## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-10
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 78.9616 | 324.1386 |  | F
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 317.7958 | 1304.3947 | 1.4851
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 4023.481 | 4023.481 | 4023.481
Výroba |  | x | x | 21115
Emisný faktor |  | x | x | 7.0335e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 75.5442 | 288.6977 |  | F | 56.5946 | 98.1002 | 0.79999 | 210853.5 | 167794
01:00 |  | 77.9868 | 279.9219 |  | F | 56.5254 | 98.08 | 0.79999 | 210868.5938 | 167806.9062
01:30 |  | 74.5592 | 290.7355 |  | F | 56.3797 | 98.0575 | 0.79999 | 210947.7031 | 167905.0938
02:00 |  | 74.6406 | 296.3697 |  | F | 56.261 | 98.0494 | 0.79999 | 211189.0938 | 168144
02:30 |  | 78.0381 | 278.6773 |  | F | 56.2268 | 98.0491 | 0.79999 | 211301.9062 | 168251
03:00 |  | 74.0822 | 296.3295 |  | F | 56.0665 | 98.031 | 0.79999 | 211812.7031 | 168708.5938
03:30 |  | 74.251 | 318.3141 |  | F | 55.7059 | 98.0153 | 0.79999 | 211226.4062 | 168398.5
04:00 |  | 76.52 | 322.3859 |  | F | 55.4944 | 97.9932 | 0.79999 | 212671.5938 | 169621.9062
04:30 |  | 74.1823 | 341.6111 |  | F | 55.5449 | 97.9915 | 0.79999 | 211499 | 168658.0938
05:00 |  | 74.2483 | 342.4008 |  | F | 55.5354 | 97.9845 | 0.79999 | 212441.5 | 169402.4062
05:30 |  | 75.8538 | 317.7809 |  | F | 55.52 | 97.9692 | 0.79999 | 212606.9062 | 169515.9062
06:00 |  | 70.99 | 298.7428 |  | F | 55.3284 | 97.9511 | 0.79999 | 211908 | 169025.2969
06:30 |  | 78.3274 | 329.1258 |  | F | 54.6464 | 97.9508 | 0.79999 | 212912.5938 | 170179.7031
07:00 |  | 95.8283 | 368.0812 |  | F | 54.7403 | 97.9489 | 0.79999 | 214466.7969 | 171370
07:30 |  | 97.4894 | 356.6223 |  | F | 54.6567 | 97.954 | 0.79999 | 211449.2031 | 169010.5938
08:00 |  | 104.2287 | 361.6859 |  | F | 54.9241 | 97.9737 | 0.79999 | 211931.7031 | 169292.2969
08:30 |  | 101.3627 | 366.4412 |  | F | 55.3092 | 97.9772 | 0.79999 | 212824.0938 | 169811.7031
09:00 |  | 88.347 | 360.217 |  | F | 55.2924 | 97.9812 | 0.79999 | 210406.9062 | 167898.4062
09:30 |  | 84.45 | 361.3842 |  | F | 55.3327 | 97.9725 | 0.79999 | 212834 | 169799.5
10:00 |  | 82.4018 | 366.0779 |  | F | 55.5492 | 97.9788 | 0.79999 | 213712 | 170399.2031
10:30 |  | 80.8105 | 350.2902 |  | F | 56.3305 | 97.9875 | 0.79999 | 211933.2969 | 168595.0938
11:00 |  | 81.2921 | 375.0771 |  | F | 56.968 | 97.9894 | 0.79999 | 211855.4062 | 168210.7031
11:30 |  | 81.6797 | 387.3385 |  | F | 57.3266 | 97.9878 | 0.79999 | 210732.2969 | 167134.5938
12:00 |  | 79.8011 | 390.0299 |  | F | 57.661 | 97.9749 | 0.79999 | 209920.2031 | 166300.5938
12:30 |  | 79.4313 | 364.2684 |  | F | 58.1392 | 97.9556 | 0.79999 | 209155 | 165422.9062
13:00 |  | 78.5161 | 366.517 |  | F | 58.1441 | 97.962 | 0.79999 | 209618.2969 | 165797.2031
13:30 |  | 75.6126 | 363.2295 |  | F | 58.6357 | 97.9452 | 0.79999 | 209784.2969 | 165654.5938
14:00 |  | 75.9151 | 360.6514 |  | F | 59.122 | 97.9386 | 0.79999 | 208938.7969 | 164734.0938
14:30 |  | 77.3955 | 353.4205 |  | F | 58.9069 | 97.9183 | 0.79999 | 209754.5 | 165449.5938
15:00 |  | 75.6661 | 347.783 |  | F | 58.8672 | 97.909 | 0.79999 | 210402.7031 | 165965
15:30 |  | 77.7408 | 295.1883 |  | F | 58.3948 | 97.9158 | 0.79999 | 208828.7969 | 164969.0938
16:00 |  | 78.5687 | 283.6328 |  | F | 58.3509 | 97.915 | 0.79999 | 210105.2969 | 165999.0938
16:30 |  | 78.9761 | 302.5143 |  | F | 58.4973 | 97.9189 | 0.79999 | 210672.2031 | 166380.0938
17:00 |  | 78.7255 | 285.89 |  | F | 58.9966 | 97.9059 | 0.79999 | 208926 | 164731.2969
17:30 |  | 77.6204 | 276.4219 |  | F | 58.505 | 97.9275 | 0.79999 | 210335.5938 | 166124
18:00 |  | 76.6638 | 285.6135 |  | F | 57.0247 | 97.9734 | 0.79999 | 211661.7969 | 167999.9062
18:30 |  | 76.6507 | 282.8568 |  | F | 56.6013 | 98.0212 | 0.79999 | 210382.0938 | 167280.4062
19:00 |  | 77.4312 | 273.4904 |  | F | 56.4747 | 98.0099 | 0.79999 | 209246.7969 | 166421.5
19:30 |  | 76.7112 | 281.6738 |  | F | 55.8969 | 98.0016 | 0.79999 | 208618.2969 | 166199.7969
20:00 |  | 75.7803 | 304.9185 |  | F | 55.5592 | 98.0153 | 0.79999 | 208518 | 166313.7031
20:30 |  | 74.8197 | 322.375 |  | F | 55.2364 | 98.0441 | 0.79999 | 208727.0938 | 166693.0938
21:00 |  | 75.5828 | 311.9426 |  | F | 54.9225 | 98.0612 | 0.79999 | 208202.7969 | 166462.2969
21:30 |  | 75.3235 | 310.5402 |  | F | 54.268 | 98.061 | 0.79999 | 208835.9062 | 167302.4062
22:00 |  | 74.6744 | 312.3019 |  | F | 53.9064 | 98.0612 | 0.79999 | 208615.4062 | 167310.9062
22:30 |  | 74.0107 | 308.8039 |  | F | 53.4693 | 98.065 | 0.79999 | 208220.2969 | 167223.5938
23:00 |  | 74.3497 | 305.3369 |  | F | 53.0954 | 98.0654 | 0.79999 | 208669 | 167776.7969
23:30 |  | 73.6341 | 304.541 |  | F | 52.7176 | 98.0684 | 0.79999 | 209098.5938 | 168322.2969
24:00 |  | 73.4421 | 310.4047 |  | F | 52.3775 | 98.0817 | 0.79999 | 209933.9062 | 169194.2969
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie