## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-10
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 18.5408 | 1.5269 |  | F
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 71.7507 | 5.9238 | 1.0416
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 3869.9159 | 3869.9159 | 3869.9159
Výroba |  | x | x | 21115
Emisný faktor |  | x | x | 4.9332e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 18.3964 | 1.599 |  | F | 43.8098 | 99.0225 | 0.89999 | 169194 | 167671.2031
01:00 |  | 18.3216 | 1.5365 |  | F | 43.6988 | 99.0012 | 0.89999 | 168377.7031 | 166862.2969
01:30 |  | 18.3157 | 1.4707 |  | F | 43.5161 | 98.9777 | 0.89999 | 168147.4062 | 166634
02:00 |  | 18.4264 | 1.3802 |  | F | 43.3346 | 98.9703 | 0.89999 | 168048.7031 | 166536.2031
02:30 |  | 18.521 | 1.3337 |  | F | 43.1675 | 98.9691 | 0.89999 | 169617.5 | 168091
03:00 |  | 18.2819 | 1.3207 |  | F | 43.0298 | 98.9536 | 0.89999 | 169200.9062 | 167678.0938
03:30 |  | 18.4078 | 1.2806 |  | F | 42.9044 | 98.935 | 0.89999 | 169465.2969 | 167940
04:00 |  | 18.6796 | 1.2816 |  | F | 42.7077 | 98.9053 | 0.89999 | 169094.2031 | 167572.4062
04:30 |  | 18.6694 | 1.2409 |  | F | 42.5665 | 98.9095 | 0.89999 | 169341 | 167817
05:00 |  | 18.6764 | 1.3932 |  | F | 42.4805 | 98.9019 | 0.89999 | 170520.4062 | 168985.7031
05:30 |  | 18.6024 | 1.554 |  | F | 42.4384 | 98.8879 | 0.89999 | 169710.5 | 168183.0938
06:00 |  | 18.2789 | 1.3659 |  | F | 42.3364 | 98.8711 | 0.89999 | 169221.5938 | 167698.5938
06:30 |  | 18.3211 | 1.3708 |  | F | 42.1878 | 98.8681 | 0.89999 | 169832 | 168303.5
07:00 |  | 18.4587 | 1.3259 |  | F | 42.0344 | 98.8664 | 0.89999 | 169749.2031 | 168221.5
07:30 |  | 18.5798 | 1.5391 |  | F | 41.9479 | 98.8698 | 0.89999 | 170220.5 | 168688.5
08:00 |  | 18.6709 | 1.6807 |  | F | 41.953 | 98.8929 | 0.89999 | 170126 | 168594.9062
08:30 |  | 18.4199 | 1.721 |  | F | 42.018 | 98.8949 | 0.89999 | 169215.2031 | 167692.2969
09:00 |  | 19.1997 | 2.4993 |  | F | 42.1754 | 98.9004 | 0.89999 | 168553.4062 | 167036.4062
09:30 |  | 18.8432 | 3.7428 |  | F | 42.8245 | 98.8986 | 0.89999 | 168039.5938 | 166527.2969
10:00 |  | 17.9661 | 2.263 |  | F | 43.6226 | 98.9105 | 0.89999 | 166775.9062 | 165274.9062
10:30 |  | 18.1104 | 1.8444 |  | F | 44.257 | 98.9244 | 0.89999 | 167159.0938 | 165654.7031
11:00 |  | 18.373 | 1.542 |  | F | 44.8319 | 98.93 | 0.89999 | 165768 | 164276
11:30 |  | 18.556 | 1.5387 |  | F | 45.4426 | 98.9347 | 0.89999 | 165275.4062 | 163787.9062
12:00 |  | 18.7715 | 1.5706 |  | F | 45.9122 | 98.919 | 0.89999 | 165430.9062 | 163942.0938
12:30 |  | 18.8792 | 1.3971 |  | F | 46.3888 | 98.9073 | 0.89999 | 165145.4062 | 163659.0938
13:00 |  | 19.0883 | 1.4616 |  | F | 46.7529 | 98.9109 | 0.89999 | 164687.2969 | 163205.0938
13:30 |  | 19.0617 | 1.568 |  | F | 46.8492 | 98.8957 | 0.89999 | 162153.5 | 160694.0938
14:00 |  | 19.3023 | 1.2409 |  | F | 46.9539 | 98.8949 | 0.89999 | 160097.7969 | 158657
14:30 |  | 18.844 | 1.3083 |  | F | 47.1177 | 98.8752 | 0.89999 | 160311.2031 | 158868.4062
15:00 |  | 19.1397 | 1.3337 |  | F | 46.6798 | 98.8668 | 0.89999 | 154826.9062 | 153433.4062
15:30 |  | 18.9641 | 1.2669 |  | F | 46.1461 | 98.8717 | 0.89999 | 150221 | 148869
16:00 |  | 18.8216 | 1.333 |  | F | 46.0659 | 98.8685 | 0.89999 | 151434.7969 | 150071.9062
16:30 |  | 18.6637 | 1.2647 |  | F | 45.8871 | 98.875 | 0.89999 | 150791.5 | 149434.4062
17:00 |  | 18.4333 | 1.3975 |  | F | 45.792 | 98.8657 | 0.89999 | 151512.7969 | 150149.2031
17:30 |  | 18.5624 | 1.4531 |  | F | 45.6187 | 98.8777 | 0.89999 | 149852.5938 | 148503.9062
18:00 |  | 18.3335 | 1.2966 |  | F | 45.0006 | 98.8996 | 0.89999 | 151986.7969 | 150618.9062
18:30 |  | 18.2978 | 1.2949 |  | F | 44.1237 | 98.9419 | 0.89999 | 151945.4062 | 150577.9062
19:00 |  | 18.3157 | 1.5449 |  | F | 43.536 | 98.9274 | 0.89999 | 151428.4062 | 150065.5
19:30 |  | 18.1158 | 1.4626 |  | F | 42.9946 | 98.9196 | 0.89999 | 152656.0938 | 151282.2031
20:00 |  | 18.1367 | 1.5179 |  | F | 42.8099 | 98.9326 | 0.89999 | 155679.2969 | 154278.2031
20:30 |  | 18.0622 | 1.5039 |  | F | 43.4196 | 98.9607 | 0.89999 | 159485.9062 | 158050.5
21:00 |  | 18.265 | 1.5111 |  | F | 43.2906 | 98.9716 | 0.89999 | 160137.7031 | 158696.4062
21:30 |  | 18.0475 | 1.4203 |  | F | 42.9767 | 98.9619 | 0.89999 | 159843.5938 | 158405
22:00 |  | 17.9266 | 1.4343 |  | F | 42.6539 | 98.9644 | 0.89999 | 159695.5 | 158258.2969
22:30 |  | 18.2342 | 1.6247 |  | F | 42.2358 | 98.9655 | 0.89999 | 159649.9062 | 158213
23:00 |  | 19.0217 | 1.5283 |  | F | 41.8509 | 98.9631 | 0.89999 | 160629.2031 | 159183.5
23:30 |  | 18.8005 | 1.4613 |  | F | 41.4992 | 98.9684 | 0.89999 | 160195 | 158753.2031
24:00 |  | 18.7923 | 1.2682 |  | F | 41.16 | 98.9747 | 0.89999 | 159671.0938 | 158234.0938
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 |  | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie