## denny
Denný protokol za |  | 2025-01-26
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 242.9544 |  | F | 0 |  | 74.6466 |  | 98.5452 | 5.1 | 87671.7367 | 63566.2418
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 370.6743 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 762.7949 |  |  | 762.7949 | [6 empty] | 762.7949
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 230.4158 |  | F | 0 |  | 73.8568 |  | 98.7369 | 5.1 | 87649.5625 | 63818.9001
01:00 |  | 233.8547 |  | F | 0 |  | 74.4022 |  | 98.7007 | 5.1 | 88047.2031 | 63984.3226
01:30 |  | 234.9893 |  | F | 0 |  | 74.5174 |  | 98.6723 | 5.1 | 88794.7734 | 64487.6333
02:00 |  | 231.5975 |  | F | 0 |  | 74.4306 |  | 98.6395 | 5.1 | 88985.4766 | 64620.8119
02:30 |  | 234.5832 |  | F | 0 |  | 74.2845 |  | 98.6055 | 5.1 | 88872 | 64543.3075
03:00 |  | 232.7162 |  | F | 0 |  | 74.27 |  | 98.5868 | 5.1 | 88871.6797 | 64533.5323
03:30 |  | 237.7996 |  | F | 0 |  | 74.1232 |  | 98.5612 | 5.1 | 88735.5391 | 64445.1599
04:00 |  | 242.4423 |  | F | 0 |  | 73.9287 |  | 98.5528 | 5.1 | 88118.9453 | 64027.7604
04:30 |  | 240.609 |  | F | 0 |  | 74.3608 |  | 98.5294 | 5.1 | 87762.9141 | 63674.6101
05:00 |  | 244.0062 |  | F | 0 |  | 74.4004 |  | 98.5039 | 5.1 | 87676.0469 | 63587.8891
05:30 |  | 245.7701 |  | F | 0 |  | 74.2135 |  | 98.4864 | 5.1 | 87638.4141 | 63583.4939
06:00 |  | 247.7657 |  | F | 0 |  | 74.2685 |  | 98.4723 | 5.1 | 87918.5469 | 63767.5008
06:30 |  | 230.3783 |  | F | 0 |  | 74.4628 |  | 98.4767 | 5.1 | 88051.6562 | 63831.2712
07:00 |  | 201.531 |  | F | 0 |  | 74.6118 |  | 98.477 | 5.1 | 88096.3672 | 63836.4702
07:30 |  | 224.1892 |  | F | 0 |  | 74.6902 |  | 98.4882 | 5.1 | 88142.0859 | 63862.47
08:00 |  | 279.0347 |  | F | 0 |  | 74.9024 |  | 98.512 | 5.1 | 88284.3281 | 63941.9588
08:30 |  | 269.1157 |  | F | 0 |  | 74.7928 |  | 98.5155 | 5.1 | 87747.7266 | 63575.6022
09:00 |  | 235.0981 |  | F | 0 |  | 74.7157 |  | 98.5139 | 5.1 | 88194.6719 | 63912.5433
09:30 |  | 237.1515 |  | F | 0 |  | 74.6829 |  | 98.5107 | 5.1 | 88103.5156 | 63850.4309
10:00 |  | 257.597 |  | F | 0 |  | 74.7446 |  | 98.5072 | 5.1 | 88065.5 | 63809.3247
10:30 |  | 252.8676 |  | F | 0 |  | 74.6921 |  | 98.5217 | 5.1 | 87602.2578 | 63492.6006
11:00 |  | 229.0965 |  | F | 0 |  | 74.5871 |  | 98.526 | 5.1 | 87861.3438 | 63702.3667
11:30 |  | 239.4383 |  | F | 0 |  | 74.6298 |  | 98.526 | 5.1 | 87842.1562 | 63680.6289
12:00 |  | 239.205 |  | F | 0 |  | 75.1067 |  | 98.5217 | 5.1 | 87793.75 | 63555.6404
12:30 |  | 241.4435 |  | F | 0 |  | 75.0024 |  | 98.5165 | 5.1 | 88611.4531 | 64163.4045
13:00 |  | 242.3585 |  | F | 0 |  | 74.6876 |  | 98.5213 | 5.1 | 87873.7734 | 63689.9321
13:30 |  | 248.7299 |  | F | 0 |  | 74.9233 |  | 98.5079 | 5.1 | 87831.0078 | 63607.2208
14:00 |  | 252.0261 |  | F | 0 |  | 75.4055 |  | 98.4934 | 5.1 | 88142.0547 | 63734.729
14:30 |  | 252.3244 |  | F | 0 |  | 75.0665 |  | 98.4754 | 5.1 | 88109.0312 | 63761.2357
15:00 |  | 211.6032 |  | F | 0 |  | 74.3502 |  | 98.4893 | 5.1 | 87599.1953 | 63531.9096
15:30 |  | 161.7691 |  | F | 0 |  | 74.648 |  | 98.4934 | 5.1 | 87480.3281 | 63394.0259
16:00 |  | 226.0828 |  | F | 0 |  | 75.2607 |  | 98.5098 | 5.1 | 87897.4844 | 63594.9307
16:30 |  | 238.8274 |  | F | 0 |  | 75.3874 |  | 98.5318 | 5.1 | 88621.1016 | 64109.4413
17:00 |  | 249.4687 |  | F | 0 |  | 74.7179 |  | 98.532 | 5.1 | 88800.0703 | 64362.7191
17:30 |  | 261.074 |  | F | 0 |  | 74.7242 |  | 98.5404 | 5.1 | 88518.3203 | 64162.7742
18:00 |  | 270.1697 |  | F | 0 |  | 75.3426 |  | 98.5625 | 5.1 | 88628.2812 | 64142.8589
18:30 |  | 279.3601 |  | F | 0 |  | 75.25 |  | 98.5825 | 5.1 | 88387.1484 | 63998.3781
19:00 |  | 317.8071 |  | F | 0 |  | 74.8276 |  | 98.5821 | 5.1 | 88508.0625 | 64163.4091
19:30 |  | 272.7823 |  | F | 0 |  | 75.1778 |  | 98.5918 | 5.1 | 88141.7266 | 63839.9033
20:00 |  | 242.036 |  | F | 0 |  | 75.2565 |  | 98.5902 | 5.1 | 87988.1406 | 63713.2403
20:30 |  | 237.3762 |  | F | 0 |  | 74.3978 |  | 98.5978 | 5.1 | 86810.0547 | 63020.3175
21:00 |  | 241.8371 |  | F | 0 |  | 74.2317 |  | 98.5888 | 5.1 | 84747.6406 | 61546.9053
21:30 |  | 243.8577 |  | F | 0 |  | 74.6055 |  | 98.58 | 5.1 | 84070.7969 | 60984.3127
22:00 |  | 243.8594 |  | F | 0 |  | 74.4286 |  | 98.5773 | 5.1 | 84510.3594 | 61332.6559
22:30 |  | 241.1627 |  | F | 0 |  | 74.3119 |  | 98.579 | 5.1 | 85660.6562 | 62189.4048
23:00 |  | 245.7216 |  | F | 0 |  | 74.7348 |  | 98.5604 | 5.1 | 85561 | 62029.8277
23:30 |  | 244.1308 |  | F | 0 |  | 74.5228 |  | 98.528 | 5.1 | 85482.3672 | 61990.2533
24:00 |  | 244.7512 |  | F | 0 |  | 74.1002 |  | 98.4942 | 5.1 | 85406.8438 | 61989.5848
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie