## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-14
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 210.1837 |  | F | 0.40485
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 225.0298 |  |  | 0.43333
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1071.0391 |  |  | 1071.0391
Výroba |  | x | x |  | 297970
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.4543e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 172.8752 |  | F | 0.42024 | 81.7602 | 99.1573 | 5 | 63653.1172 | 45555.5229
01:00 |  | 184.0274 |  | F | 0.37942 | 81.6626 | 99.1925 | 5 | 63348.8125 | 45366.3114
01:30 |  | 215.3066 |  | F | 0.37602 | 81.7893 | 99.1981 | 5 | 62963.4023 | 45076.758
02:00 |  | 159.8427 |  | F | 0.37601 | 81.856 | 99.1863 | 5 | 63100.3633 | 45160.9566
02:30 |  | 173.4365 |  | F | 0.37597 | 82.1606 | 99.1742 | 5 | 63594.4102 | 45469.9746
03:00 |  | 164.2755 |  | F | 0.37598 | 81.6418 | 99.1716 | 5 | 63159.7109 | 45224.0465
03:30 |  | 153.6124 |  | F | 0.37609 | 80.8455 | 99.1552 | 5 | 62972.2734 | 45183.7714
04:00 |  | 160.2354 |  | F | 0.4143 | 80.4726 | 99.1421 | 5 | 62805.9883 | 45106.0246
04:30 |  | 168.3734 |  | F | 0.45727 | 80.3279 | 99.1415 | 5 | 62883 | 45179.543
05:00 |  | 209.9033 |  | F | 0.44481 | 80.5751 | 99.1465 | 5 | 63109.4688 | 45312.842
05:30 |  | 232.7682 |  | F | 0.37596 | 80.8528 | 99.1448 | 5 | 63102.6562 | 45271.6303
06:00 |  | 238.8326 |  | F | 0.37596 | 80.9456 | 99.1583 | 5 | 63135.5352 | 45289.5255
06:30 |  | 245.6845 |  | F | 0.37595 | 80.6824 | 99.174 | 5 | 62874.7656 | 45143.1592
07:00 |  | 182.9642 |  | F | 0.376 | 80.4927 | 99.1884 | 5 | 62416.4258 | 44844.6232
07:30 |  | 165.8419 |  | F | 0.37599 | 80.7981 | 99.2059 | 5 | 62652.582 | 44983.402
08:00 |  | 163.0745 |  | F | 0.37604 | 81.2971 | 99.2187 | 5 | 63369.8711 | 45440.2046
08:30 |  | 172.7294 |  | F | 0.37604 | 81.9723 | 99.2409 | 5 | 62883.0703 | 45015.4895
09:00 |  | 165.4491 |  | F | 0.43912 | 82.1864 | 99.2635 | 5 | 62830.6523 | 44961.0835
09:30 |  | 173.1786 |  | F | 0.59932 | 82.0177 | 99.2786 | 5 | 62515.3984 | 44763.5487
10:00 |  | 229.8566 |  | F | 0.42325 | 81.6429 | 99.2911 | 5 | 61148.5977 | 43836.6568
10:30 |  | 259.4666 |  | F | 0.37603 | 81.5166 | 99.2937 | 5 | 60559.7539 | 43431.1086
11:00 |  | 261.6857 |  | F | 0.37602 | 81.7456 | 99.291 | 5 | 60559.6992 | 43401.8659
11:30 |  | 259.5095 |  | F | 0.38054 | 82.2939 | 99.2842 | 5 | 60342.9805 | 43176.8555
12:00 |  | 251.0966 |  | F | 0.5033 | 82.9374 | 99.2782 | 5 | 60361.3906 | 43109.4054
12:30 |  | 183.5462 |  | F | 0.41588 | 83.1077 | 99.2854 | 5 | 60164.9766 | 42951.6784
13:00 |  | 148.2213 |  | F | 0.37604 | 82.4527 | 99.2942 | 5 | 60675.918 | 43400.0902
13:30 |  | 182.7213 |  | F | 0.37607 | 82.3346 | 99.3042 | 5 | 60603.6758 | 43367.1479
14:00 |  | 200.5329 |  | F | 0.37613 | 82.4195 | 99.3126 | 5 | 60457.0625 | 43255.6044
14:30 |  | 213.6863 |  | F | 0.38556 | 82.6031 | 99.3186 | 5 | 60630.8516 | 43360.1473
15:00 |  | 223.3447 |  | F | 0.48586 | 82.6143 | 99.3093 | 5 | 60478.0156 | 43245.4352
15:30 |  | 228.0877 |  | F | 0.41003 | 82.7213 | 99.2849 | 5 | 60634.3516 | 43333.5365
16:00 |  | 231.3629 |  | F | 0.47217 | 82.8745 | 99.2698 | 5 | 60727.1875 | 43374.6489
16:30 |  | 228.3308 |  | F | 0.4206 | 82.7018 | 99.2656 | 5 | 64677.0625 | 46216.2833
17:00 |  | 229.9431 |  | F | 0.3884 | 82.4639 | 99.2727 | 5 | 64975.6094 | 46464.0205
17:30 |  | 232.8756 |  | F | 0.41561 | 81.9645 | 99.272 | 5 | 64100.0352 | 45902.0315
18:00 |  | 227.71 |  | F | 0.43828 | 81.5801 | 99.2642 | 5 | 63428.5586 | 45466.8329
18:30 |  | 237.5851 |  | F | 0.43522 | 81.5259 | 99.2576 | 5 | 63520.5 | 45536.6791
19:00 |  | 254.8284 |  | F | 0.38606 | 82.0521 | 99.2577 | 5 | 63347.2266 | 45345.2568
19:30 |  | 250.049 |  | F | 0.37802 | 82.4115 | 99.2607 | 5 | 63642.0703 | 45511.6117
20:00 |  | 269.9063 |  | F | 0.37604 | 82.6084 | 99.2657 | 5 | 63570.1445 | 45437.2876
20:30 |  | 248.737 |  | F | 0.37604 | 81.9973 | 99.2808 | 5 | 63019.0312 | 45127.7562
21:00 |  | 227.4016 |  | F | 0.37601 | 81.2642 | 99.2946 | 5 | 62893.8516 | 45137.5672
21:30 |  | 224.3435 |  | F | 0.38094 | 81.095 | 99.3013 | 5 | 61986.5273 | 44510.6417
22:00 |  | 222.8332 |  | F | 0.44578 | 81.1864 | 99.3011 | 5 | 61554.7891 | 44189.1304
22:30 |  | 225.9836 |  | F | 0.37607 | 81.3932 | 99.2976 | 5 | 61615.625 | 44205.4591
23:00 |  | 214.0293 |  | F | 0.37595 | 81.21 | 99.2891 | 5 | 61272.3047 | 43978.1036
23:30 |  | 209.7862 |  | F | 0.3773 | 80.7066 | 99.2879 | 5 | 61271.7383 | 44039.7178
24:00 |  | 208.9466 |  | F | 0.4631 | 80.1681 | 99.2818 | 5 | 60317.5469 | 43417.2896
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie