## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-14
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 98.4188 | 963.3356 | 0.61473
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1811.8581 | 17723.919 | 11.3122
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18401.1155 | 18401.1155 | 18401.1155
Výroba |  | x | x | 297970
Emisný faktor |  | x | x | 3.7964e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 120.0055 | 941.0924 | 0.55425 | 95.9795 | 98.1868 | 0.79999 | 1067250 | 759350.8125
01:00 |  | 124.143 | 954.5339 | 0.55665 | 95.6205 | 98.2269 | 0.79999 | 1069535 | 762031.3125
01:30 |  | 120.0694 | 950.9975 | 0.57343 | 95.8593 | 98.2392 | 0.79999 | 1071065 | 762722.875
02:00 |  | 111.9286 | 948.1169 | 0.59435 | 95.4655 | 98.2279 | 0.79999 | 1073552 | 765219.6875
02:30 |  | 110.7239 | 963.9406 | 0.61538 | 94.6976 | 98.2207 | 0.79999 | 1071680 | 765424.625
03:00 |  | 107.7037 | 973.166 | 0.5955 | 93.8728 | 98.2158 | 0.79999 | 1072940 | 768008.1875
03:30 |  | 110.0959 | 957.6974 | 0.57907 | 93.1191 | 98.2134 | 0.79999 | 1072575 | 769307.1875
04:00 |  | 109.1721 | 962.906 | 0.59081 | 92.2964 | 98.209 | 0.79999 | 1071973 | 770573.3125
04:30 |  | 102.1676 | 966.4903 | 0.56471 | 91.7185 | 98.2195 | 0.79999 | 1072235 | 772063.875
05:00 |  | 99.7705 | 964.4297 | 0.56204 | 91.4622 | 98.2468 | 0.79999 | 1072854 | 773269.625
05:30 |  | 101.0066 | 954.4462 | 0.55381 | 91.0875 | 98.2547 | 0.79999 | 1073727 | 774755.8125
06:00 |  | 98.4863 | 937.8137 | 0.54617 | 90.7131 | 98.2821 | 0.79999 | 1073932 | 775917.875
06:30 |  | 98.6797 | 928.1866 | 0.53284 | 90.28 | 98.3123 | 0.79999 | 1074146 | 777235.375
07:00 |  | 116.2304 | 929.0071 | 0.57088 | 90.632 | 98.3342 | 0.79999 | 1073502 | 776196.3125
07:30 |  | 124.424 | 936.8015 | 0.66291 | 91.172 | 98.3589 | 0.79999 | 1075481 | 776666.1875
08:00 |  | 127.5281 | 944.2372 | 0.72322 | 91.7332 | 98.3706 | 0.79999 | 1075954 | 775906.3125
08:30 |  | 120.2423 | 927.8996 | 0.75476 | 92.1957 | 98.3838 | 0.79999 | 1075514 | 774710.375
09:00 |  | 122.6162 | 917.1189 | 0.87952 | 92.3886 | 98.3971 | 0.79999 | 1078347 | 776446.125
09:30 |  | 102.7818 | 933.5919 | 0.83186 | 92.3756 | 98.4043 | 0.79999 | 1075349 | 774370.875
10:00 |  | 97.7117 | 950.6464 | 0.75643 | 92.9443 | 98.4021 | 0.79999 | 1074521 | 772559.1875
10:30 |  | 94.3904 | 942.8587 | 0.7488 | 93.6263 | 98.4035 | 0.79999 | 1072766 | 769872.3125
11:00 |  | 91.672 | 938.7916 | 0.70354 | 93.9034 | 98.3915 | 0.79999 | 1073176 | 769491.125
11:30 |  | 87.2154 | 961.0278 | 0.69369 | 94.4435 | 98.3732 | 0.79999 | 1070868 | 766565.8125
12:00 |  | 86.4894 | 963.9686 | 0.69199 | 95.1779 | 98.3499 | 0.79999 | 1071735 | 765476.375
12:30 |  | 86.7408 | 965.7274 | 0.66373 | 95.3045 | 98.3351 | 0.79999 | 1071225 | 764731.125
13:00 |  | 85.8196 | 963.2372 | 0.69053 | 95.7562 | 98.3235 | 0.79999 | 1071361 | 763803.8125
13:30 |  | 84.3919 | 967.5693 | 0.67565 | 96.1329 | 98.3192 | 0.79999 | 1072854 | 764052.625
14:00 |  | 86.0875 | 952.3511 | 0.68525 | 96.5968 | 98.3021 | 0.79999 | 1071873 | 762264.875
14:30 |  | 85.3249 | 957.053 | 0.68072 | 96.796 | 98.2869 | 0.79999 | 1072884 | 762454.3125
15:00 |  | 86.4103 | 969.7938 | 0.65135 | 97.1069 | 98.2717 | 0.79999 | 1073333 | 762016.125
15:30 |  | 87.1996 | 985.6975 | 0.61926 | 97.5616 | 98.2437 | 0.79999 | 1071754 | 759747.625
16:00 |  | 88.7305 | 1000.36 | 0.64061 | 98.0147 | 98.2157 | 0.79999 | 1072765 | 759315.6875
16:30 |  | 91.7522 | 993.2137 | 0.63795 | 98.0588 | 98.2019 | 0.79999 | 1071870 | 758486
17:00 |  | 92.7628 | 989.3531 | 0.64088 | 98.1513 | 98.2073 | 0.79999 | 1072041 | 758458.875
17:30 |  | 93.5752 | 1006.186 | 0.63745 | 98.2211 | 98.2135 | 0.79999 | 1071843 | 758224.6875
18:00 |  | 95.6089 | 992.15 | 0.64187 | 98.2985 | 98.2122 | 0.79999 | 1071870 | 758076.1875
18:30 |  | 94.3442 | 979.5385 | 0.66085 | 98.3574 | 98.2081 | 0.79999 | 1072432 | 758320.625
19:00 |  | 90.8856 | 999.7521 | 0.62637 | 97.801 | 98.2095 | 0.79999 | 1072508 | 759521.8125
19:30 |  | 90.8292 | 1003.566 | 0.59556 | 97.8629 | 98.2198 | 0.79999 | 1073178 | 759951.6875
20:00 |  | 90.2865 | 999.8882 | 0.56689 | 97.9138 | 98.2328 | 0.79999 | 1072480 | 759450.8125
20:30 |  | 88.5395 | 997.6512 | 0.54947 | 97.5798 | 98.263 | 0.79999 | 1072682 | 760510.8125
21:00 |  | 84.4374 | 986.9155 | 0.529 | 96.5893 | 98.2975 | 0.79999 | 1072182 | 762458.125
21:30 |  | 83.6509 | 975.6677 | 0.50143 | 95.5717 | 98.3319 | 0.79999 | 1070967 | 763964.875
22:00 |  | 83.1028 | 959.0763 | 0.45707 | 94.6736 | 98.3531 | 0.79999 | 1073570 | 767857.625
22:30 |  | 88.769 | 957.1319 | 0.43651 | 93.8631 | 98.3669 | 0.79999 | 1071771 | 768372.3125
23:00 |  | 91.7796 | 958.4395 | 0.44381 | 93.7772 | 98.3742 | 0.79999 | 1074492 | 770563.125
23:30 |  | 95.7216 | 965.5675 | 0.43184 | 93.3244 | 98.387 | 0.79999 | 1074435 | 771572.3125
24:00 |  | 92.0999 | 964.4572 | 0.40636 | 92.7636 | 98.3937 | 0.79999 | 1075973 | 773913.375
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie