## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-22
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 51.655 | 459.1891 |  | F
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 220.6915 | 1962.1582 | 1.5805
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 2140.982 | 2140.982 | 2140.982
Výroba |  | x | x | 19000
Emisný faktor |  | x | x | 8.3186e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 45.7677 | 418.7576 |  | F | 43.5304 | 98.894 | 0.79999 | 218467 | 182489.5
01:00 |  | 45.2047 | 434.5598 |  | F | 43.3589 | 98.8811 | 0.79999 | 219066.7969 | 183065.7969
01:30 |  | 44.4143 | 455.3846 |  | F | 43.1894 | 98.8665 | 0.79999 | 219740.7031 | 183700.4062
02:00 |  | 45.376 | 439.7818 |  | F | 42.9403 | 98.871 | 0.79999 | 219257 | 183448.5
02:30 |  | 44.9184 | 449.5248 |  | F | 42.7759 | 98.853 | 0.79999 | 217149.2969 | 181746.5938
03:00 |  | 44.3181 | 437.1402 |  | F | 42.4843 | 98.8491 | 0.79999 | 217279.2969 | 182016.2969
03:30 |  | 45.6073 | 412.2459 |  | F | 42.2229 | 98.8267 | 0.79999 | 219396.5 | 183900.5938
04:00 |  | 46.7066 | 419.9922 |  | F | 42.102 | 98.8142 | 0.79999 | 218865.2031 | 183502.4062
04:30 |  | 44.0211 | 428.7404 |  | F | 41.9637 | 98.7913 | 0.79999 | 219623.5938 | 184176.0938
05:00 |  | 41.8761 | 431.8109 |  | F | 41.8307 | 98.7833 | 0.79999 | 219782.9062 | 184372.9062
05:30 |  | 43.0898 | 420.9103 |  | F | 41.7331 | 98.7776 | 0.79999 | 220411.7031 | 184947
06:00 |  | 40.7049 | 395.4119 |  | F | 41.6165 | 98.7765 | 0.79999 | 218693.5938 | 183570.7969
06:30 |  | 38.6024 | 387.4559 |  | F | 41.1956 | 98.769 | 0.79999 | 219009.9062 | 184068.5938
07:00 |  | 40.3449 | 399.3486 |  | F | 41.1729 | 98.7744 | 0.79999 | 219119.2031 | 184184.2969
07:30 |  | 41.0054 | 392.4455 |  | F | 41.3119 | 98.7766 | 0.79999 | 218547.7969 | 183626.7031
08:00 |  | 39.7889 | 389.6113 |  | F | 41.4859 | 98.7868 | 0.79999 | 219780.2969 | 184579.9062
08:30 |  | 40.7023 | 373.8367 |  | F | 41.8533 | 98.8051 | 0.79999 | 219177.7031 | 183892.5938
09:00 |  | 53.3661 | 409.8937 |  | F | 42.1872 | 98.8086 | 0.79999 | 217204.5 | 182051
09:30 |  | 64.1598 | 387.9914 |  | F | 42.6652 | 98.8149 | 0.79999 | 216663.0938 | 181333.7031
10:00 |  | 66.6966 | 406.0801 |  | F | 43.228 | 98.817 | 0.79999 | 216660.2031 | 181014.7031
10:30 |  | 56.157 | 412.9373 |  | F | 45.3709 | 98.8134 | 0.79999 | 216024.2969 | 179260.5938
11:00 |  | 55.7293 | 420.7686 |  | F | 46.9221 | 98.8067 | 0.79999 | 215954.2969 | 178322.5938
11:30 |  | 53.7582 | 432.4488 |  | F | 47.2064 | 98.7999 | 0.79999 | 215048.4062 | 177403.2969
12:00 |  | 58.7332 | 527.9183 |  | F | 47.069 | 98.8043 | 0.79999 | 214377.4062 | 176934
12:30 |  | 59.9828 | 503.3607 |  | F | 47.589 | 98.8122 | 0.79999 | 214827.4062 | 177032.7969
13:00 |  | 56.3355 | 492.2398 |  | F | 47.8563 | 98.8135 | 0.79999 | 210030.9062 | 172937.7031
13:30 |  | 53.9605 | 526.2484 |  | F | 48.0776 | 98.8021 | 0.79999 | 210979 | 173578.7031
14:00 |  | 54.4467 | 489.7137 |  | F | 48.2651 | 98.7786 | 0.79999 | 211347.7031 | 173739.2969
14:30 |  | 54.7611 | 473.1943 |  | F | 48.7225 | 98.7582 | 0.79999 | 211884.9062 | 173897.7969
15:00 |  | 51.416 | 504.6279 |  | F | 48.3614 | 98.749 | 0.79999 | 211490.5 | 173753
15:30 |  | 54.009 | 466.5519 |  | F | 48.0682 | 98.7172 | 0.79999 | 212487.7031 | 174674.7031
16:00 |  | 51.2256 | 473.6111 |  | F | 48.0819 | 98.7081 | 0.79999 | 210046.5 | 172644.5938
16:30 |  | 50.5526 | 479.9508 |  | F | 48.3689 | 98.7021 | 0.79999 | 211030.2031 | 173288.7031
17:00 |  | 53.0984 | 478.7838 |  | F | 48.7285 | 98.7018 | 0.79999 | 209952 | 172209.7969
17:30 |  | 52.5948 | 489.6666 |  | F | 48.9547 | 98.692 | 0.79999 | 210490.2031 | 172512.0938
18:00 |  | 54.2736 | 496.9332 |  | F | 48.4859 | 98.7 | 0.79999 | 211056.7031 | 173243
18:30 |  | 56.1878 | 521.9461 |  | F | 48.0594 | 98.7202 | 0.79999 | 209847.5 | 172513.7969
19:00 |  | 54.5117 | 490.4033 |  | F | 47.5432 | 98.7284 | 0.79999 | 210534.0938 | 173371.2031
19:30 |  | 55.3213 | 508.7535 |  | F | 47.1245 | 98.7396 | 0.79999 | 212151.4062 | 174951.2969
20:00 |  | 56.6566 | 506.8902 |  | F | 46.6549 | 98.7633 | 0.79999 | 211336.0938 | 174576.7969
20:30 |  | 55.2069 | 513.8363 |  | F | 46.2178 | 98.7824 | 0.79999 | 211380 | 174886.0938
21:00 |  | 51.5029 | 534.1701 |  | F | 45.608 | 98.7988 | 0.79999 | 211214.0938 | 175112.5938
21:30 |  | 55.1657 | 512.0129 |  | F | 45.0767 | 98.8229 | 0.79999 | 210552.2969 | 174898.0938
22:00 |  | 57.5474 | 503.825 |  | F | 44.7342 | 98.8216 | 0.79999 | 212244.7969 | 176490.5
22:30 |  | 57.7228 | 516.6934 |  | F | 44.0313 | 98.832 | 0.79999 | 210940.2969 | 175813.7969
23:00 |  | 61.7852 | 497.518 |  | F | 43.6949 | 98.8367 | 0.79999 | 210163.2969 | 175360.2969
23:30 |  | 66.4386 | 479.9338 |  | F | 43.4522 | 98.841 | 0.79999 | 212555.5 | 177499.7969
24:00 |  | 63.6897 | 495.215 |  | F | 43.1429 | 98.8343 | 0.79999 | 212161.7969 | 177332.5
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie