## denny
Denný protokol za |  | 2024-01-08
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 121.7461 |  | F | 0.38422 | 68.3068 | 98.7507 | 5 | 34033.3905 | 25220.3049
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 72.704 | 0 |  | 0.23244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 302.6437 |  |  | 302.6437 |  |  |  |  | 302.6437
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 80.8749 |  | F | 0.38422 | 63.1604 | 98.2465 | 5 | 33827.1836 | 25313.8406
01:00 |  | 84.479 |  | F | 0.38422 | 63.5327 | 98.2675 | 5 | 33842.9492 | 25303.0281
01:30 |  | 80.2113 |  | F | 0.38422 | 63.6782 | 98.288 | 5 | 33812.1758 | 25274.3866
02:00 |  | 77.6185 |  | F | 0.38422 | 63.9424 | 98.3043 | 5 | 33787.0117 | 25239.964
02:30 |  | 71.5869 |  | F | 0.38422 | 64.196 | 98.3155 | 5 | 33737.0039 | 25186.5344
03:00 |  | 68.4616 |  | F | 0.38422 | 64.4656 | 98.3167 | 5 | 33701.9258 | 25140.5599
03:30 |  | 67.5736 |  | F | 0.38422 | 64.7387 | 98.3281 | 5 | 33747.4141 | 25157.0639
04:00 |  | 62.2405 |  | F | 0.38422 | 65.0485 | 98.3495 | 5 | 33728.9531 | 25125.7298
04:30 |  | 62.7963 |  | F | 0.38422 | 65.3574 | 98.3592 | 5 | 33654.9922 | 25050.2283
05:00 |  | 64.2026 |  | F | 0.38422 | 65.6881 | 98.3692 | 5 | 33718.3789 | 25075.4514
05:30 |  | 67.8483 |  | F | 0.38422 | 66.0134 | 98.3794 | 5 | 33655.8516 | 25007.5561
06:00 |  | 70.2293 |  | F | 0.38422 | 66.1437 | 98.4029 | 5 | 32220.5293 | 23937.5664
06:30 |  | 65.0184 |  | F | 0.38422 | 66.2106 | 98.4247 | 5 | 31924.623 | 23718.3178
07:00 |  | 60.73 |  | F | 0.38422 | 66.3398 | 98.4515 | 5 | 31989.1191 | 23763.6562
07:30 |  | 64.9379 |  | F | 0.38422 | 66.7863 | 98.4789 | 5 | 34535.3555 | 25628.6128
08:00 |  | 70.3245 |  | F | 0.38422 | 67.2906 | 98.5212 | 5 | 33494.7188 | 24830.1965
08:30 |  | 75.0472 |  | F | 0.38422 | 67.7104 | 98.5538 | 5 | 33468.6016 | 24788.472
09:00 |  | 87.3512 |  | F | 0.38422 | 68.1523 | 98.5747 | 5 | 32838.6328 | 24295.5397
09:30 |  | 94.8652 |  | F | 0.38422 | 68.5384 | 98.5981 | 5 | 32713.7949 | 24181.5606
10:00 |  | 103.3823 |  | F | 0.38422 | 69.1628 | 98.6339 | 5 | 33744.8359 | 24907.2584
10:30 |  | 156.8942 |  | F | 0.38422 | 69.7895 | 98.6691 | 5 | 32691.3145 | 24094.1505
11:00 |  | 197.4183 |  | F | 0.38422 | 70.0397 | 98.6959 | 5 | 32049.1992 | 23610.0737
11:30 |  | 219.4371 |  | F | 0.38422 | 70.3116 | 98.7206 | 5 | 32082.5977 | 23621.8773
12:00 |  | 221.5522 |  | F | 0.38422 | 70.5499 | 98.7385 | 5 | 32072.2852 | 23602.1904
12:30 |  | 179.3701 |  | F | 0.38422 | 70.8199 | 98.7508 | 5 | 32042.6543 | 23564.8184
13:00 |  | 192.4081 |  | F | 0.38422 | 71.1825 | 98.7764 | 5 | 32051.2891 | 23552.4491
13:30 |  | 191.5147 |  | F | 0.38422 | 71.424 | 98.7971 | 5 | 32515.4414 | 23881.7838
14:00 |  | 198.0861 |  | F | 0.38422 | 71.9476 | 98.8075 | 5 | 35053.1484 | 25709.3089
14:30 |  | 222.7256 |  | F | 0.38422 | 72.4139 | 98.8301 | 5 | 35074.3398 | 25696.0196
15:00 |  | 232.2068 |  | F | 0.38422 | 72.6933 | 98.8582 | 5 | 34311.1992 | 25123.7619
15:30 |  | 248.4303 |  | F | 0.38422 | 72.5381 | 98.8729 | 5 | 31840.5273 | 23328.5867
16:00 |  | 255.4673 |  | F | 0.38422 | 72.5837 | 98.9062 | 5 | 31760.541 | 23274.7617
16:30 |  | 255.2542 |  | F | 0.38422 | 72.668 | 98.9364 | 5 | 31809.3184 | 23311.9338
17:00 |  | 191.7475 |  | F | 0.38422 | 72.6224 | 98.9715 | 5 | 31778.2695 | 23300.5245
17:30 |  | 119.5292 |  | F | 0.38422 | 72.4732 | 99.0107 | 5 | 33490.9688 | 24576.6299
18:00 |  | 113.6258 |  | F | 0.38422 | 72.0911 | 99.0488 | 5 | 35578.1797 | 26147.2461
18:30 |  | 107.2946 |  | F | 0.38422 | 71.738 | 99.0764 | 5 | 35604.4766 | 26200.6428
19:00 |  | 95.4861 |  | F | 0.38422 | 71.4305 | 99.1055 | 5 | 35660.8008 | 26273.2443
19:30 |  | 132.4007 |  | F | 0.38422 | 71.5379 | 99.1249 | 5 | 35846.2422 | 26406.7962
20:00 |  | 152.117 |  | F | 0.38422 | 71.1913 | 99.1568 | 5 | 36012.2969 | 26564.3618
20:30 |  | 93.0322 |  | F | 0.38422 | 70.2723 | 99.1869 | 5 | 36910.4727 | 27308.0514
21:00 |  | 86.4989 |  | F | 0.38422 | 69.294 | 99.2142 | 5 | 37010.168 | 27467.5909
21:30 |  | 84.8967 |  | F | 0.38422 | 68.145 | 99.2389 | 5 | 36985.75 | 27548.7397
22:00 |  | 82.236 |  | F | 0.38422 | 66.8902 | 99.2482 | 5 | 37072.293 | 27717.707
22:30 |  | 81.4139 |  | F | 0.38422 | 65.6174 | 99.2645 | 5 | 37017.0078 | 27784.9115
23:00 |  | 80.6841 |  | F | 0.38422 | 64.4733 | 99.2838 | 5 | 37054.5586 | 27912.7693
23:30 |  | 82.0854 |  | F | 0.38422 | 63.373 | 99.2884 | 5 | 37081.168 | 28025.454
24:00 |  | 90.2194 |  | F | 0.38422 | 62.4589 | 99.2913 | 5 | 37002.1875 | 28042.7284
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie