## denny
Denný protokol za |  | 2022-12-10
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 76.5281 | 443.023 | 0.17621 | 42.4421 | 96.7422 | 0.79999 | 173523.8184 | 142279.4642
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 261.1372 | 1512.9502 | 0.60278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1707.3536 | 1707.3536 | 1707.3536 |  |  |  |  | 1707.3536
Výroba |  | x | x | 20245
Emisný faktor |  | x | x | 2.9774e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 72.8791 | 464.7211 | 0.18622 | 40.3607 | 96.702 | 0.79999 | 171340.9062 | 141367.4062
01:00 |  | 71.8477 | 456.94 | 0.17501 | 40.9992 | 96.6807 | 0.79999 | 171643.2969 | 141297.7031
01:30 |  | 71.9446 | 476.3713 | 0.18417 | 41.5014 | 96.6745 | 0.79999 | 172211.5938 | 141530.5
02:00 |  | 74.2548 | 466.3824 | 0.18684 | 42.0176 | 96.7071 | 0.79999 | 171742.9062 | 140961.2031
02:30 |  | 74.2172 | 467.7467 | 0.194 | 42.0984 | 96.7319 | 0.79999 | 171704 | 140929.2969
03:00 |  | 74.1233 | 476.6187 | 0.19198 | 42.0105 | 96.7444 | 0.79999 | 172557.5938 | 141687.5938
03:30 |  | 74.6822 | 483.4529 | 0.194 | 42.1851 | 96.7397 | 0.79999 | 172645.4062 | 141674
04:00 |  | 76.021 | 481.266 | 0.19809 | 41.9287 | 96.7159 | 0.79999 | 172947.7969 | 142003
04:30 |  | 79.9027 | 470.4514 | 0.20085 | 42.1065 | 96.7295 | 0.79999 | 172065.7969 | 141218.9062
05:00 |  | 78.5489 | 458.549 | 0.20114 | 42.2524 | 96.7584 | 0.79999 | 172133.2969 | 141251.2969
05:30 |  | 74.562 | 457.1219 | 0.19935 | 42.4736 | 96.7694 | 0.79999 | 172145 | 141177.9062
06:00 |  | 72.7776 | 437.144 | 0.20281 | 42.4205 | 96.7652 | 0.79999 | 172551.5 | 141528.5938
06:30 |  | 75.0664 | 406.8889 | 0.18774 | 42.0602 | 96.774 | 0.79999 | 172090.0938 | 141324.9062
07:00 |  | 81.2051 | 418.6539 | 0.19298 | 41.8454 | 96.8087 | 0.79999 | 172128.0938 | 141502.7031
07:30 |  | 81.2404 | 445.1047 | 0.18337 | 41.6679 | 96.8398 | 0.79999 | 173208.7969 | 142517.5938
08:00 |  | 78.2125 | 424.1186 | 0.187 | 41.7779 | 96.8424 | 0.79999 | 171857.2969 | 141359.7969
08:30 |  | 88.6646 | 423.7775 | 0.17759 | 41.5417 | 96.8748 | 0.79999 | 171835.9062 | 141495.4062
09:00 |  | 97.4898 | 434.0406 | 0.20682 | 41.2156 | 96.8851 | 0.79999 | 172586.9062 | 142276.5938
09:30 |  | 101.1689 | 423.3936 | 0.22477 | 41.4704 | 96.862 | 0.79999 | 172790.5938 | 142295.4062
10:00 |  | 91.0646 | 490.5207 | 0.21019 | 41.6142 | 96.8491 | 0.79999 | 171862.0938 | 141447.0938
10:30 |  | 83.6849 | 530.2572 | 0.18451 | 41.495 | 96.8683 | 0.79999 | 171632.2031 | 141338.5
11:00 |  | 80.5102 | 530.0176 | 0.1477 | 40.7126 | 96.8772 | 0.79999 | 172291.2031 | 142249.2969
11:30 |  | 76.5744 | 512.5824 | 0.12632 | 41.095 | 96.8638 | 0.79999 | 172364.7969 | 142117.2969
12:00 |  | 73.7917 | 506.057 | 0.11512 | 41.3554 | 96.8455 | 0.79999 | 172266.2031 | 141891.4062
12:30 |  | 77.8407 | 461.9482 | 0.11967 | 41.7228 | 96.8211 | 0.79999 | 171891.2969 | 141381.7031
13:00 |  | 73.9361 | 445.7967 | 0.12642 | 42.1892 | 96.8194 | 0.79999 | 171810.5938 | 141104.0938
13:30 |  | 69.4555 | 451.8711 | 0.11839 | 42.5592 | 96.801 | 0.79999 | 171480.4062 | 140640.5
14:00 |  | 71.1559 | 435.2475 | 0.10482 | 42.4125 | 96.783 | 0.79999 | 172418.4062 | 141449.5
14:30 |  | 73.2369 | 419.0316 | 0.12027 | 42.7696 | 96.779 | 0.79999 | 171934.5 | 140887.2969
15:00 |  | 70.0831 | 442.0314 | 0.10986 | 43.1576 | 96.78 | 0.79999 | 172102.5938 | 140853.9062
15:30 |  | 73.9323 | 420.1725 | 0.10593 | 43.3896 | 96.7775 | 0.79999 | 171890.2031 | 140572.7969
16:00 |  | 78.9689 | 391.1402 | 0.11546 | 43.7918 | 96.7967 | 0.79999 | 171674.7031 | 140246.2031
16:30 |  | 77.8686 | 389.933 | 0.13168 | 43.8825 | 96.7799 | 0.79999 | 171916.7969 | 140379.2031
17:00 |  | 79.5007 | 394.2065 | 0.14064 | 43.8883 | 96.7747 | 0.79999 | 171461 | 139997.0938
17:30 |  | 79.6619 | 395.3066 | 0.14538 | 43.7124 | 96.7654 | 0.79999 | 172542.2969 | 140944.7969
18:00 |  | 81.6292 | 376.7416 | 0.16204 | 43.8229 | 96.7454 | 0.79999 | 172140.7969 | 140538.5938
18:30 |  | 81.7196 | 373.4656 | 0.17835 | 43.7914 | 96.7136 | 0.79999 | 172469.5938 | 140774.5938
19:00 |  | 77.3634 | 415.3072 | 0.18131 | 43.591 | 96.6994 | 0.79999 | 172597 | 140947
19:30 |  | 78.8472 | 408.6211 | 0.17994 | 43.1845 | 96.6826 | 0.79999 | 172489.4062 | 141015.5938
20:00 |  | 80.9405 | 397.4416 | 0.20325 | 43.4044 | 96.6557 | 0.79999 | 172870.7969 | 141190.7031
20:30 |  | 75.1383 | 418.2172 | 0.21736 | 43.5477 | 96.6366 | 0.79999 | 179206.7969 | 146269.7031
21:00 |  | 70.7058 | 450.6059 | 0.21074 | 43.5095 | 96.6129 | 0.79999 | 180247.2031 | 147100.5
21:30 |  | 70.2094 | 427.0117 | 0.21523 | 43.3484 | 96.5831 | 0.79999 | 180379.9062 | 147238.4062
22:00 |  | 66.6647 | 425.4797 | 0.2205 | 43.3918 | 96.563 | 0.79999 | 180436.2969 | 147233.5938
22:30 |  | 65.2184 | 430.2645 | 0.21465 | 43.3492 | 96.554 | 0.79999 | 180805.5938 | 147540.7969
23:00 |  | 67.1863 | 429.4174 | 0.21807 | 43.238 | 96.5509 | 0.79999 | 180543.9062 | 147374.5938
23:30 |  | 64.2987 | 449.785 | 0.22688 | 42.9396 | 96.5443 | 0.79999 | 180814.9062 | 147724.7969
24:00 |  | 63.3524 | 473.8822 | 0.23259 | 42.4206 | 96.4951 | 0.79999 | 180415 | 147564.9062
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie