## denny
Denný protokol za |  | 2022-12-02
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 71.5029 | 454.7962 | 0.36256 | 38.9236 | 98.8704 | 0.79999 | 184812.6325 | 157030.3558
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 265.3282 | 1670.2267 | 1.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1884.3643 | 1884.3643 | 1884.3643 |  |  |  |  | 1884.3643
Výroba |  | x | x | 19285
Emisný faktor |  | x | x | 6.9184e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 67.7558 | 461.1855 | 0.23143 | 39.4974 | 98.8347 | 0.79999 | 181121 | 153153.2969
01:00 |  | 65.9929 | 462.5858 | 0.24498 | 39.3549 | 98.8361 | 0.79999 | 181304.0938 | 153380.4062
01:30 |  | 65.0547 | 467.0246 | 0.24521 | 39.1651 | 98.8322 | 0.79999 | 180832.7969 | 153068.5
02:00 |  | 67.5827 | 461.6141 | 0.2642 | 38.9347 | 98.8237 | 0.79999 | 180556.9062 | 152934.5
02:30 |  | 68.2164 | 457.1391 | 0.3072 | 38.716 | 98.8203 | 0.79999 | 181950.0938 | 154217.4062
03:00 |  | 68.3987 | 464.2918 | 0.32022 | 38.5106 | 98.8118 | 0.79999 | 181155 | 153631.5938
03:30 |  | 70.8796 | 455.4 | 0.35706 | 38.3091 | 98.8143 | 0.79999 | 181748.0938 | 154238.2031
04:00 |  | 72.455 | 440.6854 | 0.41335 | 38.2158 | 98.8101 | 0.79999 | 181657.5 | 154200.7969
04:30 |  | 70.8906 | 456.407 | 0.42521 | 38.0742 | 98.807 | 0.79999 | 180764.7969 | 153508
05:00 |  | 72.5282 | 444.1689 | 0.44805 | 37.9519 | 98.7834 | 0.79999 | 181796.7031 | 154408.2969
05:30 |  | 69.9444 | 446.6369 | 0.47572 | 37.8423 | 98.7837 | 0.79999 | 181734.2031 | 154409.7969
06:00 |  | 66.9685 | 458.185 | 0.46912 | 37.6888 | 98.7965 | 0.79999 | 182390.5938 | 155064.5
06:30 |  | 65.2138 | 428.7734 | 0.42219 | 37.2317 | 98.813 | 0.79999 | 182766.7969 | 155638.4062
07:00 |  | 70.3934 | 445.6725 | 0.40613 | 37.1196 | 98.8253 | 0.79999 | 180795.7969 | 154035
07:30 |  | 68.88 | 444.9967 | 0.38924 | 36.8514 | 98.8445 | 0.79999 | 182211 | 155405.7969
08:00 |  | 68.0506 | 440.0473 | 0.39036 | 37.1381 | 98.861 | 0.79999 | 176064.7969 | 150050.7969
08:30 |  | 66.4579 | 452.3746 | 0.36256 | 37.3448 | 98.8632 | 0.79999 | 172969.7969 | 147317.5
09:00 |  | 75.2174 | 478.0885 | 0.32264 | 37.1107 | 98.877 | 0.79999 | 172933.7031 | 147418
09:30 |  | 57.5299 | 291.3729 | 0.18256 | 26.9134 | 98.8948 | 0.79999 | 388178.6875 | 345971.6875
10:00 |  | 81.4473 | 411.7713 | 0.17632 | 28.559 | 98.9091 | 0.79999 | 273803.0938 | 241666.7969
10:30 |  | 72.8409 | 437.9272 | 0.21275 | 31.0726 | 98.9 | 0.79999 | 249893 | 218934.5
11:00 |  | 75.1381 | 480.9025 | 0.37882 | 37.5689 | 98.8805 | 0.79999 | 179488.5938 | 152789.2031
11:30 |  | 71.3667 | 485.7256 | 0.34628 | 39.044 | 98.8723 | 0.79999 | 177278 | 150181.0938
12:00 |  | 70.5577 | 494.9889 | 0.29321 | 38.8445 | 98.8669 | 0.79999 | 176517.7031 | 149635.0938
12:30 |  | 78.3783 | 483.5402 | 0.34912 | 39.8642 | 98.8471 | 0.79999 | 174680.2969 | 147553
13:00 |  | 74.3896 | 509.4791 | 0.3683 | 40.2172 | 98.8459 | 0.79999 | 174622.2031 | 147335.7969
13:30 |  | 73.5839 | 499.9154 | 0.36126 | 40.5549 | 98.8334 | 0.79999 | 175085.5 | 147549.0938
14:00 |  | 75.6492 | 484.5287 | 0.3836 | 40.7169 | 98.8128 | 0.79999 | 174886.7969 | 147274.7969
14:30 |  | 71.2219 | 475.4623 | 0.3839 | 40.7243 | 98.8145 | 0.79999 | 174501.2969 | 146949.0938
15:00 |  | 71.6645 | 453.5742 | 0.35762 | 40.5568 | 98.828 | 0.79999 | 174732.5938 | 147242.7031
15:30 |  | 77.4801 | 414.2274 | 0.37702 | 40.7964 | 98.839 | 0.79999 | 173444.9062 | 146062.2031
16:00 |  | 75.6104 | 424.9402 | 0.42096 | 41.025 | 98.8416 | 0.79999 | 173514.5 | 146018.5
16:30 |  | 72.2642 | 448.0266 | 0.42376 | 41.2649 | 98.8479 | 0.79999 | 174231.7969 | 146519.4062
17:00 |  | 74.4612 | 436.7188 | 0.41862 | 41.4135 | 98.8667 | 0.79999 | 174145.2031 | 146405.2969
17:30 |  | 75.4991 | 440.1043 | 0.43344 | 41.5214 | 98.8825 | 0.79999 | 173494.7031 | 145831.7031
18:00 |  | 73.5565 | 451.1309 | 0.43968 | 41.456 | 98.9008 | 0.79999 | 173647.7031 | 146017.2969
18:30 |  | 72.0841 | 452.7488 | 0.42773 | 41.1916 | 98.9184 | 0.79999 | 174419.2031 | 146815.4062
19:00 |  | 73.9478 | 445.5371 | 0.42115 | 40.9228 | 98.9383 | 0.79999 | 173903.5 | 146536.2031
19:30 |  | 73.4752 | 459.8242 | 0.42148 | 40.8473 | 98.9387 | 0.79999 | 174381 | 146974.7031
20:00 |  | 71.3046 | 451.8268 | 0.38847 | 40.8872 | 98.9366 | 0.79999 | 174051.7031 | 146675.5
20:30 |  | 72.0161 | 451.6525 | 0.37616 | 40.8836 | 98.9403 | 0.79999 | 173756.9062 | 146434.2969
21:00 |  | 73.7768 | 454.1326 | 0.38448 | 40.9781 | 98.9381 | 0.79999 | 173740.5938 | 146373.4062
21:30 |  | 72.3491 | 459.3683 | 0.38031 | 40.9813 | 98.9473 | 0.79999 | 174208.7031 | 146779.5938
22:00 |  | 71.843 | 458.7012 | 0.36398 | 40.9268 | 98.946 | 0.79999 | 174265.2969 | 146850.9062
22:30 |  | 72.0459 | 474.1537 | 0.36052 | 40.9699 | 98.961 | 0.79999 | 174969.4062 | 147446.2969
23:00 |  | 70.5955 | 457.0473 | 0.33981 | 40.7508 | 98.9839 | 0.79999 | 174490.2969 | 147179.2031
23:30 |  | 73.407 | 488.9728 | 0.36137 | 40.8321 | 99.0026 | 0.79999 | 173803.9062 | 146590.2969
24:00 |  | 71.7747 | 486.6402 | 0.37515 | 40.9879 | 99.0046 | 0.79999 | 174115.5938 | 146783.2031
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie