## denny
Denný protokol za |  | 2020-08-19
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 111.3407 |  | 0 |  | 0.48317
N platných SPH |  | 47 |  | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 1/2,1 |  | 48/100,0 |  | 0/0,0
N / % SPH E |  | 1/2,1 |  |  |  | 0/0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 248.4464 |  |  |  | 1.2478
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1278.0444 |  |  |  | 1278.0444
Výroba |  | x |  | x |  | 404260
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 3.0866e-06
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
40561.0208 |  | 167.3356 |  |  | F | 0.42934 | 74.5899 | 98.3743 | 5 | 62775.7773 | 45491.9619
40561.0417 |  | 166.2738 |  |  | F | 0.49858 | 74.6778 | 98.369 | 5 | 62768.8203 | 45472.9733
40561.0625 |  | 167.0851 |  |  | F | 0.5108 | 74.7691 | 98.3699 | 5 | 62772.8594 | 45464.369
40561.0833 |  | 177.7716 |  |  | F | 0.4461 | 74.8392 | 98.3718 | 5 | 62826.6992 | 45495.1027
40561.1042 |  | 184.5433 |  |  | F | 0.46521 | 74.8608 | 98.359 | 5 | 62847.5234 | 45501.4298
40561.125 |  | 190.098 |  |  | F | 0.42952 | 74.8856 | 98.3445 | 5 | 62876.5508 | 45512.4561
40561.1458 |  | 195.9573 |  |  | F | 0.43389 | 74.8915 | 98.3355 | 5 | 62899.5742 | 45524.2072
40561.1667 |  | 193.8503 |  |  | F | 0.4154 | 74.9197 | 98.32 | 5 | 62868.4688 | 45490.8216
40561.1875 |  | 193.0761 |  |  | F | 0.45435 | 74.7799 | 98.3029 | 5 | 63023.2773 | 45613.2476
40561.2083 |  | 199.7301 |  |  | F | 0.46379 | 74.4784 | 98.3103 | 5 | 63161.4688 | 45756.3352
40561.2292 |  | 205.6103 |  |  | F | 0.41592 | 74.091 | 98.307 | 5 | 63083.8203 | 45749.5387
40561.25 |  | 202.8574 |  |  | F | 0.47296 | 73.6971 | 98.3064 | 5 | 62919.8125 | 45682.1413
40561.2708 |  | 205.5416 |  |  | F | 0.47539 | 73.3452 | 98.3097 | 5 | 62979.0938 | 45773.1444
40561.2917 |  | 205.2648 |  |  | F | 0.51539 | 72.9866 | 98.3176 | 5 | 62996.9883 | 45837.2771
40561.3125 |  | 201.2218 |  |  | F | 0.49872 | 72.6529 | 98.3302 | 5 | 63067.2344 | 45938.5827
40561.3333 |  | 191.4875 |  |  | F | 0.44308 | 72.3631 | 98.3363 | 5 | 63065.6055 | 45978.7519
40561.3542 |  | 180.6228 |  |  | F | 0.42339 | 72.1737 | 98.3409 | 5 | 63023.4609 | 45975.3692
40561.375 |  |  | F |  | F | 0.53054 | 72.0213 | 98.3424 | 5 | 63085.0977 | 46041.3709
40561.3958 |  | 178.2268 |  |  | F | 0.44806 | 72.0168 | 98.3439 | 5 | 62888.2031 | 45898.9883
40561.4167 |  | 185.5309 |  |  | F | 0.45285 | 72.0701 | 98.365 | 5 | 62784.6914 | 45826.1735
40561.4375 |  | 188.9481 |  |  | F | 0.4821 | 72.2141 | 98.3814 | 5 | 62673.9492 | 45733.9061
40561.4583 |  | 179.2849 |  |  | F | 0.44156 | 72.4891 | 98.3897 | 5 | 62707.4219 | 45725.7839
40561.4792 |  | 179.1947 |  |  | F | 0.42692 | 72.7873 | 98.3963 | 5 | 62633.9297 | 45635.8969
40561.5 |  | 166.1565 |  |  | F | 0.41388 | 73.2157 | 98.414 | 5 | 62544.6914 | 45522.6747
40561.5208 |  | 164.3699 |  |  | F | 0.52523 | 73.6368 | 98.4308 | 5 | 62707.2695 | 45593.3888
40561.5417 |  | 161.8042 |  |  | F | 0.47387 | 74.3223 | 98.454 | 5 | 62329.1875 | 45239.7094
40561.5625 |  | 150.5856 |  |  | F | 0.43757 | 72.0298 | 98.4585 | 5 | 72040.3047 | 52637.9411
40561.5833 |  | 53.3586 |  |  | F | 0.60617 | 66.6275 | 98.4659 | 5 | 94493.1562 | 70146.6277
40561.6042 |  | 15.6764 |  |  | F | 0.59892 | 67.4796 | 98.461 | 5 | 93001.9844 | 68863.5755
40561.625 |  | 6.2881 |  |  | F | 0.58586 | 68.1232 | 98.4599 | 5 | 90157.875 | 66630.9457
40561.6458 |  | 8.9571 |  |  | F | 0.5521 | 69.5531 | 98.4647 | 5 | 82281.0391 | 60558.8804
40561.6667 |  | 6.3886 |  |  | F | 0.58837 | 66.9332 | 98.4579 | 5 | 93265.5469 | 69167.4926
40561.6875 |  | 8.0621 |  |  | F | 0.57308 | 68.8186 | 98.4447 | 5 | 82376.4062 | 60746.9341
40561.7083 |  | 43.4344 |  |  | F | 0.4896 | 64.3198 | 98.4423 | 5 | 79724.5312 | 59573.6335
40561.7292 |  | 81.4779 |  |  | F | 0.52788 | 64.671 | 98.4406 | 5 | 86974.4219 | 64922.3674
40561.75 |  | 56.1785 |  |  | F | 0.47322 | 66.1699 | 98.4432 | 5 | 88044.7578 | 65432.7613
40561.7708 |  | 8.2775 |  |  | F | 0.51087 | 67.3769 | 98.4484 | 5 | 81353.7578 | 60249.0646
40561.7917 |  | 8.5686 |  |  | F | 0.53786 | 68.3607 | 98.4514 | 5 | 83182.4844 | 61427.76
40561.8125 |  | 9.0417 |  |  | F | 0.56552 | 69.3041 | 98.4589 | 5 | 83834.4766 | 61743.4043
40561.8333 |  | 11.2182 |  |  | F | 0.49613 | 70.046 | 98.474 | 5 | 83611.0625 | 61455.1605
40561.8542 |  | 14.1819 |  |  | F | 0.49335 | 70.5995 | 98.4932 | 5 | 83250.2812 | 61103.3603
40561.875 |  | 16.5761 |  |  | F | 0.41946 | 71.1142 | 98.511 | 5 | 83118.8281 | 60926.6907
40561.8958 |  | 16.7291 |  |  | F | 0.43834 | 71.5958 | 98.5115 | 5 | 83222.2109 | 60917.5803
40561.9167 |  | 16.7085 |  |  | F | 0.49872 | 71.9829 | 98.5126 | 5 | 82888.0625 | 60605.5911
40561.9375 |  | 16.2759 |  |  | F | 0.48434 | 72.3941 | 98.5106 | 5 | 83103.5703 | 60689.6701
40561.9583 |  | 16.5524 |  |  | F | 0.45267 | 72.7672 | 98.5255 | 5 | 82730.4062 | 60361.0978
40561.9792 |  | 17.5758 |  |  | F | 0.4709 | 73.1495 | 98.532 | 5 | 82727.0859 | 60296.0281
24:00 |  | 19.0586 |  |  | F | 0.40454 | 73.5137 | 98.5388 | 5 | 82617.0078 | 60156.6665
Náhradné hodnoty pre rok 2020 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 7.931 |  | 0 |  | 0.012 | 71.24 | 98.5 | 4.1 | 0 | 60472
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 3.4
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie