## denny
Denný protokol za |  | 2023-02-25
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 50.7947 |  | F | 0.38509 | 68.2219 | 97.4849 | 5 | 32940.3775 | 24112.7069
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 29.7994 | 0 |  | 0.22278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 289.3525 |  |  | 289.3525 |  |  |  |  | 289.3525
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 52.6688 |  | F | 0.38206 | 69.1178 | 97.4731 | 5 | 30655.3574 | 22363.5464
01:00 |  | 67.615 |  | F | 0.38205 | 69.2602 | 97.4711 | 5 | 30710.207 | 22393.771
01:30 |  | 93.6742 |  | F | 0.38207 | 69.3653 | 97.4194 | 5 | 30723.5527 | 22384.7478
02:00 |  | 115.5259 |  | F | 0.38205 | 69.4534 | 97.3863 | 5 | 30691.166 | 22347.7993
02:30 |  | 46.2893 |  | F | 0.38206 | 69.5939 | 97.3476 | 5 | 30662.2832 | 22308.7563
03:00 |  | 0 |  | F | 0.38205 | 69.9437 | 97.3007 | 5 | 30711.6973 | 22311.1675
03:30 |  | 27.7381 |  | F | 0.38206 | 70.2448 | 97.2595 | 5 | 30737.0449 | 22300.5505
04:00 |  | 78.9321 |  | F | 0.38272 | 70.3559 | 97.2507 | 5 | 30858.2695 | 22379.2421
04:30 |  | 108.6995 |  | F | 0.38238 | 70.3412 | 97.3232 | 5 | 30823.709 | 22371.8088
05:00 |  | 29.9933 |  | F | 0.38213 | 70.1765 | 97.3202 | 5 | 30755.5078 | 22332.3211
05:30 |  | 10.7712 |  | F | 0.38235 | 70.3752 | 97.2747 | 5 | 30707.5273 | 22274.1678
06:00 |  | 26.2254 |  | F | 0.38295 | 70.4055 | 97.286 | 5 | 30759.8262 | 22312.732
06:30 |  | 33.419 |  | F | 0.38383 | 70.5548 | 97.285 | 5 | 30678.4688 | 22243.8101
07:00 |  | 47.9824 |  | F | 0.38534 | 70.8303 | 97.2948 | 5 | 30759.2363 | 22286.7713
07:30 |  | 62.6826 |  | F | 0.38404 | 71.0042 | 97.3408 | 5 | 30805.3867 | 22319.4606
08:00 |  | 65.5646 |  | F | 0.38207 | 71.1911 | 97.3833 | 5 | 30843.4746 | 22344.6789
08:30 |  | 29.6101 |  | F | 0.38206 | 71.3458 | 97.4341 | 5 | 30830.6816 | 22337.0389
09:00 |  | 3.6811 |  | F | 0.38204 | 71.7828 | 97.4589 | 5 | 31299.3398 | 22653.6174
09:30 |  | 0 |  | F | 0.38204 | 72.3748 | 97.468 | 5 | 33130.9844 | 23940.4573
10:00 |  | 0 |  | F | 0.38205 | 72.8287 | 97.4637 | 5 | 33154.0078 | 23924.604
10:30 |  | 0 |  | F | 0.3904 | 73.208 | 97.4702 | 5 | 33228.7383 | 23953.8745
11:00 |  | 0 |  | F | 0.38289 | 73.4646 | 97.4735 | 5 | 33247.3945 | 23950.403
11:30 |  | 0 |  | F | 0.38593 | 73.7266 | 97.4737 | 5 | 33053.0352 | 23792.4425
12:00 |  | 5.4663 |  | F | 0.39176 | 73.7766 | 97.4713 | 5 | 34074.6953 | 24523.7245
12:30 |  | 30.5677 |  | F | 0.39023 | 73.2259 | 97.47 | 5 | 31719.3867 | 22864.5916
13:00 |  | 56.0265 |  | F | 0.38493 | 72.373 | 97.4672 | 5 | 31781.4727 | 22965.2261
13:30 |  | 70.0034 |  | F | 0.39979 | 71.2699 | 97.4703 | 5 | 31694.7734 | 22976.6663
14:00 |  | 42.2291 |  | F | 0.3891 | 70.3663 | 97.4853 | 5 | 33899.2461 | 24643.2059
14:30 |  | 9.31 |  | F | 0.39195 | 69.5619 | 97.4812 | 5 | 35085.0469 | 25564.027
15:00 |  | 4.5532 |  | F | 0.39256 | 68.5814 | 97.4874 | 5 | 35035.375 | 25602.7028
15:30 |  | 4.8629 |  | F | 0.39738 | 67.7352 | 97.4914 | 5 | 35046.8281 | 25675.6891
16:00 |  | 6.936 |  | F | 0.40194 | 66.6724 | 97.5577 | 5 | 34109.3086 | 25084.0636
16:30 |  | 8.2701 |  | F | 0.39337 | 65.7971 | 97.5955 | 5 | 33890.9492 | 24997.5204
17:00 |  | 12.1201 |  | F | 0.38248 | 65.0858 | 97.5973 | 5 | 33820.9805 | 24998.8279
17:30 |  | 21.5559 |  | F | 0.38205 | 64.4748 | 97.5982 | 5 | 34831.5508 | 25792.6272
18:00 |  | 34.2539 |  | F | 0.38203 | 63.8484 | 97.6312 | 5 | 35155.6562 | 26089.8262
18:30 |  | 31.1987 |  | F | 0.38203 | 63.3808 | 97.6382 | 5 | 35530.9648 | 26406.9021
19:00 |  | 50.405 |  | F | 0.38398 | 62.9748 | 97.6223 | 5 | 35520.1406 | 26426.4457
19:30 |  | 86.0417 |  | F | 0.38213 | 62.5984 | 97.6161 | 5 | 35495.0273 | 26435.6865
20:00 |  | 107.1866 |  | F | 0.38205 | 62.3417 | 97.6256 | 5 | 35547.4727 | 26497.5742
20:30 |  | 113.1969 |  | F | 0.38205 | 62.1029 | 97.6223 | 5 | 35386.8008 | 26395.6884
21:00 |  | 116.3069 |  | F | 0.38298 | 62.0063 | 97.6488 | 5 | 34988.7578 | 26113.3834
21:30 |  | 86.2865 |  | F | 0.38911 | 62.124 | 97.6459 | 5 | 35385.0352 | 26399.111
22:00 |  | 93.968 |  | F | 0.38244 | 62.3363 | 97.648 | 5 | 35398.0391 | 26392.6665
22:30 |  | 117.3151 |  | F | 0.38204 | 62.5086 | 97.676 | 5 | 34669.707 | 25843.7574
23:00 |  | 133.0728 |  | F | 0.38203 | 62.6403 | 97.6766 | 5 | 34451.7656 | 25671.3714
23:30 |  | 144.2737 |  | F | 0.38205 | 62.8332 | 97.6813 | 5 | 34424.9492 | 25637.8963
24:00 |  | 151.6685 |  | F | 0.38202 | 63.0915 | 97.7106 | 5 | 34367.293 | 25582.9783
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie