## denny
Denný protokol za |  | 2022-10-15
|  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 59.2071 | 491.8076 |  | F | 47.7946 | 98.5084 | 0.79999 | 213085.2751 | 174948.2389
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 248.6555 | 2064.8263 | 1.5498 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 2099.3789 | 2099.3789 | 2099.3789 | [5 empty] | 2099.3789
Výroba |  | x | x | 21595
Emisný faktor |  | x | x | 7.1767e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 54.372 | 485.5699 |  | F | 46.975 | 98.5176 | 0.79999 | 212638 | 175040.2969
01:00 |  | 59.2585 | 496.0197 |  | F | 46.7124 | 98.5168 | 0.79999 | 214468.7031 | 176691.2031
01:30 |  | 56.8808 | 517.1953 |  | F | 46.8538 | 98.5196 | 0.79999 | 212183 | 174735.5938
02:00 |  | 55.5549 | 538.1478 |  | F | 46.8092 | 98.5004 | 0.79999 | 212758.2031 | 175199.5938
02:30 |  | 59.5814 | 521.5052 |  | F | 46.6896 | 98.4945 | 0.79999 | 214036.7969 | 176307.5938
03:00 |  | 58.9692 | 508.9102 |  | F | 46.7018 | 98.4883 | 0.79999 | 214164.2969 | 176395.0938
03:30 |  | 56.7127 | 522.8129 |  | F | 46.6861 | 98.4718 | 0.79999 | 212941.4062 | 175367
04:00 |  | 60.7696 | 510.7045 |  | F | 46.6686 | 98.4622 | 0.79999 | 213807.7969 | 176073.0938
04:30 |  | 60.6878 | 499.1889 |  | F | 46.6212 | 98.4492 | 0.79999 | 212652.7031 | 175124.5938
05:00 |  | 54.7328 | 478.0604 |  | F | 46.5892 | 98.4318 | 0.79999 | 214022.4062 | 176239.0938
05:30 |  | 56.7403 | 470.8455 |  | F | 46.5447 | 98.4276 | 0.79999 | 213232.4062 | 175605.4062
06:00 |  | 55.3833 | 442.3984 |  | F | 46.4462 | 98.4274 | 0.79999 | 213889.5 | 176200.5
06:30 |  | 53.9253 | 454.859 |  | F | 46.2654 | 98.4219 | 0.79999 | 214684.9062 | 176946.2969
07:00 |  | 59.0021 | 438.2186 |  | F | 46.4411 | 98.4144 | 0.79999 | 213040 | 175480.9062
07:30 |  | 57.435 | 440.0635 |  | F | 46.5989 | 98.4149 | 0.79999 | 213029.7031 | 175386.2969
08:00 |  | 55.5326 | 455.4994 |  | F | 46.5773 | 98.4265 | 0.79999 | 213540.9062 | 175839.7031
08:30 |  | 68.6053 | 465.6629 |  | F | 46.2416 | 98.4494 | 0.79999 | 214176 | 176588.7031
09:00 |  | 76.3364 | 458.9363 |  | F | 46.1504 | 98.4792 | 0.79999 | 212656.7031 | 175439.7031
09:30 |  | 81.5085 | 459.5848 |  | F | 45.8544 | 98.5006 | 0.79999 | 213642.5938 | 176454.7031
10:00 |  | 83.5495 | 475.6578 |  | F | 45.6306 | 98.5054 | 0.79999 | 212980.0938 | 176039.9062
10:30 |  | 67.4528 | 568.3416 |  | F | 46.003 | 98.5091 | 0.79999 | 214436.5938 | 177044.2031
11:00 |  | 65.9915 | 566.3783 |  | F | 46.8402 | 98.5086 | 0.79999 | 213535.5 | 175838.0938
11:30 |  | 60.9607 | 556.0638 |  | F | 47.6397 | 98.515 | 0.79999 | 212912.7969 | 174900
12:00 |  | 58.5525 | 547.1725 |  | F | 48.3406 | 98.511 | 0.79999 | 212901.9062 | 174502.2969
12:30 |  | 59.3161 | 537.1219 |  | F | 48.8416 | 98.5085 | 0.79999 | 212648 | 174018.2969
13:00 |  | 55.5388 | 551.7328 |  | F | 48.8848 | 98.4916 | 0.79999 | 211510.2969 | 173034
13:30 |  | 54.0644 | 559.1 |  | F | 49.0488 | 98.4689 | 0.79999 | 211413.5 | 172827.2031
14:00 |  | 55.3455 | 558.283 |  | F | 49.02 | 98.4578 | 0.79999 | 212739.2969 | 173906.5
14:30 |  | 55.7405 | 549.5742 |  | F | 48.9385 | 98.4504 | 0.79999 | 212158.2031 | 173462.5938
15:00 |  | 58.7359 | 479.2479 |  | F | 48.8829 | 98.46 | 0.79999 | 211455.0938 | 172934.2031
15:30 |  | 59.4688 | 477.7033 |  | F | 49.0239 | 98.4595 | 0.79999 | 211961.7969 | 173272.2031
16:00 |  | 59.293 | 465.4176 |  | F | 49.4179 | 98.4526 | 0.79999 | 213826.2969 | 174570.5938
16:30 |  | 57.6831 | 475.55 |  | F | 49.6071 | 98.4624 | 0.79999 | 212030.7969 | 173020
17:00 |  | 55.1243 | 487.7584 |  | F | 49.3279 | 98.4579 | 0.79999 | 213631.2969 | 174469.2969
17:30 |  | 58.9811 | 475.0783 |  | F | 49.2414 | 98.4709 | 0.79999 | 212038.2969 | 173237.7031
18:00 |  | 58.731 | 463.5246 |  | F | 49.36 | 98.4631 | 0.79999 | 212577.9062 | 173600.9062
18:30 |  | 54.2219 | 486.6102 |  | F | 49.239 | 98.481 | 0.79999 | 212986.4062 | 174031.4062
19:00 |  | 56.8929 | 487.0184 |  | F | 49.1439 | 98.5433 | 0.79999 | 213047.7969 | 174242.7031
19:30 |  | 57.6056 | 477.1531 |  | F | 48.9651 | 98.5607 | 0.79999 | 213589 | 174813.2031
20:00 |  | 54.1076 | 471.2274 |  | F | 48.7614 | 98.5776 | 0.79999 | 211455.0938 | 173206.0938
20:30 |  | 56.1933 | 488.5387 |  | F | 48.7985 | 98.5869 | 0.79999 | 213662.7031 | 175011
21:00 |  | 58.4587 | 478.3283 |  | F | 48.7581 | 98.6034 | 0.79999 | 212291.5938 | 173938.0938
21:30 |  | 56.8976 | 454.6553 |  | F | 48.7331 | 98.6321 | 0.79999 | 213283.5938 | 174816.0938
22:00 |  | 56.6983 | 467.8365 |  | F | 48.7916 | 98.6498 | 0.79999 | 213591.9062 | 175068
22:30 |  | 55.6474 | 469.1961 |  | F | 48.6338 | 98.6724 | 0.79999 | 213152.4062 | 174833.7031
23:00 |  | 55.7824 | 454.0953 |  | F | 48.6563 | 98.6882 | 0.79999 | 213898.7031 | 175461.7969
23:30 |  | 56.673 | 458.5109 |  | F | 48.6198 | 98.7135 | 0.79999 | 213763 | 175415
24:00 |  | 56.2438 | 455.7053 |  | F | 48.5645 | 98.7287 | 0.79999 | 213047.2969 | 174885
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 |  | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie