## denny
Denný protokol za |  | 2024-03-23
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 239.879 |  | F | 0.58187 | 80.2033 | 98.4114 | 5 | 81449.0474 | 58109.2998
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 334.8324 | 0 |  | 0.81154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 697.3116 |  |  | 697.3116 |  |  |  |  | 697.3116
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 247.3595 |  | F | 0.38982 | 79.5109 | 98.8064 | 5 | 81500.6328 | 58493.0394
01:00 |  | 249.3986 |  | F | 0.43477 | 80.0323 | 98.7732 | 5 | 81576.0469 | 58441.0774
01:30 |  | 253.3855 |  | F | 0.44259 | 79.9866 | 98.7458 | 5 | 81548.3281 | 58412.5924
02:00 |  | 251.3251 |  | F | 0.40777 | 79.4944 | 98.712 | 5 | 81635.0547 | 58536.2787
02:30 |  | 253.0851 |  | F | 0.80096 | 79.5176 | 98.6835 | 5 | 81634.4922 | 58515.1276
03:00 |  | 253.8544 |  | F | 0.42221 | 79.9836 | 98.6583 | 5 | 81600.9844 | 58399.0142
03:30 |  | 253.4667 |  | F | 0.74099 | 80.1282 | 98.6358 | 5 | 81848.625 | 58538.8638
04:00 |  | 254.7176 |  | F | 0.88628 | 79.6392 | 98.6029 | 5 | 81727.5078 | 58513.7461
04:30 |  | 254.5192 |  | F | 1.031 | 79.8607 | 98.5732 | 5 | 81540.1016 | 58325.3651
05:00 |  | 248.2074 |  | F | 0.78012 | 80.3378 | 98.5611 | 5 | 81249.0625 | 58031.662
05:30 |  | 239.8844 |  | F | 0.45951 | 80.0311 | 98.552 | 5 | 81379.0781 | 58169.6072
06:00 |  | 244.5147 |  | F | 0.44989 | 79.6364 | 98.5244 | 5 | 81696.375 | 58445.3546
06:30 |  | 247.9802 |  | F | 0.91115 | 79.6459 | 98.5155 | 5 | 82049.0312 | 58690.774
07:00 |  | 249.4285 |  | F | 0.7821 | 79.8778 | 98.5138 | 5 | 81810.8984 | 58481.0006
07:30 |  | 249.1911 |  | F | 0.75427 | 80.219 | 98.4933 | 5 | 81777.6094 | 58388.577
08:00 |  | 267.1355 |  | F | 0.4726 | 80.2904 | 98.4854 | 5 | 81918.625 | 58472.7971
08:30 |  | 222.9303 |  | F | 0.63307 | 79.431 | 98.4652 | 5 | 81557.9609 | 58345.2761
09:00 |  | 211.4005 |  | F | 0.42036 | 79.2216 | 98.4591 | 5 | 81482.4297 | 58322.2679
09:30 |  | 197.4544 |  | F | 0.88986 | 79.3792 | 98.4348 | 5 | 81352.3125 | 58188.6975
10:00 |  | 171.1756 |  | F | 0.5632 | 79.7276 | 98.4154 | 5 | 80355.2109 | 57407.4621
10:30 |  | 204.4704 |  | F | 0.43931 | 80.3113 | 98.3913 | 5 | 80542.8203 | 57432.3858
11:00 |  | 244.6352 |  | F | 0.40807 | 80.8753 | 98.3696 | 5 | 81177.375 | 57779.9487
11:30 |  | 269.0309 |  | F | 0.4322 | 80.6272 | 98.3417 | 5 | 81659.5547 | 58147.3984
12:00 |  | 226.8017 |  | F | 0.4377 | 80.7843 | 98.3135 | 5 | 81548 | 58025.5492
12:30 |  | 198.4578 |  | F | 0.45994 | 81.3297 | 98.2907 | 5 | 81560.9375 | 57932.0174
13:00 |  | 197.1063 |  | F | 0.48473 | 81.6676 | 98.2671 | 5 | 81356.2031 | 57717.7038
13:30 |  | 196.1625 |  | F | 0.49789 | 81.3691 | 98.2326 | 5 | 81263.5781 | 57680.304
14:00 |  | 201.1164 |  | F | 0.51704 | 81.5755 | 98.1957 | 5 | 81061.3516 | 57481.6388
14:30 |  | 202.1932 |  | F | 0.74495 | 82.0498 | 98.1909 | 5 | 81019.9688 | 57372.7695
15:00 |  | 197.8212 |  | F | 0.72392 | 81.6264 | 98.198 | 5 | 81008.2578 | 57437.1309
15:30 |  | 200.1704 |  | F | 0.81725 | 81.0852 | 98.179 | 5 | 81136.1484 | 57604.5348
16:00 |  | 202.066 |  | F | 0.71147 | 81.4326 | 98.1676 | 5 | 80904.4141 | 57377.09
16:30 |  | 201.6535 |  | F | 0.64256 | 81.9205 | 98.1681 | 5 | 80760.6016 | 57196.6958
17:00 |  | 198.6213 |  | F | 0.41667 | 81.6867 | 98.1771 | 5 | 80609.2109 | 57132.2831
17:30 |  | 194.8199 |  | F | 0.48956 | 81.3769 | 98.257 | 5 | 81001.1172 | 57507.0082
18:00 |  | 231.2568 |  | F | 0.69237 | 81.0675 | 98.3028 | 5 | 81319.9531 | 57810.707
18:30 |  | 305.8356 |  | F | 0.86648 | 80.1726 | 98.3295 | 5 | 81869.6875 | 58364.7797
19:00 |  | 329.2273 |  | F | 0.80297 | 79.2398 | 98.3828 | 5 | 81973.4453 | 58625.1982
19:30 |  | 339.0976 |  | F | 0.76279 | 78.8402 | 98.3731 | 5 | 82079.4766 | 58761.8567
20:00 |  | 220.0129 |  | F | 0.50229 | 78.7984 | 98.3743 | 5 | 81552.6406 | 58392.3361
20:30 |  | 193.5223 |  | F | 0.41439 | 79.1839 | 98.3558 | 5 | 81497.6406 | 58278.1999
21:00 |  | 194.2974 |  | F | 0.40277 | 79.6901 | 98.3598 | 5 | 81438.7188 | 58154.848
21:30 |  | 233.6414 |  | F | 0.42019 | 80.0148 | 98.352 | 5 | 81521.0391 | 58155.5362
22:00 |  | 288.8149 |  | F | 0.44742 | 79.3963 | 98.3507 | 5 | 81734.9141 | 58409.601
22:30 |  | 300.6269 |  | F | 0.43119 | 79.0108 | 98.2903 | 5 | 81633.7344 | 58365.3024
23:00 |  | 305.4611 |  | F | 0.44622 | 79.3472 | 98.2853 | 5 | 81751.2969 | 58390.6125
23:30 |  | 306.5245 |  | F | 0.40779 | 79.8574 | 98.3116 | 5 | 81567.0781 | 58190.3777
24:00 |  | 310.3343 |  | F | 0.43705 | 79.4701 | 98.326 | 5 | 81764.7422 | 58403.9961
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie