## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-27
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 68.8547 |  | 841.0496 |  | 0.13815
N platných SPH |  | 47 |  | 47 |  | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1 |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 715.5847 |  | 8433.4409 |  | 1.4195
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 10234.2594 |  | 10234.2594 |  | 10234.2594
Výroba |  | x |  | x |  | 285965
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 4.964e-06
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 71.7453 |  | 829.0897 |  | 0.0825 | 76.4613 | 99.0332 | 0.89999 | 561944.75 | 425357.9504
01:00 |  | 74.4466 |  | 811.2551 |  | 0.10493 | 76.7959 | 99.0353 | 0.89999 | 563813 | 426372.8546
01:30 |  | 75.2898 |  | 834.2794 |  | 0.10956 | 76.9556 | 99.0485 | 0.89999 | 560517.9375 | 423744.0295
02:00 |  | 76.1937 |  | 826.4626 |  | 0.11298 | 77.243 | 99.0549 | 0.89999 | 562698.125 | 425070.8743
02:30 |  | 76.2243 |  | 832.1841 |  | 0.13692 | 77.1057 | 99.0503 | 0.89999 | 562107.4375 | 424771.3774
03:00 |  | 76.2793 |  | 829.2875 |  | 0.10861 | 76.8639 | 99.0482 | 0.89999 | 565494.5 | 427617.1054
03:30 |  | 70.0151 |  | 836.2792 |  | 0.10447 | 76.4813 | 99.0494 | 0.89999 | 566682.9375 | 428990.0171
04:00 |  | 72.9857 |  | 833.3245 |  | 0.11809 | 76.0753 | 99.0657 | 0.89999 | 567340.5625 | 430057.8777
04:30 |  | 76.7447 |  | 803.602 |  | 0.16827 | 75.9602 | 99.0585 | 0.89999 | 560264.5625 | 424803.2337
05:00 |  | 75.3053 |  | 762.6031 |  | 0.11171 | 75.886 | 99.0647 | 0.89999 | 561323.5625 | 425723.1471
05:30 |  | 73.6927 |  | 787.5823 |  | 0.11294 | 75.9201 | 99.0806 | 0.89999 | 561366.3125 | 425782.469
06:00 |  | 72.7029 |  | 779.8756 |  | 0.12887 | 75.7754 | 99.0997 | 0.89999 | 567513.75 | 430706.7308
06:30 |  | 54.003 |  | 817.8966 |  | 0.12495 | 75.3027 | 99.1235 | 0.89999 | 567650.1875 | 431498.4154
07:00 |  | 49.395 |  | 808.6114 |  | 0.1223 | 75.4201 | 99.1325 | 0.89999 | 556830.5625 | 423169.7019
07:30 |  | 48.5868 |  | 812.9971 |  | 0.12413 | 76.4087 | 99.146 | 0.89999 | 551180.625 | 417747.8587
08:00 |  | 42.7468 |  | 825.8135 |  | 0.10152 | 76.5953 | 99.1822 | 0.89999 | 555776.5625 | 421160.5639
08:30 |  | 40.5332 |  | 844.6802 |  | 0.11102 | 76.7882 | 99.2051 | 0.89999 | 553572.75 | 419356.0566
09:00 |  | 40.4921 |  | 867.1465 |  | 0.06955 | 77.0698 | 99.2178 | 0.89999 | 552665 | 418385.126
09:30 |  | 36.1041 |  | 864.9382 |  | 0.07089 | 77.05 | 99.2337 | 0.89999 | 551084.5 | 417279.2228
10:00 |  | 36.6008 |  | 858.3431 |  | 0.07433 | 77.3402 | 99.2556 | 0.89999 | 551956 | 417685.3042
10:30 |  | 36.4608 |  | 841.3948 |  | 0.0559 | 77.8286 | 99.2732 | 0.89999 | 549427.3125 | 415266.4317
11:00 |  | 31.2535 |  | 842.8186 |  | 0.0515 | 77.601 | 99.294 | 0.89999 | 552744.8125 | 418132.7824
11:30 |  |  | F |  | F | 0.06523 | 77.7042 | 99.2943 | 0.89999 | 548392.5625 | 414719.4886
12:00 |  | 32.133 |  | 807.7528 |  | 0.0603 | 77.4911 | 99.2815 | 0.89999 | 553173.9375 | 418536.0628
12:30 |  | 28.2275 |  | 836.5416 |  | 0.04705 | 76.7201 | 99.2868 | 0.89999 | 554439.5625 | 420440.4435
13:00 |  | 30.4609 |  | 825.0288 |  | 0.04043 | 75.8849 | 99.3174 | 0.89999 | 563018.5 | 428099.6324
13:30 |  | 29.3833 |  | 821.7865 |  | 0.0499 | 75.4505 | 99.3343 | 0.89999 | 563085.3125 | 428756.631
14:00 |  | 36.4254 |  | 831.568 |  | 0.07573 | 75.2232 | 99.3387 | 0.89999 | 562131.3125 | 428328.2943
14:30 |  | 55.6869 |  | 861.9949 |  | 0.09681 | 75.6576 | 99.3276 | 0.89999 | 564380.5 | 429458.5873
15:00 |  | 69.1301 |  | 860.8345 |  | 0.11859 | 76.0295 | 99.3286 | 0.89999 | 564559.9375 | 429142.121
15:30 |  | 81.5691 |  | 865.2076 |  | 0.1469 | 76.2712 | 99.3378 | 0.89999 | 559663.5625 | 425165.1507
16:00 |  | 94.337 |  | 868.004 |  | 0.17345 | 76.4596 | 99.3349 | 0.89999 | 564574.375 | 428652.239
16:30 |  | 98.4868 |  | 850.7584 |  | 0.17448 | 76.6076 | 99.3348 | 0.89999 | 563514.125 | 427665.7772
17:00 |  | 92.3667 |  | 845.9087 |  | 0.17554 | 76.1065 | 99.3208 | 0.89999 | 567058.9375 | 430912.6275
17:30 |  | 89.4037 |  | 872.5128 |  | 0.1734 | 75.6092 | 99.3407 | 0.89999 | 568279.625 | 432542.5822
18:00 |  | 93.3257 |  | 907.4789 |  | 0.18592 | 75.3544 | 99.3447 | 0.89999 | 560239.125 | 426751.6471
18:30 |  | 92.2764 |  | 902.4891 |  | 0.2027 | 75.1376 | 99.3496 | 0.89999 | 560798.1875 | 427464.4428
19:00 |  | 92.5778 |  | 887.4249 |  | 0.22228 | 74.8686 | 99.3614 | 0.89999 | 564448.25 | 430630.4313
19:30 |  | 92.7626 |  | 883.2979 |  | 0.22756 | 74.5915 | 99.3849 | 0.89999 | 562198.5 | 429357.5242
20:00 |  | 95.121 |  | 875.5051 |  | 0.23942 | 74.3557 | 99.4175 | 0.89999 | 563044.1875 | 430436.3079
20:30 |  | 91.2569 |  | 865.8111 |  | 0.23062 | 74.0579 | 99.4512 | 0.89999 | 560645.4375 | 429115.413
21:00 |  | 88.8166 |  | 863.0994 |  | 0.21475 | 73.7975 | 99.4752 | 0.89999 | 566047.3125 | 433679.7066
21:30 |  | 90.057 |  | 865.4727 |  | 0.23051 | 73.7999 | 99.4955 | 0.89999 | 563098.4375 | 431505.3776
22:00 |  | 90.5001 |  | 876.7809 |  | 0.22992 | 73.6562 | 99.4854 | 0.89999 | 563418.25 | 431885.5905
22:30 |  | 92.6886 |  | 848.5134 |  | 0.23439 | 73.4144 | 99.4832 | 0.89999 | 562391.375 | 431389.9356
23:00 |  | 90.0297 |  | 828.1872 |  | 0.24859 | 73.2291 | 99.5015 | 0.89999 | 562420.125 | 431722.2331
23:30 |  | 89.861 |  | 815.561 |  | 0.21964 | 73.1504 | 99.5291 | 0.89999 | 566020.4375 | 434705.0565
24:00 |  | 91.4838 |  | 811.3469 |  | 0.24105 | 72.9051 | 99.5527 | 0.89999 | 570782 | 438776.4361
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 |  | 0 |  | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie