## denny
Denný protokol za |  | 2022-03-24
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 137.1972 |  | F | 0.42817
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 149.4302 |  |  | 0.46609
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1089.3148 |  |  | 1089.3148
Výroba |  | x | x |  | 283485
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.6441e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 154.2424 |  | F | 0.50017 | 79.9534 | 99.8342 | 5 | 61371.3086 | 44448.6244
01:00 |  | 152.0805 |  | F | 0.67985 | 80.0098 | 99.8037 | 5 | 61539.0469 | 44549.3784
01:30 |  | 151.1606 |  | F | 0.43002 | 80.07 | 99.773 | 5 | 61470.3594 | 44478.3705
02:00 |  | 149.1628 |  | F | 0.37603 | 80.196 | 99.7441 | 5 | 61688.2148 | 44607.1862
02:30 |  | 149.6409 |  | F | 0.37589 | 80.2803 | 99.7167 | 5 | 61456.4375 | 44416.7642
03:00 |  | 139.0115 |  | F | 0.37952 | 80.3382 | 99.6815 | 5 | 61460.0352 | 44396.4084
03:30 |  | 136.4154 |  | F | 0.57251 | 80.4871 | 99.6585 | 5 | 61432.0898 | 44347.3152
04:00 |  | 136.328 |  | F | 0.63005 | 80.5212 | 99.6397 | 5 | 61748.7812 | 44563.2241
04:30 |  | 120.4251 |  | F | 0.48124 | 79.6255 | 99.6268 | 5 | 62060.5938 | 44896.1624
05:00 |  | 118.2399 |  | F | 0.37599 | 78.4787 | 99.6089 | 5 | 62111.8359 | 45071.6647
05:30 |  | 117.4066 |  | F | 0.37587 | 77.5037 | 99.5939 | 5 | 62218.2539 | 45267.6169
06:00 |  | 114.7239 |  | F | 0.37587 | 76.7835 | 99.5731 | 5 | 62186.6797 | 45328.2729
06:30 |  | 113.7946 |  | F | 0.3759 | 76.2501 | 99.5598 | 5 | 62341.9219 | 45504.7238
07:00 |  | 113.2726 |  | F | 0.39382 | 75.9225 | 99.5525 | 5 | 62530.9688 | 45682.1937
07:30 |  | 117.5721 |  | F | 0.38411 | 75.7657 | 99.5468 | 5 | 62606.4844 | 45755.2933
08:00 |  | 121.3779 |  | F | 0.39374 | 75.9178 | 99.5409 | 5 | 62627.3672 | 45747.9212
08:30 |  | 122.3617 |  | F | 0.37635 | 76.2159 | 99.5406 | 5 | 62375.1016 | 45524.6504
09:00 |  | 120.9746 |  | F | 0.37597 | 76.6933 | 99.5347 | 5 | 62399.2109 | 45477.3607
09:30 |  | 118.0922 |  | F | 0.37602 | 77.2839 | 99.5319 | 5 | 62621.4961 | 45561.1816
10:00 |  | 144.0705 |  | F | 0.48284 | 77.648 | 99.532 | 5 | 63971.8164 | 46495.3603
10:30 |  | 150.9938 |  | F | 0.39649 | 78.0002 | 99.5382 | 5 | 63673.8359 | 46235.2507
11:00 |  | 125.1756 |  | F | 0.37737 | 78.5571 | 99.5507 | 5 | 62695.7539 | 45458.6808
11:30 |  | 170.7677 |  | F | 0.40052 | 79.1347 | 99.5642 | 5 | 62942.4297 | 45568.8648
12:00 |  | 234.1061 |  | F | 0.3761 | 79.5362 | 99.5833 | 5 | 63264.2617 | 45758.5023
12:30 |  | 160.8559 |  | F | 0.3761 | 79.9152 | 99.6006 | 5 | 63026.3242 | 45545.3894
13:00 |  | 130.1551 |  | F | 0.37611 | 80.4644 | 99.615 | 5 | 63040.7969 | 45491.6908
13:30 |  | 131.3584 |  | F | 0.38908 | 80.9522 | 99.625 | 5 | 63089.3281 | 45468.5283
14:00 |  | 134.8205 |  | F | 0.50335 | 81.3491 | 99.6345 | 5 | 63200.5312 | 45502.0401
14:30 |  | 135.8687 |  | F | 0.48574 | 81.7584 | 99.6387 | 5 | 63229.1133 | 45472.011
15:00 |  | 147.562 |  | F | 0.50501 | 82.1614 | 99.6337 | 5 | 63342.9453 | 45499.9465
15:30 |  | 145.7962 |  | F | 0.40964 | 82.513 | 99.6347 | 5 | 63321.3945 | 45439.9258
16:00 |  | 156.8221 |  | F | 0.37694 | 82.8354 | 99.6358 | 5 | 63322.9688 | 45400.4246
16:30 |  | 159.331 |  | F | 0.37612 | 83.1345 | 99.6395 | 5 | 63350.2109 | 45383.494
17:00 |  | 156.4635 |  | F | 0.37612 | 83.3243 | 99.6495 | 5 | 63273.832 | 45309.2159
17:30 |  | 147.437 |  | F | 0.37612 | 83.2169 | 99.6668 | 5 | 63438.3711 | 45448.6255
18:00 |  | 146.3189 |  | F | 0.37608 | 82.9349 | 99.6854 | 5 | 63451.0664 | 45502.1975
18:30 |  | 139.4811 |  | F | 0.37603 | 82.4853 | 99.7216 | 5 | 63345.1367 | 45500.1588
19:00 |  | 133.8481 |  | F | 0.376 | 81.9506 | 99.7445 | 5 | 63327.9219 | 45566.7431
19:30 |  | 138.1492 |  | F | 0.53059 | 81.3747 | 99.7663 | 5 | 63430.9648 | 45725.0174
20:00 |  | 131.952 |  | F | 0.70685 | 80.8312 | 99.7806 | 5 | 63341.4609 | 45737.1473
20:30 |  | 128.3231 |  | F | 0.70239 | 80.3472 | 99.7898 | 5 | 63164.6172 | 45676.1371
21:00 |  | 127.9178 |  | F | 0.41611 | 79.976 | 99.7864 | 5 | 63237.3984 | 45775.2773
21:30 |  | 122.4084 |  | F | 0.37595 | 79.6168 | 99.7812 | 5 | 63056.4961 | 45688.4342
22:00 |  | 122.3223 |  | F | 0.37593 | 79.3284 | 99.7715 | 5 | 63068.8281 | 45730.3276
22:30 |  | 121.5738 |  | F | 0.37593 | 79.0085 | 99.7603 | 5 | 62983.9219 | 45705.112
23:00 |  | 126.3407 |  | F | 0.37592 | 78.6897 | 99.7478 | 5 | 62940.6289 | 45709.3316
23:30 |  | 124.0133 |  | F | 0.37592 | 78.4326 | 99.7298 | 5 | 62750.457 | 45596.3168
24:00 |  | 124.9494 |  | F | 0.3759 | 78.2985 | 99.7158 | 5 | 62761.1094 | 45615.0509
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie