## denny
Denný protokol za |  | 2023-09-17
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 212.171 |  | F | 0.39043 | 71.0782 | 99.2926 | 5 | 27728.1372 | 20492.3723
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 104.8465 | 0 |  | 0.19187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 245.9085 |  |  | 245.9085 |  |  |  |  | 245.9085
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 273.8052 |  | F | 0.39238 | 67.1413 | 99.2711 | 5 | 29614.1738 | 22130.2745
01:00 |  | 265.2676 |  | F | 0.38888 | 67.2849 | 99.2714 | 5 | 29699.2539 | 22184.5584
01:30 |  | 270.8344 |  | F | 0.39218 | 67.3999 | 99.2722 | 5 | 29677.3223 | 22160.875
02:00 |  | 275.9447 |  | F | 0.39018 | 67.6052 | 99.2639 | 5 | 29629.6992 | 22110.1473
02:30 |  | 281.5631 |  | F | 0.39293 | 67.6221 | 99.2596 | 5 | 28434.123 | 21216.0042
03:00 |  | 193.9843 |  | F | 0.39559 | 67.577 | 99.2576 | 5 | 28284.8359 | 21106.9996
03:30 |  | 188.5611 |  | F | 0.39084 | 67.7104 | 99.2342 | 5 | 28306.6797 | 21110.0318
04:00 |  | 197.2594 |  | F | 0.39022 | 67.827 | 99.2288 | 5 | 28379.7324 | 21156.1246
04:30 |  | 179.5659 |  | F | 0.39428 | 67.8677 | 99.222 | 5 | 28219.75 | 21032.9131
05:00 |  | 185.6315 |  | F | 0.39399 | 67.9168 | 99.2171 | 5 | 28365.6504 | 21137.5815
05:30 |  | 193.1378 |  | F | 0.39197 | 67.9754 | 99.2188 | 5 | 28245.959 | 21045.1265
06:00 |  | 188.7281 |  | F | 0.38917 | 67.9992 | 99.2179 | 5 | 28209.7969 | 21016.5367
06:30 |  | 187.5521 |  | F | 0.3931 | 67.9849 | 99.2161 | 5 | 27713.3945 | 20647.2045
07:00 |  | 198.79 |  | F | 0.39238 | 67.9965 | 99.2228 | 5 | 27469.8984 | 20466.4755
07:30 |  | 187.3645 |  | F | 0.39411 | 68.0714 | 99.24 | 5 | 27903.2715 | 20788.3932
08:00 |  | 184.0442 |  | F | 0.3895 | 68.2252 | 99.2528 | 5 | 28058.7422 | 20897.4922
08:30 |  | 194.4667 |  | F | 0.39217 | 68.4463 | 99.2636 | 5 | 27906.0039 | 20772.5493
09:00 |  | 180.1487 |  | F | 0.38912 | 68.6885 | 99.2738 | 5 | 28010.0781 | 20837.396
09:30 |  | 191.4583 |  | F | 0.39137 | 69.0323 | 99.2887 | 5 | 27848.7637 | 20699.6792
10:00 |  | 177.1939 |  | F | 0.38782 | 69.4572 | 99.3006 | 5 | 28072.9004 | 20842.9018
10:30 |  | 204.3517 |  | F | 0.38376 | 69.9522 | 99.3057 | 5 | 27954.0449 | 20725.7665
11:00 |  | 214.1751 |  | F | 0.3855 | 70.4547 | 99.3143 | 5 | 27836.002 | 20609.8499
11:30 |  | 207.3232 |  | F | 0.38957 | 70.8589 | 99.3217 | 5 | 27793.6035 | 20555.822
12:00 |  | 202.6483 |  | F | 0.38365 | 71.2217 | 99.3222 | 5 | 27824.3691 | 20556.9833
12:30 |  | 218.8001 |  | F | 0.38906 | 71.7292 | 99.3312 | 5 | 27693.7227 | 20432.2078
13:00 |  | 193.6643 |  | F | 0.38703 | 72.0786 | 99.3267 | 5 | 27160.3867 | 20017.5315
13:30 |  | 198.6328 |  | F | 0.38376 | 72.309 | 99.33 | 5 | 26252.4473 | 19336.1098
14:00 |  | 203.4913 |  | F | 0.38443 | 72.5639 | 99.3379 | 5 | 26180.3711 | 19270.331
14:30 |  | 197.2469 |  | F | 0.3869 | 72.6468 | 99.3347 | 5 | 26098.5664 | 19204.9068
15:00 |  | 205.3997 |  | F | 0.38698 | 72.7925 | 99.3229 | 5 | 25991.5254 | 19115.7964
15:30 |  | 199.7916 |  | F | 0.39374 | 73.0278 | 99.3223 | 5 | 26115.2695 | 19193.6451
16:00 |  | 214.1834 |  | F | 0.39954 | 73.2961 | 99.3184 | 5 | 26002.2969 | 19095.0663
16:30 |  | 190.8163 |  | F | 0.39015 | 73.4386 | 99.3198 | 5 | 25923.6016 | 19029.7084
17:00 |  | 181.793 |  | F | 0.39434 | 73.6613 | 99.3087 | 5 | 25821.918 | 18940.7754
17:30 |  | 174.1232 |  | F | 0.38979 | 73.8215 | 99.3054 | 5 | 25968.6504 | 19038.9897
18:00 |  | 172.7826 |  | F | 0.39148 | 74.0402 | 99.3049 | 5 | 25846.0293 | 18937.0578
18:30 |  | 159.4527 |  | F | 0.38741 | 74.2083 | 99.3041 | 5 | 25905.0488 | 18970.9574
19:00 |  | 167.2216 |  | F | 0.38854 | 74.3034 | 99.3094 | 5 | 25922.9062 | 18979.8553
19:30 |  | 168.3775 |  | F | 0.39126 | 74.2784 | 99.3096 | 5 | 25790.9922 | 18884.6626
20:00 |  | 187.6344 |  | F | 0.39693 | 74.2442 | 99.3224 | 5 | 25953.1543 | 19007.7253
20:30 |  | 263.3708 |  | F | 0.39364 | 74.255 | 99.3355 | 5 | 25865.0352 | 18945.0994
21:00 |  | 280.1025 |  | F | 0.39365 | 74.2357 | 99.3526 | 5 | 26053.8301 | 19087.7364
21:30 |  | 290.334 |  | F | 0.39489 | 74.359 | 99.3587 | 5 | 27679.3457 | 20272.6705
22:00 |  | 290.7813 |  | F | 0.38762 | 74.6112 | 99.3505 | 5 | 28122.1016 | 20580.3236
22:30 |  | 241.8574 |  | F | 0.38672 | 74.9818 | 99.3403 | 5 | 31862.1777 | 23290.1763
23:00 |  | 255.3548 |  | F | 0.39393 | 75.2645 | 99.3308 | 5 | 31169.5117 | 22763.179
23:30 |  | 248.762 |  | F | 0.38716 | 74.9476 | 99.3141 | 5 | 31026.8203 | 22675.787
24:00 |  | 256.4339 |  | F | 0.38724 | 74.3411 | 99.2992 | 5 | 31086.8281 | 22755.8848
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie