## denny
Denný protokol za |  | 2023-03-06
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 141.2235 |  | F | 0.384 | 66.9689 | 98.1009 | 5 | 36012.057 | 26629.9084
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 90.1663 | 0 |  | 0.24525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 319.5589 |  |  | 319.5589 |  |  |  |  | 319.5589
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 144.1321 |  | F | 0.38202 | 70.3238 | 98.2171 | 5 | 34748.0312 | 25453.0097
01:00 |  | 143.7716 |  | F | 0.38204 | 70.5334 | 98.2154 | 5 | 34821.5391 | 25490.8537
01:30 |  | 143.8768 |  | F | 0.45327 | 70.6861 | 98.2111 | 5 | 34822.8047 | 25479.3483
02:00 |  | 141.7642 |  | F | 0.40436 | 70.7798 | 98.201 | 5 | 34769.293 | 25430.6282
02:30 |  | 141.1366 |  | F | 0.38203 | 70.8765 | 98.1867 | 5 | 34937.9023 | 25543.0652
03:00 |  | 139.7632 |  | F | 0.38202 | 71.1204 | 98.165 | 5 | 35766.3281 | 26124.4236
03:30 |  | 138.0674 |  | F | 0.38204 | 71.3148 | 98.1483 | 5 | 35750.5547 | 26093.7265
04:00 |  | 136.5566 |  | F | 0.38205 | 71.3759 | 98.1379 | 5 | 35788.5156 | 26114.0195
04:30 |  | 134.8119 |  | F | 0.38204 | 71.4817 | 98.1497 | 5 | 35791.8359 | 26111.5889
05:00 |  | 134.5187 |  | F | 0.38204 | 71.5844 | 98.1434 | 5 | 35586.875 | 25952.6479
05:30 |  | 135.8679 |  | F | 0.38204 | 71.548 | 98.1342 | 5 | 34906.7344 | 25456.9414
06:00 |  | 136.0479 |  | F | 0.38206 | 71.5797 | 98.1256 | 5 | 34936.4531 | 25474.036
06:30 |  | 134.9997 |  | F | 0.38206 | 71.5808 | 98.1381 | 5 | 34890.875 | 25443.9562
07:00 |  | 145.6242 |  | F | 0.38203 | 71.715 | 98.1577 | 5 | 34843.418 | 25404.535
07:30 |  | 148.771 |  | F | 0.38201 | 71.9263 | 98.1642 | 5 | 34850.7578 | 25396.022
08:00 |  | 149.1306 |  | F | 0.38204 | 72.0307 | 98.1789 | 5 | 34711.6523 | 25290.7823
08:30 |  | 150.7937 |  | F | 0.38202 | 72.1224 | 98.186 | 5 | 34049.8477 | 24803.7893
09:00 |  | 150.749 |  | F | 0.38203 | 72.1642 | 98.1927 | 5 | 33915.7852 | 24704.8283
09:30 |  | 151.3369 |  | F | 0.38204 | 72.2884 | 98.2037 | 5 | 33975.8711 | 24742.487
10:00 |  | 150.0128 |  | F | 0.38204 | 72.5049 | 98.2026 | 5 | 34634.8281 | 25206.2745
10:30 |  | 148.8905 |  | F | 0.38204 | 72.7932 | 98.204 | 5 | 34754.6445 | 25272.7613
11:00 |  | 149.6848 |  | F | 0.38204 | 72.9846 | 98.2 | 5 | 34701.0039 | 25218.781
11:30 |  | 149.2711 |  | F | 0.38205 | 73.0793 | 98.1904 | 5 | 33731.5078 | 24505.0893
12:00 |  | 139.4097 |  | F | 0.38202 | 73.2608 | 98.1779 | 5 | 35859.0273 | 26033.713
12:30 |  | 133.1688 |  | F | 0.38203 | 73.3648 | 98.166 | 5 | 35782.5898 | 25967.2732
13:00 |  | 134.9702 |  | F | 0.38203 | 72.5392 | 98.156 | 5 | 36640.7617 | 26650.8317
13:30 |  | 137.0624 |  | F | 0.38204 | 71.2866 | 98.1334 | 5 | 36604.4453 | 26715.112
14:00 |  | 137.6895 |  | F | 0.38203 | 69.7297 | 98.1149 | 5 | 36449.8867 | 26718.0641
14:30 |  | 140.2385 |  | F | 0.38261 | 68.1491 | 98.099 | 5 | 36353.1172 | 26766.1979
15:00 |  | 139.8938 |  | F | 0.38203 | 66.6128 | 98.0829 | 5 | 36632.6289 | 27089.5084
15:30 |  | 139.7584 |  | F | 0.38202 | 65.1663 | 98.0682 | 5 | 36676.9648 | 27234.1634
16:00 |  | 141.5046 |  | F | 0.38204 | 63.8032 | 98.0536 | 5 | 36735.1758 | 27383.6569
16:30 |  | 143.2001 |  | F | 0.38204 | 62.5529 | 98.0463 | 5 | 36191.1094 | 27076.5547
17:00 |  | 144.8434 |  | F | 0.38203 | 61.3445 | 98.0333 | 5 | 35903.707 | 26954.9842
17:30 |  | 145.3624 |  | F | 0.38203 | 60.3457 | 98.0218 | 5 | 35729.2891 | 26901.2288
18:00 |  | 145.317 |  | F | 0.38203 | 59.5149 | 98.0058 | 5 | 35617.7578 | 26879.8508
18:30 |  | 146.096 |  | F | 0.38205 | 58.965 | 98.0063 | 5 | 37107.168 | 28050.3762
19:00 |  | 147.4972 |  | F | 0.38202 | 58.5318 | 97.9998 | 5 | 38074.582 | 28817.3382
19:30 |  | 148.7552 |  | F | 0.38204 | 58.1887 | 97.9913 | 5 | 38110.2188 | 28871.6856
20:00 |  | 150.0815 |  | F | 0.38204 | 57.9362 | 97.9855 | 5 | 38128.7578 | 28906.0643
20:30 |  | 152.2613 |  | F | 0.38203 | 57.7901 | 97.9769 | 5 | 38120.5898 | 28910.0841
21:00 |  | 139.9164 |  | F | 0.38203 | 57.6848 | 97.9703 | 5 | 37996.3438 | 28823.0696
21:30 |  | 127.8598 |  | F | 0.38202 | 57.6056 | 97.9684 | 5 | 37805.6992 | 28684.7728
22:00 |  | 127.7186 |  | F | 0.38204 | 57.7579 | 97.9603 | 5 | 37993.3516 | 28811.5026
22:30 |  | 127.3341 |  | F | 0.38204 | 58.0272 | 97.9353 | 5 | 38088.0508 | 28852.4535
23:00 |  | 127.7393 |  | F | 0.38205 | 58.3094 | 97.9447 | 5 | 38116.3711 | 28852.1106
23:30 |  | 130.5246 |  | F | 0.38204 | 58.6611 | 97.9448 | 5 | 38041.4414 | 28764.8989
24:00 |  | 130.9482 |  | F | 0.38203 | 58.9851 | 97.9475 | 5 | 38132.6406 | 28806.5146
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie