## denny
Denný protokol za |  | 2023-02-06
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 123.6259 |  | F | 0.41251 | 59.7266 | 99.9389 | 5 | 35432.4167 | 27260.8932
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 81.008 | 0 |  | 0.26935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 327.1307 |  |  | 327.1307 |  |  |  |  | 327.1307
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 127.6128 |  | F | 0.42412 | 66.2362 | 99.9196 | 5 | 32865.3203 | 24786.1875
01:00 |  | 100.4052 |  | F | 0.48343 | 65.6236 | 99.9239 | 5 | 32403.9004 | 24483.4436
01:30 |  | 88.3013 |  | F | 0.48144 | 64.6348 | 99.9201 | 5 | 32323.5371 | 24493.2781
02:00 |  | 88.9017 |  | F | 0.40651 | 63.7003 | 99.9277 | 5 | 33205.5625 | 25233.3667
02:30 |  | 90.8194 |  | F | 0.38196 | 62.5619 | 99.9273 | 5 | 33155.0664 | 25280.3133
03:00 |  | 98.1262 |  | F | 0.38194 | 61.1877 | 99.9203 | 5 | 33279.5391 | 25477.7415
03:30 |  | 102.2232 |  | F | 0.38191 | 59.8789 | 99.9025 | 5 | 33778.2891 | 25956.5699
04:00 |  | 107.9409 |  | F | 0.38188 | 58.69 | 99.8895 | 5 | 34182.2656 | 26357.6754
04:30 |  | 118.9408 |  | F | 0.38188 | 57.3459 | 99.9 | 5 | 34207.1445 | 26486.926
05:00 |  | 124.555 |  | F | 0.38191 | 56.2076 | 99.8945 | 5 | 34286.5898 | 26638.7421
05:30 |  | 122.381 |  | F | 0.38192 | 55.3349 | 99.9052 | 5 | 35362.9961 | 27550.981
06:00 |  | 84.615 |  | F | 0.38186 | 54.6712 | 99.9188 | 5 | 35551.8867 | 27758.0022
06:30 |  | 80.1724 |  | F | 0.38184 | 54.2291 | 99.9028 | 5 | 36461.4961 | 28502.0855
07:00 |  | 88.9336 |  | F | 0.38182 | 53.7681 | 99.9006 | 5 | 36766.3789 | 28780.3033
07:30 |  | 101.5234 |  | F | 0.38179 | 53.389 | 99.9054 | 5 | 36838.9375 | 28871.9784
08:00 |  | 118.8183 |  | F | 0.38179 | 53.0461 | 99.9109 | 5 | 36903.2812 | 28954.3951
08:30 |  | 92.6261 |  | F | 0.38185 | 52.9218 | 99.9054 | 5 | 36898.3633 | 28959.9804
09:00 |  | 113.0425 |  | F | 0.38187 | 52.9663 | 99.9161 | 5 | 36523.3555 | 28664.8013
09:30 |  | 127.0387 |  | F | 0.38192 | 53.2662 | 99.9209 | 5 | 36784.5117 | 28844.6374
10:00 |  | 136.8533 |  | F | 0.3819 | 53.4852 | 99.9224 | 5 | 36033.707 | 28237.3737
10:30 |  | 120.6495 |  | F | 0.38194 | 53.7711 | 99.9328 | 5 | 35867.4375 | 28085.4059
11:00 |  | 86.0567 |  | F | 0.38193 | 54.47 | 99.9394 | 5 | 35843.4453 | 28008.5933
11:30 |  | 117.8679 |  | F | 0.38333 | 54.9625 | 99.9349 | 5 | 35501.6523 | 27698.6327
12:00 |  | 124.9321 |  | F | 0.47577 | 55.5062 | 99.9323 | 5 | 35470.8867 | 27628.1204
12:30 |  | 133.3289 |  | F | 0.48872 | 56.1884 | 99.9244 | 5 | 36209.0547 | 28142.4289
13:00 |  | 155.9971 |  | F | 0.41891 | 56.9289 | 99.9093 | 5 | 36411.9023 | 28232.3483
13:30 |  | 168.3531 |  | F | 0.38756 | 57.6319 | 99.901 | 5 | 36358.5898 | 28128.7584
14:00 |  | 175.0071 |  | F | 0.38202 | 58.2896 | 99.8972 | 5 | 36297.0625 | 28024.3762
14:30 |  | 139.8099 |  | F | 0.38202 | 59.0479 | 99.912 | 5 | 36214.5547 | 27900.9595
15:00 |  | 136.3581 |  | F | 0.38203 | 59.8049 | 99.9076 | 5 | 36128.7109 | 27770.315
15:30 |  | 148.0726 |  | F | 0.38202 | 60.3619 | 99.9173 | 5 | 36031.5547 | 27652.0771
16:00 |  | 183.9424 |  | F | 0.38201 | 60.9586 | 99.9214 | 5 | 36006.3008 | 27584.4733
16:30 |  | 156.8701 |  | F | 0.38201 | 61.4201 | 99.9248 | 5 | 35836.9375 | 27417.7767
17:00 |  | 143.1179 |  | F | 0.38202 | 61.8896 | 99.9352 | 5 | 35885.2773 | 27419.1525
17:30 |  | 162.0847 |  | F | 0.38201 | 62.3 | 99.9507 | 5 | 35694.4219 | 27244.1839
18:00 |  | 184.502 |  | F | 0.382 | 62.5147 | 99.9555 | 5 | 35162.543 | 26822.3482
18:30 |  | 124.0592 |  | F | 0.38208 | 62.9813 | 99.9583 | 5 | 35791.2305 | 27264.7833
19:00 |  | 82.484 |  | F | 0.39324 | 63.6265 | 99.9655 | 5 | 36150.8828 | 27487.965
19:30 |  | 81.3524 |  | F | 0.46866 | 64.1442 | 99.9714 | 5 | 36143.9102 | 27442.098
20:00 |  | 87.0907 |  | F | 0.55481 | 64.427 | 99.9849 | 5 | 35390.1055 | 26850.8923
20:30 |  | 87.268 |  | F | 0.52773 | 64.5304 | 99.9912 | 5 | 35086.2422 | 26613.8636
21:00 |  | 116.8305 |  | F | 0.49392 | 64.8004 | 100.0012 | 5 | 35607.2812 | 26990.2263
21:30 |  | 147.6492 |  | F | 0.48374 | 65.0012 | 100.0067 | 5 | 35615.3555 | 26981.7983
22:00 |  | 151.7054 |  | F | 0.51661 | 65.204 | 100.0158 | 5 | 35699.7578 | 27031.9855
22:30 |  | 157.748 |  | F | 0.52007 | 65.4026 | 100.0239 | 5 | 35622.7227 | 26960.0078
23:00 |  | 161.7039 |  | F | 0.43197 | 65.6482 | 100.0233 | 5 | 35677.6484 | 26981.8635
23:30 |  | 157.5214 |  | F | 0.384 | 65.8352 | 100.0462 | 5 | 35648.9727 | 26951.4467
24:00 |  | 127.848 |  | F | 0.382 | 66.0832 | 100.0478 | 5 | 35589.4297 | 26887.2122
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie