## denny
Denný protokol za |  | 2023-06-05
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 284.4875 |  | F | 0.42722 | 79.0287 | 99.1601 | 5 | 60272.2393 | 43478.557
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 298.8309 | 0 |  | 0.44805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 521.7427 |  |  | 521.7427 |  |  |  |  | 521.7427
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 318.3299 |  | F | 0.45113 | 78.2555 | 99.2008 | 5 | 59205.2812 | 42813.6578
01:00 |  | 307.8681 |  | F | 0.50947 | 78.4574 | 99.1885 | 5 | 59107.9258 | 42713.4258
01:30 |  | 283.8767 |  | F | 0.52246 | 78.5453 | 99.1845 | 5 | 64908.582 | 46891.5806
02:00 |  | 267.8032 |  | F | 0.5413 | 78.5066 | 99.1757 | 5 | 64276.6797 | 46436.0506
02:30 |  | 275.3504 |  | F | 0.54951 | 78.3147 | 99.1786 | 5 | 64758.8711 | 46811.336
03:00 |  | 274.991 |  | F | 0.55999 | 78.3216 | 99.1782 | 5 | 65314.668 | 47211.9527
03:30 |  | 283.5503 |  | F | 0.55398 | 78.279 | 99.1817 | 5 | 65113.2422 | 47073.7315
04:00 |  | 315.7244 |  | F | 0.47529 | 78.1541 | 99.1677 | 5 | 64506.9648 | 46645.4227
04:30 |  | 309.0831 |  | F | 0.50041 | 77.8731 | 99.153 | 5 | 64370.7617 | 46577.3104
05:00 |  | 315.427 |  | F | 0.47354 | 77.343 | 99.1453 | 5 | 64069.1719 | 46425.5495
05:30 |  | 365.9013 |  | F | 0.44228 | 77.0569 | 99.1434 | 5 | 64486.793 | 46765.4785
06:00 |  | 390.8275 |  | F | 0.47925 | 77.376 | 99.1457 | 5 | 64828.9023 | 46971.8298
06:30 |  | 389.4877 |  | F | 0.4775 | 77.2456 | 99.1583 | 5 | 63618.4609 | 46117.8412
07:00 |  | 400.4914 |  | F | 0.43571 | 77.1399 | 99.1711 | 5 | 62863.6719 | 45590.3369
07:30 |  | 404.899 |  | F | 0.4354 | 77.3327 | 99.1731 | 5 | 63506.8242 | 46032.3242
08:00 |  | 409.3674 |  | F | 0.43402 | 77.5473 | 99.1753 | 5 | 63550.3555 | 46036.7417
08:30 |  | 399.6256 |  | F | 0.45079 | 77.4846 | 99.1846 | 5 | 63174.2383 | 45776.7454
09:00 |  | 399.4099 |  | F | 0.45228 | 76.9737 | 99.1861 | 5 | 62466.9922 | 45330.9819
09:30 |  | 277.8443 |  | F | 0.44545 | 76.8898 | 99.1837 | 5 | 60025.3164 | 43568.5071
10:00 |  | 204.3156 |  | F | 0.42262 | 77.5672 | 99.2036 | 5 | 59977 | 43458.0613
10:30 |  | 308.2926 |  | F | 0.38889 | 78.2307 | 99.2099 | 5 | 62393.5 | 45126.4986
11:00 |  | 312.1078 |  | F | 0.39221 | 78.7248 | 99.2065 | 5 | 61790.8164 | 44626.3432
11:30 |  | 307.9967 |  | F | 0.38469 | 79.1329 | 99.204 | 5 | 59413.8672 | 42858.8875
12:00 |  | 235.0258 |  | F | 0.38601 | 79.2841 | 99.2072 | 5 | 58820.6016 | 42414.0888
12:30 |  | 155.5145 |  | F | 0.38639 | 79.5276 | 99.2089 | 5 | 58945.8867 | 42475.8142
13:00 |  | 167.2371 |  | F | 0.3849 | 79.9789 | 99.2002 | 5 | 58869.0586 | 42362.5219
13:30 |  | 174.1987 |  | F | 0.38327 | 80.0482 | 99.1919 | 5 | 58701.9219 | 42230.4129
14:00 |  | 198.8346 |  | F | 0.38399 | 80.1996 | 99.2006 | 5 | 58543.7891 | 42102.3206
14:30 |  | 239.2053 |  | F | 0.38492 | 80.3846 | 99.1992 | 5 | 58546.8086 | 42081.834
15:00 |  | 257.0751 |  | F | 0.38491 | 80.5158 | 99.1966 | 5 | 58437.0586 | 41986.287
15:30 |  | 246.3875 |  | F | 0.38688 | 80.5285 | 99.1867 | 5 | 59511.1289 | 42752.1968
16:00 |  | 251.8028 |  | F | 0.38997 | 80.6576 | 99.1724 | 5 | 59393.7266 | 42646.1061
16:30 |  | 247.0331 |  | F | 0.39877 | 80.7039 | 99.1636 | 5 | 58455.5781 | 41963.283
17:00 |  | 244.7218 |  | F | 0.40141 | 80.5632 | 99.1555 | 5 | 58220.3164 | 41807.6362
17:30 |  | 244.4596 |  | F | 0.39044 | 80.2266 | 99.1459 | 5 | 57523.0625 | 41342.2803
18:00 |  | 259.7271 |  | F | 0.39408 | 79.9696 | 99.1372 | 5 | 57228.6875 | 41157.0324
18:30 |  | 248.9256 |  | F | 0.39468 | 80.0339 | 99.1341 | 5 | 57087.9336 | 41047.0379
19:00 |  | 243.7531 |  | F | 0.3946 | 80.3401 | 99.1268 | 5 | 57106.2812 | 41021.6358
19:30 |  | 246.3062 |  | F | 0.39219 | 80.5852 | 99.1205 | 5 | 57160.2812 | 41029.3727
20:00 |  | 245.5347 |  | F | 0.3942 | 80.3178 | 99.1114 | 5 | 57019.3125 | 40955.3934
20:30 |  | 242.4625 |  | F | 0.38996 | 79.915 | 99.1077 | 5 | 56996.4141 | 40984.0972
21:00 |  | 243.3595 |  | F | 0.38512 | 79.7721 | 99.108 | 5 | 56982.5469 | 40990.8645
21:30 |  | 243.594 |  | F | 0.38415 | 80.0071 | 99.1046 | 5 | 57032.3203 | 40997.9827
22:00 |  | 247.5772 |  | F | 0.38497 | 80.3744 | 99.0983 | 5 | 56998.5391 | 40928.5058
22:30 |  | 247.6474 |  | F | 0.38717 | 80.1403 | 99.0874 | 5 | 56843.3555 | 40839.6239
23:00 |  | 317.1137 |  | F | 0.3904 | 79.67 | 99.0833 | 5 | 56248.1211 | 40464.1663
23:30 |  | 341.3174 |  | F | 0.38773 | 79.3496 | 99.0717 | 5 | 56965.7695 | 41012.8654
24:00 |  | 344.0125 |  | F | 0.38742 | 79.532 | 99.0638 | 5 | 57700.1016 | 41516.7836
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie