## denny
Denný protokol za |  | 2024-03-01
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 174.8797 |  | F | 0.54626 | 78.0325 | 98.5648 | 5 | 55901.555 | 40191.7611
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 169.3135 | 0 |  | 0.52675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 482.3011 |  |  | 482.3011 |  |  |  |  | 482.3011
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 164.1163 |  | F | 0.68665 | 79.3425 | 98.7917 | 5 | 55651.4414 | 39954.2057
01:00 |  | 169.6612 |  | F | 0.48614 | 78.8539 | 98.7674 | 5 | 55415.7266 | 39830.3904
01:30 |  | 172.7017 |  | F | 0.53507 | 78.2429 | 98.7516 | 5 | 54964.6602 | 39568.5515
02:00 |  | 178.1072 |  | F | 0.65071 | 77.973 | 98.7137 | 5 | 54374.3906 | 39158.6595
02:30 |  | 178.7261 |  | F | 0.55987 | 77.9326 | 98.6848 | 5 | 54284.6641 | 39087.1116
03:00 |  | 180.6684 |  | F | 0.58656 | 78.0373 | 98.6634 | 5 | 54066.3438 | 38909.8756
03:30 |  | 181.2533 |  | F | 0.66619 | 78.2007 | 98.6502 | 5 | 54144.8633 | 38943.0542
04:00 |  | 185.7962 |  | F | 0.69649 | 78.4414 | 98.6324 | 5 | 53988.793 | 38797.2115
04:30 |  | 185.157 |  | F | 0.66488 | 78.3512 | 98.6238 | 5 | 54003.3086 | 38814.1909
05:00 |  | 156.92 |  | F | 0.56372 | 78.1655 | 98.6209 | 5 | 54014.8281 | 38841.8601
05:30 |  | 160.2234 |  | F | 0.604 | 78.1951 | 98.6166 | 5 | 53569.7461 | 38516.8784
06:00 |  | 145.9017 |  | F | 0.62214 | 78.2997 | 98.5904 | 5 | 53333.8203 | 38325.647
06:30 |  | 155.5712 |  | F | 0.57097 | 78.5309 | 98.5856 | 5 | 53453.6289 | 38384.6161
07:00 |  | 147.0331 |  | F | 0.66491 | 78.7553 | 98.5763 | 5 | 53331.4766 | 38268.8556
07:30 |  | 152.0208 |  | F | 0.60744 | 78.8996 | 98.5691 | 5 | 53964.1172 | 38704.1605
08:00 |  | 158.215 |  | F | 0.58511 | 78.8589 | 98.5641 | 5 | 55555.6133 | 39848.1766
08:30 |  | 160.9246 |  | F | 0.50439 | 78.6851 | 98.5553 | 5 | 56527.8828 | 40561.9686
09:00 |  | 159.1256 |  | F | 0.73706 | 78.4952 | 98.5572 | 5 | 56544.7109 | 40596.7067
09:30 |  | 163.8771 |  | F | 0.69663 | 78.1161 | 98.5613 | 5 | 56484.5898 | 40599.0071
10:00 |  | 161.1231 |  | F | 0.64036 | 77.5743 | 98.5521 | 5 | 56419.2539 | 40610.9073
10:30 |  | 163.8364 |  | F | 0.71021 | 77.1885 | 98.5455 | 5 | 56176.3086 | 40477.8619
11:00 |  | 156.6358 |  | F | 0.60384 | 76.9181 | 98.5469 | 5 | 56234.7227 | 40551.815
11:30 |  | 153.5776 |  | F | 0.52707 | 76.7564 | 98.5501 | 5 | 56279.2773 | 40604.0359
12:00 |  | 151.3795 |  | F | 0.49457 | 76.7923 | 98.5311 | 5 | 56266.25 | 40582.6484
12:30 |  | 148.011 |  | F | 0.45981 | 76.8209 | 98.5067 | 5 | 56363.1016 | 40639.1087
13:00 |  | 147.1322 |  | F | 0.44009 | 76.9408 | 98.4918 | 5 | 57102.4609 | 41151.8691
13:30 |  | 147.4322 |  | F | 0.44017 | 77.1811 | 98.4915 | 5 | 57026.1328 | 41068.5676
14:00 |  | 153.5625 |  | F | 0.4001 | 77.4217 | 98.491 | 5 | 57063.7227 | 41067.196
14:30 |  | 155.5532 |  | F | 0.40209 | 77.6669 | 98.4875 | 5 | 56607.8945 | 40709.2159
15:00 |  | 156.9147 |  | F | 0.43278 | 77.8951 | 98.4808 | 5 | 55822.375 | 40115.522
15:30 |  | 163.8728 |  | F | 0.4145 | 78.0825 | 98.4804 | 5 | 54158.6445 | 38898.9847
16:00 |  | 171.5232 |  | F | 0.39764 | 78.1213 | 98.4867 | 5 | 52955.6445 | 38033.1714
16:30 |  | 167.6875 |  | F | 0.4487 | 78.2747 | 98.4966 | 5 | 54533.1133 | 39152.9561
17:00 |  | 172.0339 |  | F | 0.423 | 78.6081 | 98.4981 | 5 | 55106.4258 | 39527.6937
17:30 |  | 165.1638 |  | F | 0.50082 | 78.5326 | 98.5011 | 5 | 55055.8828 | 39501.1137
18:00 |  | 166.2311 |  | F | 0.39621 | 78.4207 | 98.5191 | 5 | 54913.5586 | 39418.7178
18:30 |  | 169.8981 |  | F | 0.39924 | 78.3866 | 98.5396 | 5 | 54969.5391 | 39470.972
19:00 |  | 165.8844 |  | F | 0.47122 | 78.4233 | 98.5478 | 5 | 54772.4453 | 39328.6145
19:30 |  | 185.7804 |  | F | 0.57974 | 78.4151 | 98.5459 | 5 | 54302.5547 | 38991.3714
20:00 |  | 172.5822 |  | F | 0.48041 | 78.4001 | 98.5417 | 5 | 56141.957 | 40312.135
20:30 |  | 236.0512 |  | F | 0.51746 | 78.4635 | 98.5305 | 5 | 58390.7305 | 41914.5059
21:00 |  | 249.5313 |  | F | 0.42786 | 78.3688 | 98.5348 | 5 | 58491.3516 | 41999.8795
21:30 |  | 256.7951 |  | F | 0.63717 | 78.0811 | 98.5293 | 5 | 59301.543 | 42614.1486
22:00 |  | 256.8352 |  | F | 0.77143 | 77.9239 | 98.5255 | 5 | 60457.4297 | 43462.5437
22:30 |  | 211.1586 |  | F | 0.4647 | 77.6646 | 98.5225 | 5 | 60238.8633 | 43336.1058
23:00 |  | 239.8028 |  | F | 0.63504 | 77.415 | 98.523 | 5 | 60301.8945 | 43412.5713
23:30 |  | 202.3148 |  | F | 0.43907 | 77.2759 | 98.5229 | 5 | 60106.6992 | 43289.1463
24:00 |  | 189.9221 |  | F | 0.57629 | 77.1688 | 98.5126 | 5 | 60040.2578 | 43250.0249
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie