## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-14
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 18.3055 |  |  | F | 0.59687
N platných SPH |  | 47 |  | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 22.1033 |  |  |  | 0.72011
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1213.1127 |  |  |  | 1213.1127
Výroba |  | x |  | x |  | 283600
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 2.5392e-06
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 8.5312 |  |  | F | 0.77577 | 80.4575 | 99.0953 | 5 | 66938.3203 | 48053.156
01:00 |  | 8.8523 |  |  | F | 0.9208 | 79.8038 | 99.0827 | 5 | 67035.3594 | 48205.8054
01:30 |  | 9.0695 |  |  | F | 0.98287 | 79.7281 | 99.0722 | 5 | 66982.7656 | 48173.2194
02:00 |  | 17.2925 |  |  | F | 0.85764 | 80.2295 | 99.0565 | 5 | 67134.7734 | 48206.3746
02:30 |  | 27.8008 |  |  | F | 0.75947 | 80.7185 | 99.0412 | 5 | 67018.25 | 48048.8086
03:00 |  | 29.2668 |  |  | F | 0.72301 | 80.6256 | 99.0319 | 5 | 67063.4453 | 48089.2905
03:30 |  | 28.3879 |  |  | F | 0.85996 | 79.8954 | 99.026 | 5 | 67090.9922 | 48205.6568
04:00 |  | 24.181 |  |  | F | 0.97364 | 79.5388 | 99.0043 | 5 | 68522.5938 | 49273.2728
04:30 |  | 22.8987 |  |  | F | 0.66557 | 79.7395 | 98.9949 | 5 | 69025.8125 | 49602.2172
05:00 |  | 21.3841 |  |  | F | 0.3784 | 80.0961 | 98.9856 | 5 | 69008.0703 | 49534.7411
05:30 |  | 10.4349 |  |  | F | 0.37585 | 79.9889 | 98.9761 | 5 | 68916.7969 | 49479.4617
06:00 |  | 6.0944 |  |  | F | 0.37587 | 79.6347 | 98.9728 | 5 | 68917.4453 | 49527.9703
06:30 |  | 5.085 |  |  | F | 0.37584 | 79.3395 | 98.978 | 5 | 69037.3203 | 49658.3178
07:00 |  | 4.151 |  |  | F | 0.37584 | 79.5495 | 98.9751 | 5 | 69609.1797 | 50038.3345
07:30 |  | 3.2032 |  |  | F | 0.37586 | 79.8527 | 98.9819 | 5 | 69950.5234 | 50243.9966
08:00 |  | 1.5856 |  |  | F | 0.37591 | 79.9764 | 98.9996 | 5 | 69794.7578 | 50123.4942
08:30 |  | 0.58767 |  |  | F | 0.67675 | 80.4353 | 99.0172 | 5 | 69589.2656 | 49919.9203
09:00 |  | 0.43254 |  |  | F | 0.89728 | 80.7781 | 99.033 | 5 | 69585.1875 | 49876.6056
09:30 |  | 1.9641 |  |  | F | 0.76904 | 80.7244 | 99.0318 | 5 | 69563.5234 | 49868.0537
10:00 |  | 5.2143 |  |  | F | 0.83795 | 80.5279 | 99.0334 | 5 | 69455.625 | 49819.1826
10:30 |  | 3.7222 |  |  | F | 0.88429 | 80.4728 | 99.0285 | 5 | 69534.8828 | 49881.3106
11:00 |  | 9.153 |  |  | F | 1.0015 | 81.0169 | 99.0302 | 5 | 69513.6406 | 49790.3353
11:30 |  |  | F |  | F | 1.0121 | 81.5003 | 99.0422 | 5 | 69721.7812 | 49877.3981
12:00 |  | 17.6272 |  |  | F | 0.56963 | 81.2969 | 99.0371 | 5 | 69875.2188 | 50013.2649
12:30 |  | 24.4984 |  |  | F | 0.37597 | 81.1523 | 99.029 | 5 | 69699.2969 | 49903.6391
13:00 |  | 26.1953 |  |  | F | 0.38852 | 81.5552 | 99.0262 | 5 | 69790.9062 | 49911.0314
13:30 |  | 23.5051 |  |  | F | 0.37606 | 82.3047 | 99.0246 | 5 | 70914.3594 | 50606.7423
14:00 |  | 26.4915 |  |  | F | 0.37601 | 82.7907 | 99.0214 | 5 | 71213.5781 | 50749.2529
14:30 |  | 29.1116 |  |  | F | 0.49931 | 82.5502 | 99.0379 | 5 | 71402.7656 | 50926.9524
15:00 |  | 29.4721 |  |  | F | 0.81023 | 82.0469 | 99.0275 | 5 | 71621.5312 | 51149.9911
15:30 |  | 32.7845 |  |  | F | 0.75527 | 82.0784 | 99.021 | 5 | 71626.1797 | 51145.4469
16:00 |  | 33.4793 |  |  | F | 0.63665 | 82.2169 | 99.0136 | 5 | 72099.5156 | 51459.5088
16:30 |  | 34.6105 |  |  | F | 0.56568 | 82.4504 | 99.011 | 5 | 72548.7188 | 51744.7374
17:00 |  | 34.754 |  |  | F | 0.53294 | 82.8286 | 99.0096 | 5 | 72463.3125 | 51628.2183
17:30 |  | 32.3909 |  |  | F | 0.40717 | 83.2404 | 98.9912 | 5 | 73167.0781 | 52059.699
18:00 |  | 29.9264 |  |  | F | 0.37719 | 83.1436 | 98.972 | 5 | 73078.1719 | 52000.4768
18:30 |  | 26.5412 |  |  | F | 0.37713 | 82.9597 | 98.9563 | 5 | 73562.2422 | 52363.6365
19:00 |  | 25.1366 |  |  | F | 0.37618 | 82.5268 | 98.9345 | 5 | 73368.8984 | 52278.0609
19:30 |  | 22.9523 |  |  | F | 0.37634 | 82.2915 | 98.9008 | 5 | 73584.4688 | 52448.5312
20:00 |  | 22.2782 |  |  | F | 0.43016 | 82.2827 | 98.8667 | 5 | 73635.2031 | 52467.8564
20:30 |  | 22.6383 |  |  | F | 0.75509 | 82.3653 | 98.8256 | 5 | 73846.9844 | 52584.7106
21:00 |  | 20.9392 |  |  | F | 0.93515 | 82.3385 | 98.7978 | 5 | 73663.1953 | 52443.0057
21:30 |  | 17.941 |  |  | F | 0.61785 | 81.8381 | 98.8092 | 5 | 73701.9375 | 52550.6295
22:00 |  | 16.2914 |  |  | F | 0.37616 | 81.5419 | 98.789 | 5 | 73678.1719 | 52566.7884
22:30 |  | 15.8208 |  |  | F | 0.37595 | 81.5649 | 98.7846 | 5 | 73573.8281 | 52486.6318
23:00 |  | 15.3227 |  |  | F | 0.37596 | 81.725 | 98.7544 | 5 | 73623.3828 | 52482.1923
23:30 |  | 15.132 |  |  | F | 0.37595 | 82.0258 | 98.7161 | 5 | 73690.1094 | 52464.9356
24:00 |  | 15.2263 |  |  | F | 0.37591 | 81.9758 | 98.6765 | 5 | 73467.2188 | 52292.6023
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 |  | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie