## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-14
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 1 / 2,1
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 111.4407 |  | 928.5585 |  | 0.96394
N platných SPH |  | 46 |  | 46 |  | 48
N / % SPH F |  | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2 |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 2021.9389 |  | 16330.1156 |  | 17.6413
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18320.8648 |  | 18320.8648 |  | 18320.8648
Výroba |  | x |  | x |  | 283600
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 6.2205e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 104.7916 |  | 920.3824 |  | 0.72746 |  | 93.7909 | 98.363 | 0.79999 | 1102978 | 790870.625
01:00 |  | 99.0469 |  | 939.2375 |  | 0.72507 |  | 93.6393 | 98.358 | 0.79999 | 1106230 | 793488.8125
01:30 |  | 97.7549 |  | 947.1196 |  | 0.7215 |  | 93.3116 | 98.3542 | 0.79999 | 1104047 | 792601.6875
02:00 |  | 97.0056 |  | 941.7123 |  | 0.72576 |  | 92.7285 | 98.3498 | 0.79999 | 1104982 | 794500.375
02:30 |  | 96.1568 |  | 931.4672 |  | 0.71449 |  | 92.1409 | 98.3519 | 0.79999 | 1104897 | 795735.125
03:00 |  | 98.0028 |  | 931.7595 |  | 0.73284 |  | 91.7383 | 98.3536 | 0.79999 | 1104871 | 796606.8125
03:30 |  | 103.5626 |  | 913.3314 |  | 0.74918 |  | 91.1925 | 98.3558 | 0.79999 | 1106743 | 799169.875
04:00 |  | 102.0001 |  | 904.6492 |  | 0.76808 |  | 90.7457 | 98.3411 | 0.79999 | 1107135 | 800316.6875
04:30 |  | 97.9289 |  | 899.7659 |  | 0.74657 |  | 90.2296 | 98.3399 | 0.79999 | 1107085 | 801405.3125
05:00 |  | 96.1239 |  | 866.6939 |  | 0.72697 |  | 89.9129 | 98.3415 | 0.79999 | 1106125 | 801423.1875
05:30 |  | 93.9916 |  | 866.1678 |  | 0.71265 |  | 89.7505 | 98.3379 | 0.79999 | 1107436 | 802703.8125
06:00 |  | 91.5 |  | 877.536 |  | 0.70679 |  | 89.6598 | 98.3434 | 0.79999 | 1105950 | 801871.375
06:30 |  | 96.9615 |  | 852.5867 |  | 0.74691 |  | 89.6491 | 98.3528 | 0.79999 | 1104725 | 801084.875
07:00 |  | 106.0281 |  | 870.6794 |  | 0.82347 |  | 89.9362 | 98.3549 | 0.79999 | 1075738 | 779418
07:30 |  | 115.5413 |  | 961.1529 |  | 0.76274 |  | 90.0742 | 98.3565 | 0.79999 | 970358.6875 | 702857.8125
08:00 |  | 142.7613 |  | 961.4036 |  | 0.81487 |  | 91.4595 | 98.3479 | 0.79999 | 972873.625 | 701939.375
08:30 |  | 136.7934 |  | 981.1384 |  | 0.85896 |  | 92.4571 | 98.3433 | 0.79999 | 979944.125 | 705077.125
09:00 |  |  | F |  | F | 0.90343 |  | 93.3115 | 98.3409 | 0.79999 | 982593.8125 | 705318.125
09:30 |  |  | F |  | F | 0.91701 |  | 93.7424 | 98.3231 | 0.79999 | 983172.625 | 704775.375
10:00 |  | 119.8925 |  | 1019.309 |  | 0.87759 |  | 94.1367 | 98.3124 | 0.79999 | 976767.625 | 699357.125
10:30 |  | 133.9145 |  | 983.6071 |  | 0.91057 |  | 94.6191 | 98.2905 | 0.79999 | 973988 | 696297.1875
11:00 |  | 141.3171 |  | 985.4468 |  | 0.97769 |  | 95.1522 | 98.2789 | 0.79999 | 972307.1875 | 694007.8125
11:30 |  | 143.2567 |  | 1013.125 |  | 1.0102 |  | 95.4634 | 98.2682 | 0.79999 | 975694.375 | 695761.125
12:00 |  | 141.5791 |  | 1004.932 |  | 1.0147 |  | 95.8636 | 98.2453 | 0.79999 | 971377.8125 | 691770.8125
12:30 |  | 141.0555 |  | 984.5872 |  | 1.0254 |  | 96.4813 | 98.208 | 0.79999 | 969857.3125 | 689273.8125
13:00 |  | 121.6116 |  | 934.9446 |  | 1.0737 |  | 97.8562 | 98.1417 | 0.79999 | 1070162 | 757158.625
13:30 |  | 111.4462 |  | 917.4011 |  | 1.2191 |  | 98.7045 | 98.0927 | 0.79999 | 1111475 | 784274.8125
14:00 |  | 111.7693 |  | 907.4924 |  | 1.2409 |  | 99.1307 | 98.0654 | 0.79999 | 1112037 | 783553.375
14:30 |  | 115.8188 |  | 901.566 |  | 1.2586 |  | 99.514 | 98.0543 | 0.79999 | 1111565 | 782329.125
15:00 |  | 125.6781 |  | 910.4043 |  | 1.3549 |  | 100.1897 | 98.0222 | 0.79999 | 1112176 | 781084.375
15:30 |  | 120.8824 |  | 925.8214 |  | 1.4055 | A | 100.6349 | 97.9995 | 0.79999 | 1110288 | 778651.125
16:00 |  | 115.9727 |  | 930.4869 |  | 1.3266 |  | 100.937 | 97.9783 | 0.79999 | 1110473 | 777979.875
16:30 |  | 111.649 |  | 939.8078 |  | 1.3079 |  | 101.2727 | 97.9551 | 0.79999 | 1109149 | 776176.3125
17:00 |  | 105.4736 |  | 934.2064 |  | 1.2778 |  | 102.0584 | 97.9316 | 0.79999 | 1108206 | 773706.875
17:30 |  | 104.4649 |  | 917.5392 |  | 1.2661 |  | 102.7043 | 97.8895 | 0.79999 | 1107919 | 771842.875
18:00 |  | 112.8502 |  | 903.3518 |  | 1.2973 |  | 103.3142 | 97.8501 | 0.79999 | 1108568 | 770734.6875
18:30 |  | 110.44 |  | 919.8724 |  | 1.321 |  | 103.8616 | 97.8134 | 0.79999 | 1106647 | 767993.125
19:00 |  | 107.3896 |  | 913.4313 |  | 1.2491 |  | 104.0237 | 97.7959 | 0.79999 | 1105327 | 766608.875
19:30 |  | 110.308 |  | 929.1658 |  | 1.2085 |  | 104.3142 | 97.7652 | 0.79999 | 1106196 | 766381
20:00 |  | 112.2096 |  | 913.336 |  | 1.172 |  | 104.1606 | 97.7377 | 0.79999 | 1106373 | 766597.625
20:30 |  | 106.3447 |  | 910.8904 |  | 1.1751 |  | 103.156 | 97.7168 | 0.79999 | 1105633 | 767963.6875
21:00 |  | 90.9069 |  | 924.6568 |  | 0.94204 |  | 101.9445 | 97.7145 | 0.79999 | 1103756 | 769118.625
21:30 |  | 95.7822 |  | 903.8488 |  | 0.83958 |  | 101.2138 | 97.7642 | 0.79999 | 1103913 | 771120.375
22:00 |  | 99.0142 |  | 898.2313 |  | 0.79196 |  | 100.0873 | 97.7664 | 0.79999 | 1106099 | 774997.125
22:30 |  | 102.5516 |  | 934.3103 |  | 0.77336 |  | 98.7187 | 97.7804 | 0.79999 | 1108732 | 779812.875
23:00 |  | 110.1969 |  | 935.5939 |  | 0.77477 |  | 98.2433 | 97.7638 | 0.79999 | 1105994 | 778753.6875
23:30 |  | 113.9542 |  | 924.842 |  | 0.78979 |  | 98.1513 | 97.7243 | 0.79999 | 1105835 | 778520.8125
24:00 |  | 112.5894 |  | 924.6992 |  | 0.80238 |  | 98.1205 | 97.6767 | 0.79999 | 1106590 | 778737.375
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 |  | 0 |  | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie