## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-14
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 85.6158 |  | 643.7636 |  | 0.42529
N platných SPH |  | 45 |  | 45 |  | 48
N / % SPH F |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1265.1173 |  | 8748.8986 |  | 6.1675
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 14502.7128 |  | 14502.7128 |  | 14502.7128
Výroba |  | x |  | x |  | 283600
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 2.1747e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 70.0338 |  | 644.5421 |  | 0.31486 | 84.8489 | 99.4415 | 0.89999 | 611641.8125 | 606136.875
01:00 |  | 67.5005 |  | 619.629 |  | 0.30759 | 84.8268 | 99.4362 | 0.89999 | 615076.1875 | 609540.625
01:30 |  | 59.5863 |  | 597.3038 |  | 0.29263 | 84.8154 | 99.4282 | 0.89999 | 611317.3125 | 605815.375
02:00 |  | 70.0082 |  | 591.968 |  | 0.27841 | 84.9273 | 99.4279 | 0.89999 | 612589.6875 | 607076.3125
02:30 |  | 87.8301 |  | 601.4963 |  | 0.29861 | 84.6543 | 99.4278 | 0.89999 | 621005.8125 | 615416.8125
03:00 |  | 95.2238 |  | 615.8603 |  | 0.33628 | 84.1494 | 99.4325 | 0.89999 | 615028.375 | 609493.125
03:30 |  | 99.746 |  | 609.166 |  | 0.35913 | 83.4552 | 99.4311 | 0.89999 | 621431.375 | 615838.625
04:00 |  | 104.7733 |  | 620.5154 |  | 0.41177 | 82.8231 | 99.4172 | 0.89999 | 619379.125 | 613804.625
04:30 |  | 104.1393 |  | 622.5363 |  | 0.45528 | 82.2531 | 99.4194 | 0.89999 | 615061.8125 | 609526.125
05:00 |  | 107.3083 |  | 592.3793 |  | 0.53419 | 81.8363 | 99.4138 | 0.89999 | 618443.3125 | 612877.3125
05:30 |  | 110.3933 |  | 590.5253 |  | 0.65526 | 81.5077 | 99.3969 | 0.89999 | 616579.8125 | 611030.375
06:00 |  | 101.0625 |  | 583.4247 |  | 0.73287 | 81.2527 | 99.406 | 0.89999 | 617000.6875 | 611447.8125
06:30 |  | 59.4316 |  | 592.7689 |  | 0.60654 | 80.8121 | 99.4179 | 0.89999 | 615696 | 610154.8125
07:00 |  | 66.313 |  | 595.9883 |  | 0.46746 | 80.7052 | 99.419 | 0.89999 | 618412.8125 | 612847.125
07:30 |  | 85.2255 |  | 622.3929 |  | 0.51028 | 81.0186 | 99.418 | 0.89999 | 617220.125 | 611665.125
08:00 |  | 95.1273 |  | 666.3385 |  | 0.58003 | 81.8301 | 99.4259 | 0.89999 | 613164.375 | 607645.875
08:30 |  | 76.6976 |  | 683.9925 |  | 0.63165 | 83.0392 | 99.4309 | 0.89999 | 621950 | 616352.375
09:00 |  | 70.0712 |  | 701.1776 |  | 0.56339 | 83.8756 | 99.4307 | 0.89999 | 611918.8125 | 606411.375
09:30 |  | 70.7622 |  | 659.8941 |  | 0.54828 | 84.5875 | 99.4105 | 0.89999 | 616016.3125 | 610472.125
10:00 |  |  | F |  | F | 0.54709 | 85.3098 | 99.401 | 0.89999 | 609638.875 | 604152.1875
10:30 |  |  | F |  | F | 0.48355 | 84.4541 | 99.398 | 0.89999 | 619301.125 | 613727.375
11:00 |  |  | F |  | F | 0.38461 | 84.4438 | 99.3888 | 0.89999 | 606177.625 | 600722.125
11:30 |  | 52.8743 |  | 658.0822 |  | 0.35137 | 85.966 | 99.3818 | 0.89999 | 607293.875 | 601828.3125
12:00 |  | 46.7521 |  | 661.4666 |  | 0.34009 | 86.8645 | 99.3636 | 0.89999 | 617368.1875 | 611811.875
12:30 |  | 45.5366 |  | 622.8864 |  | 0.29995 | 87.682 | 99.3401 | 0.89999 | 609454.625 | 603969.625
13:00 |  | 49.3569 |  | 614.3338 |  | 0.24721 | 88.7656 | 99.2975 | 0.89999 | 598590.8125 | 593203.625
13:30 |  | 46.7176 |  | 629.4031 |  | 0.21695 | 89.5523 | 99.2613 | 0.89999 | 605232.625 | 599785.375
14:00 |  | 59.7035 |  | 610.2266 |  | 0.19028 | 90.384 | 99.2445 | 0.89999 | 606389.125 | 600931.625
14:30 |  | 82.5413 |  | 621.2111 |  | 0.2255 | 91.1864 | 99.2272 | 0.89999 | 605695.3125 | 600243.875
15:00 |  | 86.0488 |  | 646.0742 |  | 0.2821 | 91.7737 | 99.19 | 0.89999 | 606043.125 | 600588.8125
15:30 |  | 85.2201 |  | 644.2104 |  | 0.28271 | 92.579 | 99.1651 | 0.89999 | 609114.8125 | 603632.8125
16:00 |  | 79.0782 |  | 659.1439 |  | 0.26526 | 92.8243 | 99.1475 | 0.89999 | 601743.625 | 596327.875
16:30 |  | 76.3541 |  | 671.4414 |  | 0.2474 | 92.9102 | 99.1267 | 0.89999 | 602940.375 | 597514
17:00 |  | 80.7771 |  | 688.7702 |  | 0.22693 | 93.2666 | 99.1051 | 0.89999 | 608162.1875 | 602688.625
17:30 |  | 77.4693 |  | 692.468 |  | 0.22559 | 93.4717 | 99.0656 | 0.89999 | 611810.375 | 606304.125
18:00 |  | 102.5799 |  | 706.5216 |  | 0.23417 | 93.5394 | 99.0229 | 0.89999 | 609234.3125 | 603751.1875
18:30 |  | 112.9499 |  | 712.0094 |  | 0.32739 | 93.5769 | 98.99 | 0.89999 | 611276.125 | 605774.375
19:00 |  | 117.293 |  | 696.2706 |  | 0.40214 | 93.3624 | 98.9678 | 0.89999 | 606550.875 | 601091.875
19:30 |  | 115.9829 |  | 677.287 |  | 0.44049 | 93.3161 | 98.9448 | 0.89999 | 611869 | 606362.3125
20:00 |  | 106.7758 |  | 693.1058 |  | 0.44156 | 92.9383 | 98.901 | 0.89999 | 600657.8125 | 595251.875
20:30 |  | 109.4258 |  | 688.8062 |  | 0.44881 | 92.1174 | 98.859 | 0.89999 | 597066.8125 | 591693.125
21:00 |  | 103.5191 |  | 699.0643 |  | 0.50194 | 91.174 | 98.8546 | 0.89999 | 593830.375 | 588486.125
21:30 |  | 90.5503 |  | 672.1199 |  | 0.54013 | 90.4237 | 98.8826 | 0.89999 | 599394.8125 | 594000.3125
22:00 |  | 102.4448 |  | 665.0897 |  | 0.56725 | 89.658 | 98.8837 | 0.89999 | 604360.125 | 598920.875
22:30 |  | 99.4709 |  | 647.6523 |  | 0.59145 | 88.8001 | 98.902 | 0.89999 | 607751.375 | 602281.8125
23:00 |  | 105.7331 |  | 624.3954 |  | 0.66163 | 88.272 | 98.8817 | 0.89999 | 596858.625 | 591486.875
23:30 |  | 107.8518 |  | 620.0684 |  | 0.75153 | 88.0983 | 98.8401 | 0.89999 | 593933.625 | 588588.1875
24:00 |  | 108.4722 |  | 635.352 |  | 0.80418 | 87.7824 | 98.7919 | 0.89999 | 602171.3125 | 596751.6875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 |  | 0 |  | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie