## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-01
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 99.5308 | 1094.7627 | 0.52593
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1617.9108 | 17809.8765 | 8.556
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 16270.5788 | 16270.5788 | 16270.5788
Výroba |  | x | x | 281240
Emisný faktor |  | x | x | 3.0422e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 93.7635 | 1105.584 | 0.41796 | 88.4903 | 95.696 | 0.79999 | 959835 | 679387.875
01:00 |  | 88.8066 | 1129.3719 | 0.42857 | 88.6963 | 95.6968 | 0.79999 | 958768.875 | 678250.875
01:30 |  | 85.8539 | 1168.958 | 0.43282 | 88.3077 | 95.6971 | 0.79999 | 959497.625 | 679497.3125
02:00 |  | 86.7155 | 1173.023 | 0.44876 | 87.8588 | 95.6861 | 0.79999 | 958264.1875 | 679390.3125
02:30 |  | 88.1986 | 1142 | 0.4478 | 87.4785 | 95.6583 | 0.79999 | 959665.875 | 680904.375
03:00 |  | 86.0469 | 1135.405 | 0.46039 | 87.4946 | 95.658 | 0.79999 | 958691.125 | 680180
03:30 |  | 79.813 | 1140.8781 | 0.4667 | 87.3514 | 95.6426 | 0.79999 | 959250.8125 | 680735.6875
04:00 |  | 78.2089 | 1132.125 | 0.44598 | 87.0448 | 95.6277 | 0.79999 | 957641.6875 | 680069.3125
04:30 |  | 79.4404 | 1108.07 | 0.46225 | 87.3515 | 95.6184 | 0.79999 | 958287.375 | 679884
05:00 |  | 77.4671 | 1108.172 | 0.47291 | 87.224 | 95.5992 | 0.79999 | 959071 | 680541.375
05:30 |  | 77.1625 | 1108.015 | 0.4369 | 86.4474 | 95.5853 | 0.79999 | 959001.875 | 681860.125
06:00 |  | 79.6649 | 1092.588 | 0.4507 | 85.3111 | 95.5905 | 0.79999 | 955855.375 | 681814.375
06:30 |  | 86.0935 | 1058.819 | 0.44806 | 85.0008 | 95.5878 | 0.79999 | 951936.375 | 679602.375
07:00 |  | 97.689 | 1091.6379 | 0.49924 | 85.7527 | 95.6014 | 0.79999 | 930270.3125 | 662828.875
07:30 |  | 99.4032 | 1099.912 | 0.48934 | 86.3051 | 95.6028 | 0.79999 | 929181.3125 | 661044.3125
08:00 |  | 103.0214 | 1109.676 | 0.48722 | 87.1805 | 95.6022 | 0.79999 | 928956.8125 | 659278.3125
08:30 |  | 106.8325 | 1116.264 | 0.4886 | 88.0952 | 95.6051 | 0.79999 | 930518.6875 | 658732
09:00 |  | 117.5177 | 1134.3719 | 0.5222 | 88.1957 | 95.6112 | 0.79999 | 934040.8125 | 661081
09:30 |  | 117.7671 | 1123.823 | 0.54942 | 87.4783 | 95.6103 | 0.79999 | 934302.6875 | 662575.3125
10:00 |  | 115.3663 | 1121.844 | 0.57324 | 86.9645 | 95.6218 | 0.79999 | 934480.1875 | 663723
10:30 |  | 119.9162 | 1128.999 | 0.58221 | 86.3824 | 95.6334 | 0.79999 | 933182.375 | 663960.625
11:00 |  | 126.2623 | 1122.668 | 0.60496 | 87.6524 | 95.6387 | 0.79999 | 934089.625 | 662308.6875
11:30 |  | 129.6415 | 1105.369 | 0.62985 | 88.6319 | 95.652 | 0.79999 | 933053.375 | 659872.125
12:00 |  | 114.1825 | 1075.564 | 0.57493 | 87.8236 | 95.6507 | 0.79999 | 958874.125 | 679641.875
12:30 |  | 113.6315 | 1084.609 | 0.55054 | 88.0168 | 95.6513 | 0.79999 | 962487 | 681837.8125
13:00 |  | 105.0721 | 1093.86 | 0.55064 | 87.0975 | 95.6441 | 0.79999 | 959863.875 | 681661.375
13:30 |  | 104.1106 | 1057.733 | 0.56569 | 87.1987 | 95.6643 | 0.79999 | 960026.125 | 681733.625
14:00 |  | 101.4321 | 1059.981 | 0.55787 | 87.2687 | 95.6729 | 0.79999 | 960776.625 | 682191.3125
14:30 |  | 97.1756 | 1075.0909 | 0.53252 | 87.4409 | 95.6779 | 0.79999 | 961226.3125 | 682224
15:00 |  | 97.6731 | 1059.167 | 0.52675 | 88.1075 | 95.681 | 0.79999 | 960870.3125 | 680736.125
15:30 |  | 100.5269 | 1059.974 | 0.51433 | 88.2422 | 95.6893 | 0.79999 | 960960.3125 | 680600.875
16:00 |  | 111.3754 | 1077.877 | 0.50438 | 88.3148 | 95.704 | 0.79999 | 961869.6875 | 681214.625
16:30 |  | 118.7716 | 1071.9871 | 0.52989 | 88.3699 | 95.7332 | 0.79999 | 961927 | 681360
17:00 |  | 127.822 | 1049.142 | 0.57145 | 88.5036 | 95.7663 | 0.79999 | 961453.8125 | 681007.125
17:30 |  | 135.0994 | 1044.381 | 0.64533 | 88.5016 | 95.7774 | 0.79999 | 963158.625 | 682296.875
18:00 |  | 119.3338 | 1044.655 | 0.66113 | 88.2465 | 95.7855 | 0.79999 | 962320.125 | 682241.125
18:30 |  | 113.4007 | 1042.727 | 0.68661 | 88.1581 | 95.8202 | 0.79999 | 961593.625 | 682140.375
19:00 |  | 109.6615 | 1061.791 | 0.69323 | 88.0787 | 95.8521 | 0.79999 | 961765.8125 | 682640.875
19:30 |  | 104.2896 | 1063.962 | 0.6686 | 87.8786 | 95.8778 | 0.79999 | 961102.125 | 682729.1875
20:00 |  | 92.8963 | 1061.72 | 0.62859 | 87.5875 | 95.8873 | 0.79999 | 960717.3125 | 683074.8125
20:30 |  | 87.2546 | 1071.527 | 0.58147 | 87.2343 | 95.9154 | 0.79999 | 960806.125 | 684008.8125
21:00 |  | 83.7161 | 1069.064 | 0.55379 | 87.0543 | 95.9431 | 0.79999 | 960935.3125 | 684638.6875
21:30 |  | 80.5301 | 1085.4721 | 0.52486 | 86.8463 | 95.9646 | 0.79999 | 960466.1875 | 684854.375
22:00 |  | 78.0987 | 1091.566 | 0.49625 | 86.5677 | 96.0019 | 0.79999 | 963126.125 | 687548.6875
22:30 |  | 85.741 | 1088.502 | 0.47566 | 86.2491 | 96.0244 | 0.79999 | 960388.8125 | 686364.8125
23:00 |  | 91.2456 | 1081.323 | 0.46849 | 86.1328 | 96.0367 | 0.79999 | 964717 | 689769.875
23:30 |  | 91.1195 | 1105.5909 | 0.46085 | 86.0309 | 96.0393 | 0.79999 | 962185.875 | 688172.3125
24:00 |  | 92.6664 | 1113.771 | 0.47458 | 85.899 | 96.0331 | 0.79999 | 962972.6875 | 688945.875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie