## denny
Denný protokol za |  | 2024-01-21
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 56.1822 |  | F | 0.44497 | 73.5257 | 99.9363 | 5 | 57090.8846 | 42155.4467
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 56.4271 | 0 |  | 0.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 505.8654 |  |  | 505.8654 |  |  |  |  | 505.8654
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 44.4099 |  | F | 0.4064 | 73.7553 | 99.7444 | 5 | 60166.4258 | 44314.6485
01:00 |  | 47.0103 |  | F | 0.40457 | 73.6682 | 99.7478 | 5 | 60374.2891 | 44480.4249
01:30 |  | 46.2519 |  | F | 0.40112 | 73.5575 | 99.7503 | 5 | 60128.4492 | 44314.5731
02:00 |  | 46.4744 |  | F | 0.40747 | 73.4724 | 99.7576 | 5 | 60138.9375 | 44336.3974
02:30 |  | 47.373 |  | F | 0.40425 | 73.5028 | 99.7614 | 5 | 60456.2188 | 44568.1047
03:00 |  | 45.1812 |  | F | 0.4005 | 73.5333 | 99.7692 | 5 | 60473.625 | 44580.5163
03:30 |  | 43.2975 |  | F | 0.42778 | 73.5153 | 99.7746 | 5 | 60618.1836 | 44691.7813
04:00 |  | 42.6307 |  | F | 0.40997 | 73.6449 | 99.773 | 5 | 60465.1172 | 44561.5763
04:30 |  | 43.0975 |  | F | 0.40591 | 73.7882 | 99.7773 | 5 | 60570.7617 | 44622.9013
05:00 |  | 40.2072 |  | F | 0.416 | 73.8705 | 99.7754 | 5 | 60687.6094 | 44697.5527
05:30 |  | 43.7195 |  | F | 0.46207 | 74.1009 | 99.7716 | 5 | 60616.3398 | 44613.721
06:00 |  | 42.9599 |  | F | 0.39954 | 74.3237 | 99.7772 | 5 | 60609.0547 | 44582.2558
06:30 |  | 43.5048 |  | F | 0.42365 | 74.5023 | 99.7934 | 5 | 60571.1328 | 44538.7083
07:00 |  | 42.9621 |  | F | 0.43838 | 74.7128 | 99.8175 | 5 | 61438.6641 | 45160.1871
07:30 |  | 44.8406 |  | F | 0.42667 | 74.7959 | 99.8215 | 5 | 62111.6953 | 45645.8487
08:00 |  | 47.3721 |  | F | 0.44979 | 74.4298 | 99.8351 | 5 | 60561.5703 | 44559.5925
08:30 |  | 48.9371 |  | F | 0.39328 | 73.7088 | 99.8542 | 5 | 58064.1289 | 42819.0395
09:00 |  | 48.1258 |  | F | 0.42019 | 73.0414 | 99.8715 | 5 | 57325.3711 | 42363.1036
09:30 |  | 51.0614 |  | F | 0.40304 | 72.6064 | 99.891 | 5 | 57132.0938 | 42281.621
10:00 |  | 52.5176 |  | F | 0.43124 | 72.3084 | 99.9176 | 5 | 57039.2539 | 42260.557
10:30 |  | 53.4177 |  | F | 0.43209 | 72.1158 | 99.9271 | 5 | 56694.9766 | 42032.9171
11:00 |  | 56.5795 |  | F | 0.42564 | 71.9967 | 99.9409 | 5 | 55930.7461 | 41486.3648
11:30 |  | 59.9379 |  | F | 0.41769 | 71.912 | 99.9392 | 5 | 55816.7148 | 41411.2492
12:00 |  | 60.4939 |  | F | 0.43212 | 71.8465 | 99.9515 | 5 | 55799.7109 | 41411.5973
12:30 |  | 60.4508 |  | F | 0.48833 | 71.7586 | 99.9708 | 5 | 55860.7031 | 41475.4158
13:00 |  | 62.0493 |  | F | 0.467 | 71.8923 | 99.9854 | 5 | 55707.2617 | 41351.5206
13:30 |  | 51.4414 |  | F | 0.42149 | 72.0406 | 100.003 | 5 | 55472.4531 | 41166.7731
14:00 |  | 55.9849 |  | F | 0.42752 | 72.2242 | 100.0171 | 5 | 55625.6641 | 41264.3473
14:30 |  | 61.365 |  | F | 0.39538 | 72.4095 | 100.0352 | 5 | 55378.293 | 41066.2316
15:00 |  | 63.7156 |  | F | 0.40178 | 72.528 | 100.0512 | 5 | 55275.2148 | 40982.3119
15:30 |  | 67.3424 |  | F | 0.4266 | 72.6885 | 100.0581 | 5 | 55364.5391 | 41032.3029
16:00 |  | 66.6201 |  | F | 0.42651 | 72.7827 | 100.0459 | 5 | 55179.0586 | 40878.7335
16:30 |  | 66.6291 |  | F | 0.49628 | 72.8019 | 100.0496 | 5 | 54881.125 | 40657.2373
17:00 |  | 72.7731 |  | F | 0.49352 | 72.921 | 100.0625 | 5 | 54455.0469 | 40332.9273
17:30 |  | 73.3922 |  | F | 0.45216 | 73.0567 | 100.0716 | 5 | 54685.2148 | 40491.2116
18:00 |  | 75.5593 |  | F | 0.4035 | 73.2932 | 100.0796 | 5 | 54590.6758 | 40396.8488
18:30 |  | 72.4415 |  | F | 0.43835 | 73.5377 | 100.0936 | 5 | 54659.0078 | 40424.5175
19:00 |  | 72.3983 |  | F | 0.46049 | 73.8384 | 100.0972 | 5 | 54444.5469 | 40232.4776
19:30 |  | 70.7961 |  | F | 0.43217 | 74.0909 | 100.084 | 5 | 54575.0742 | 40294.286
20:00 |  | 70.722 |  | F | 0.50246 | 74.461 | 100.0854 | 5 | 54444.0273 | 40155.2997
20:30 |  | 67.4148 |  | F | 0.73904 | 74.7678 | 100.0837 | 5 | 54529.3594 | 40182.0838
21:00 |  | 69.6931 |  | F | 0.49544 | 74.9272 | 100.079 | 5 | 54630.6602 | 40236.419
21:30 |  | 67.525 |  | F | 0.56798 | 74.7747 | 100.0545 | 5 | 54603.4414 | 40224.1356
22:00 |  | 65.0276 |  | F | 0.51516 | 74.7408 | 100.0415 | 5 | 54534.9141 | 40172.3672
22:30 |  | 57.8516 |  | F | 0.43532 | 74.8315 | 100.0258 | 5 | 54471.9219 | 40109.2042
23:00 |  | 57.3497 |  | F | 0.59147 | 75.0909 | 100.0394 | 5 | 54533.1055 | 40129.794
23:30 |  | 54.5817 |  | F | 0.43183 | 75.3822 | 100.0454 | 5 | 54373.0781 | 39980.9642
24:00 |  | 51.2578 |  | F | 0.4094 | 75.6846 | 100.0413 | 5 | 54297.0039 | 39888.7893
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie