## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-06
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 77.1739 | 659.049 | 0.5219
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1437.2574 | 12284.7276 | 9.6996
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18641.0307 | 18641.0307 | 18641.0307
Výroba |  | x | x | 276465
Emisný faktor |  | x | x | 3.5084e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 104.0985 | 640.1208 | 0.6827 | 85.073 | 99.0531 | 0.89999 | 780446.1875 | 773422.1875
01:00 |  | 105.0417 | 629.0941 | 0.73389 | 85.1104 | 99.0456 | 0.89999 | 781091.625 | 774061.6875
01:30 |  | 104.7897 | 636.5251 | 0.91159 | 85.0961 | 99.0442 | 0.89999 | 784779.3125 | 777716.1875
02:00 |  | 90.343 | 640.6123 | 0.95017 | 84.8522 | 99.0395 | 0.89999 | 781827.1875 | 774790.8125
02:30 |  | 73.4685 | 643.5755 | 0.72314 | 84.4027 | 99.0377 | 0.89999 | 777580.8125 | 770582.375
03:00 |  | 68.0472 | 638.5267 | 0.60227 | 83.9479 | 99.0357 | 0.89999 | 779669.3125 | 772652.125
03:30 |  | 62.5208 | 645.835 | 0.55795 | 83.4509 | 99.0194 | 0.89999 | 782839.875 | 775794.3125
04:00 |  | 55.5026 | 648.6426 | 0.45799 | 82.9112 | 99.0096 | 0.89999 | 778745.625 | 771736.875
04:30 |  | 50.7724 | 626.7571 | 0.34194 | 82.3687 | 98.9998 | 0.89999 | 782062.375 | 775023.8125
05:00 |  | 48.0813 | 608.9411 | 0.26322 | 82.05 | 99.0121 | 0.89999 | 782133.625 | 775094.3125
05:30 |  | 60.5903 | 601.5251 | 0.19791 | 81.818 | 99.0234 | 0.89999 | 782579.375 | 775536.125
06:00 |  | 73.6584 | 591.1904 | 0.26357 | 81.3725 | 99.0455 | 0.89999 | 783659.375 | 776606.375
06:30 |  | 84.9792 | 603.3054 | 0.35219 | 81.2577 | 99.0704 | 0.89999 | 784149.8125 | 777092.375
07:00 |  | 94.3083 | 615.3978 | 0.49003 | 81.5191 | 99.0793 | 0.89999 | 788426.125 | 781330.3125
07:30 |  | 96.1536 | 610.3806 | 0.61372 | 81.7268 | 99.1021 | 0.89999 | 783856.3125 | 776801.625
08:00 |  | 101.2927 | 630.6182 | 0.74267 | 82.1858 | 99.116 | 0.89999 | 785525.125 | 778455.3125
08:30 |  | 100.6546 | 617.0345 | 0.91795 | 83.16 | 99.1429 | 0.89999 | 784358 | 777298.8125
09:00 |  | 73.8751 | 609.1038 | 0.81264 | 84.093 | 99.1984 | 0.89999 | 782444.625 | 775402.625
09:30 |  | 71.0045 | 608.8216 | 0.5946 | 85.2457 | 99.2477 | 0.89999 | 782856.8125 | 775811.3125
10:00 |  | 81.5314 | 624.2155 | 0.62089 | 86.3643 | 99.2579 | 0.89999 | 779518.3125 | 772502.8125
10:30 |  | 92.8701 | 611.0983 | 0.66297 | 87.3173 | 99.2712 | 0.89999 | 772710.3125 | 765756.125
11:00 |  | 80.9243 | 634.8806 | 0.66365 | 87.9406 | 99.2674 | 0.89999 | 783749.8125 | 776695.875
11:30 |  | 81.2662 | 621.32 | 0.63866 | 88.2928 | 99.2699 | 0.89999 | 771366.375 | 764424.125
12:00 |  | 79.0112 | 637.7643 | 0.63663 | 88.1975 | 99.2765 | 0.89999 | 773836.125 | 766871.625
12:30 |  | 80.3869 | 647.7044 | 0.64773 | 88.1958 | 99.2892 | 0.89999 | 775082.8125 | 768107.125
13:00 |  | 79.5788 | 633.4997 | 0.62316 | 88.3821 | 99.2913 | 0.89999 | 774707.125 | 767734.8125
13:30 |  | 79.9491 | 632.9648 | 0.64986 | 88.484 | 99.3082 | 0.89999 | 777749.375 | 770749.8125
14:00 |  | 77.8051 | 638.8991 | 0.6698 | 88.3507 | 99.3241 | 0.89999 | 781296.375 | 774264.8125
14:30 |  | 95.2474 | 631.7318 | 0.63646 | 87.8382 | 99.328 | 0.89999 | 774075.375 | 767108.8125
15:00 |  | 89.2826 | 663.4333 | 0.68615 | 87.3123 | 99.3245 | 0.89999 | 774399.125 | 767429.625
15:30 |  | 89.6883 | 673.6279 | 0.61021 | 86.8573 | 99.3276 | 0.89999 | 776301.375 | 769314.875
16:00 |  | 101.204 | 680.9893 | 0.57647 | 87.0556 | 99.3448 | 0.89999 | 782744.375 | 775699.6875
16:30 |  | 96.6744 | 697.694 | 0.64031 | 87.0457 | 99.3136 | 0.89999 | 779132.125 | 772119.8125
17:00 |  | 82.5634 | 709.2822 | 0.57339 | 86.8658 | 99.3136 | 0.89999 | 779829.375 | 772811
17:30 |  | 91.6049 | 746.0557 | 0.503 | 86.5834 | 99.3316 | 0.89999 | 781377.125 | 774344.6875
18:00 |  | 95.8125 | 750.7722 | 0.55792 | 86.0189 | 99.327 | 0.89999 | 770161.8125 | 763230.1875
18:30 |  | 69.7505 | 749.6279 | 0.45768 | 85.1718 | 99.3368 | 0.89999 | 772669.375 | 765715.625
19:00 |  | 64.9312 | 773.9066 | 0.36238 | 84.3837 | 99.3514 | 0.89999 | 784276.6875 | 777218.1875
19:30 |  | 58.6273 | 750.3981 | 0.31983 | 83.9568 | 99.3579 | 0.89999 | 769116.625 | 762194.375
20:00 |  | 52.0026 | 754.4997 | 0.26719 | 83.3627 | 99.3708 | 0.89999 | 777249.875 | 770254.8125
20:30 |  | 49.4085 | 738.2441 | 0.23239 | 82.8203 | 99.381 | 0.89999 | 776949.625 | 769956.875
21:00 |  | 52.2675 | 728.8109 | 0.22526 | 82.3982 | 99.4169 | 0.89999 | 775521.8125 | 768542
21:30 |  | 58.9542 | 718.0222 | 0.2502 | 81.8931 | 99.4395 | 0.89999 | 803433.875 | 796202.875
22:00 |  | 56.805 | 707.0391 | 0.23375 | 81.4749 | 99.4632 | 0.89999 | 810587.625 | 803292.3125
22:30 |  | 55.8768 | 665.0251 | 0.22171 | 80.9629 | 99.4931 | 0.89999 | 813408 | 806087.3125
23:00 |  | 58.1705 | 659.6143 | 0.21851 | 80.6506 | 99.5084 | 0.89999 | 819598.125 | 812221.8125
23:30 |  | 63.9461 | 665.9896 | 0.21715 | 80.6258 | 99.5077 | 0.89999 | 818929 | 811558.375
24:00 |  | 69.0263 | 641.2321 | 0.23781 | 80.5665 | 99.5116 | 0.89999 | 821838.125 | 814441.375
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie