## denny
Denný protokol za |  | 2023-05-27
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | [5 empty] | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa | [5 empty] | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
N platných SPH |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | [9 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | [5 empty] | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa | [5 empty] | m3/h ns
00:30 | -
01:00 | -
01:30 | -
02:00 | -
02:30 | -
03:00 | -
03:30 | -
04:00 | -
04:30 | -
05:00 | -
05:30 | -
06:00 | -
06:30 | -
07:00 | -
07:30 | -
08:00 | -
08:30 | -
09:00 | -
09:30 | -
10:00 | -
10:30 | -
11:00 | -
11:30 | -
12:00 | -
12:30 | -
13:00 | -
13:30 | -
14:00 | -
14:30 | -
15:00 | -
15:30 | -
16:00 | -
16:30 | -
17:00 | -
17:30 | -
18:00 | -
18:30 | -
19:00 | -
19:30 | -
20:00 | -
20:30 | -
21:00 | -
21:30 | -
22:00 | -
22:30 | -
23:00 | -
23:30 | -
24:00 | -
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  |  |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa |  | % |  |  |  | m3/h ns
|  | 57.4514 |  | 476.6522 |  | 0.34855 |  | 74.469 |  | 98.298 |  | 0 |  | 0 |  | 536316.0876
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie