## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-17
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 188.944 |  | F | 0.52319
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 225.7133 |  |  | 0.62603
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1197.6863 |  |  | 1197.6863
Výroba |  | x | x |  | 275565
Emisný faktor |  | x | x |  | 2.2718e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 126.8701 |  | F | 0.37586 | 78.5466 | 99.5655 | 5 | 67593.125 | 49018.3326
01:00 |  | 113.8225 |  | F | 0.38582 | 78.6504 | 99.558 | 5 | 67744.4062 | 49109.8716
01:30 |  | 118.5611 |  | F | 0.55226 | 77.839 | 99.5564 | 5 | 67964.5391 | 49382.5678
02:00 |  | 118.3116 |  | F | 0.66724 | 76.8533 | 99.5439 | 5 | 68508.4062 | 49911.6232
02:30 |  | 114.7429 |  | F | 0.66454 | 76.5092 | 99.5193 | 5 | 69004.5703 | 50310.1614
03:00 |  | 133.8099 |  | F | 0.59418 | 76.468 | 99.4999 | 5 | 69872.9609 | 50939.3609
03:30 |  | 130.3004 |  | F | 0.40383 | 76.7501 | 99.4849 | 5 | 71067.7578 | 51760.8246
04:00 |  | 133.1763 |  | F | 0.37583 | 77.1059 | 99.4723 | 5 | 71055.2578 | 51692.5867
04:30 |  | 144.5689 |  | F | 0.37586 | 77.4328 | 99.453 | 5 | 71115.8594 | 51678.4059
05:00 |  | 146.3602 |  | F | 0.38429 | 77.5947 | 99.4366 | 5 | 71143.5391 | 51666.1372
05:30 |  | 144.9574 |  | F | 0.56578 | 77.0931 | 99.4264 | 5 | 71242.1406 | 51806.5368
06:00 |  | 153.9291 |  | F | 0.58377 | 76.8162 | 99.4248 | 5 | 71043.6406 | 51702.1999
06:30 |  | 150.3661 |  | F | 0.47589 | 76.7729 | 99.4241 | 5 | 70483.3594 | 51300.4777
07:00 |  | 158.5986 |  | F | 0.37764 | 77.0038 | 99.4187 | 5 | 69781.7812 | 50753.5889
07:30 |  | 160.8636 |  | F | 0.37584 | 77.1342 | 99.4213 | 5 | 69992.7109 | 50889.3488
08:00 |  | 160.891 |  | F | 0.37661 | 77.0711 | 99.4305 | 5 | 70132.1953 | 51004.7053
08:30 |  | 157.8988 |  | F | 0.49228 | 77.3217 | 99.4372 | 5 | 69886.7969 | 50793.3137
09:00 |  | 160.2503 |  | F | 0.43659 | 77.7057 | 99.4437 | 5 | 69121.3281 | 50185.2332
09:30 |  | 168.2096 |  | F | 0.37586 | 77.8695 | 99.4516 | 5 | 68592.75 | 49782.1938
10:00 |  | 166.7207 |  | F | 0.49743 | 77.791 | 99.46 | 5 | 68335.1562 | 49610.5298
10:30 |  | 171.9337 |  | F | 0.68829 | 77.9831 | 99.4627 | 5 | 67863.0078 | 49242.1501
11:00 |  | 184.3726 |  | F | 0.45866 | 78.5037 | 99.4508 | 5 | 67778.25 | 49101.9592
11:30 |  | 185.3052 |  | F | 0.3759 | 79.2153 | 99.4389 | 5 | 68325.2578 | 49392.3617
12:00 |  | 207.1052 |  | F | 0.48432 | 79.2857 | 99.4229 | 5 | 68317.5781 | 49369.0039
12:30 |  | 224.9218 |  | F | 0.57495 | 78.3613 | 99.4053 | 5 | 66084.1797 | 47872.1779
13:00 |  | 233.4845 |  | F | 0.3922 | 77.6169 | 99.3871 | 5 | 64588.0625 | 46879.0741
13:30 |  | 239.3547 |  | F | 0.3759 | 77.4212 | 99.3772 | 5 | 64966.6953 | 47175.5311
14:00 |  | 220.588 |  | F | 0.41451 | 77.9034 | 99.3657 | 5 | 69132.7891 | 50125.9797
14:30 |  | 217.5718 |  | F | 0.62423 | 78.7506 | 99.353 | 5 | 68873.1719 | 49811.1586
15:00 |  | 231.2592 |  | F | 0.75393 | 78.8922 | 99.3396 | 5 | 66771.0469 | 48264.8761
15:30 |  | 228.0539 |  | F | 0.74105 | 78.5412 | 99.3173 | 5 | 68595.625 | 49622.0868
16:00 |  | 226.8033 |  | F | 0.71109 | 78.3861 | 99.2971 | 5 | 68578.8828 | 49621.7726
16:30 |  | 237.7726 |  | F | 0.69529 | 78.3883 | 99.2914 | 5 | 68075.2734 | 49254.2604
17:00 |  | 237.4416 |  | F | 0.79177 | 78.479 | 99.2754 | 5 | 68559.8594 | 49584.0723
17:30 |  | 238.5058 |  | F | 0.79264 | 78.6701 | 99.2717 | 5 | 68462.8594 | 49485.1749
18:00 |  | 239.0431 |  | F | 0.88595 | 78.8792 | 99.2639 | 5 | 68764.5156 | 49669.8076
18:30 |  | 239.3383 |  | F | 0.82456 | 79.075 | 99.2667 | 5 | 69444.0781 | 50134.1865
19:00 |  | 238.7994 |  | F | 0.71907 | 79.1694 | 99.2747 | 5 | 69222.4766 | 49964.8589
19:30 |  | 237.5407 |  | F | 0.55824 | 78.6874 | 99.2944 | 5 | 69063.8984 | 49928.5998
20:00 |  | 239.2959 |  | F | 0.4346 | 78.3035 | 99.3096 | 5 | 68451.6797 | 49547.6358
20:30 |  | 239.0512 |  | F | 0.38179 | 78.1475 | 99.3269 | 5 | 68550.6719 | 49649.9764
21:00 |  | 239.692 |  | F | 0.37594 | 78.1404 | 99.3295 | 5 | 68747.0859 | 49794.5584
21:30 |  | 241.5132 |  | F | 0.38274 | 78.2937 | 99.3139 | 5 | 68561.4766 | 49630.6245
22:00 |  | 232.1635 |  | F | 0.55542 | 78.4052 | 99.2892 | 5 | 68555.5625 | 49598.2547
22:30 |  | 206.4168 |  | F | 0.50278 | 78.1651 | 99.2702 | 5 | 68830.875 | 49821.9359
23:00 |  | 189.0697 |  | F | 0.37585 | 77.3524 | 99.2515 | 5 | 68710.4688 | 49840.7452
23:30 |  | 193.5485 |  | F | 0.37587 | 76.9704 | 99.2299 | 5 | 68628.8672 | 49824.9971
24:00 |  | 186.1576 |  | F | 0.52805 | 76.9799 | 99.2027 | 5 | 68707.1641 | 49866.8195
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie