## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-17
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 56.5925 | 813.8886 | 0.26284
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 588.1664 | 8446.3874 | 2.7313
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 10380.0165 | 10380.0165 | 10380.0165
Výroba |  | x | x | 275565
Emisný faktor |  | x | x | 9.9117e-06
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 71.1256 | 779.64 | 0.21076 | 69.7541 | 99.9677 | 0.89999 | 557026.4375 | 433938.2958
01:00 |  | 74.1397 | 773.2541 | 0.23221 | 69.6496 | 99.9715 | 0.89999 | 557890.5 | 434760.6915
01:30 |  | 77.2615 | 765.1769 | 0.25976 | 69.6486 | 99.9604 | 0.89999 | 556548.9375 | 433668.307
02:00 |  | 79.1689 | 765.0921 | 0.28121 | 69.9062 | 99.9584 | 0.89999 | 557755.1875 | 434273.4122
02:30 |  | 76.3779 | 771.2244 | 0.30926 | 70.0619 | 99.9358 | 0.89999 | 559023.1875 | 434964.6092
03:00 |  | 73.7597 | 770.7145 | 0.30223 | 69.6693 | 99.9274 | 0.89999 | 562001.6875 | 437746.1563
03:30 |  | 74.7609 | 790.893 | 0.29082 | 69.1527 | 99.9242 | 0.89999 | 558389.5625 | 435575.1314
04:00 |  | 73.9185 | 788.8266 | 0.30231 | 68.801 | 99.9154 | 0.89999 | 559928.6875 | 437186.5157
04:30 |  | 73.8734 | 763.1031 | 0.29793 | 68.3683 | 99.8874 | 0.89999 | 557649.75 | 435836.8131
05:00 |  | 75.7707 | 755.3149 | 0.31758 | 67.979 | 99.8603 | 0.89999 | 561486.9375 | 439217.1595
05:30 |  | 72.2502 | 776.0372 | 0.33602 | 67.6557 | 99.85 | 0.89999 | 561411.375 | 439529.2868
06:00 |  | 69.4237 | 796.1815 | 0.30912 | 67.1533 | 99.8471 | 0.89999 | 558448.8125 | 437842.5436
06:30 |  | 74.1617 | 774.3298 | 0.32032 | 66.5452 | 99.8562 | 0.89999 | 556709.75 | 437300.535
07:00 |  | 76.5873 | 758.9141 | 0.40363 | 66.8476 | 99.8571 | 0.89999 | 558752.5 | 438518.4564
07:30 |  | 75.2274 | 777.9946 | 0.43013 | 67.3889 | 99.8613 | 0.89999 | 558034.4375 | 437277.0314
08:00 |  | 79.0153 | 796.449 | 0.46705 | 68.0619 | 99.8815 | 0.89999 | 554751.75 | 433935.1924
08:30 |  | 80.325 | 786.1499 | 0.58003 | 69.1108 | 99.8868 | 0.89999 | 558938.5 | 435893.2853
09:00 |  | 59.8907 | 820.6248 | 0.66864 | 69.7979 | 99.8999 | 0.89999 | 559093.25 | 435197.5011
09:30 |  | 40.0096 | 821.6733 | 0.43227 | 70.4322 | 99.9102 | 0.89999 | 560892.3125 | 435837.1072
10:00 |  | 33.8841 | 796.2397 | 0.31838 | 70.9429 | 99.8974 | 0.89999 | 556990.1875 | 432107.0898
10:30 |  | 29.1496 | 813.531 | 0.28056 | 71.2017 | 99.8815 | 0.89999 | 564288.375 | 437370.4335
11:00 |  | 29.8195 | 814.1171 | 0.2796 | 72.1654 | 99.8478 | 0.89999 | 559104.6875 | 431997.3431
11:30 |  | 38.9824 | 787.4484 | 0.29704 | 72.9095 | 99.8188 | 0.89999 | 559413.25 | 431181.2074
12:00 |  | 46.4878 | 796.6649 | 0.30497 | 73.396 | 99.7914 | 0.89999 | 559585.125 | 430589.7319
12:30 |  | 51.4033 | 786.5739 | 0.30623 | 73.8006 | 99.7588 | 0.89999 | 560405.875 | 430577.8534
13:00 |  | 60.3304 | 794.1904 | 0.33473 | 74.5794 | 99.7322 | 0.89999 | 554772.9375 | 425181.6771
13:30 |  | 62.5756 | 793.9534 | 0.33331 | 74.8255 | 99.6955 | 0.89999 | 557529.1875 | 426834.8601
14:00 |  | 65.867 | 792.9756 | 0.30886 | 75.0875 | 99.6701 | 0.89999 | 560823.9375 | 428925.1431
14:30 |  | 76.3173 | 805.9044 | 0.32893 | 75.0885 | 99.649 | 0.89999 | 560505.3125 | 428589.1421
15:00 |  | 84.5636 | 832.2891 | 0.34399 | 74.8488 | 99.6157 | 0.89999 | 560448.4375 | 428697.5401
15:30 |  | 86.3849 | 846.5139 | 0.35886 | 74.83 | 99.5823 | 0.89999 | 559587.5 | 427918.6935
16:00 |  | 90.7571 | 819.4923 | 0.34609 | 75.1466 | 99.5596 | 0.89999 | 558981.0625 | 426968.9223
16:30 |  | 92.3068 | 790.7642 | 0.33442 | 75.514 | 99.54 | 0.89999 | 562914.1875 | 429435.4839
17:00 |  | 63.5514 | 817.7759 | 0.32936 | 75.8411 | 99.516 | 0.89999 | 562143 | 428341.989
17:30 |  | 32.0172 | 827.5978 | 0.2451 | 75.5634 | 99.5 | 0.89999 | 557188.1875 | 424836.4194
18:00 |  | 28.178 | 845.6984 | 0.1778 | 75.3161 | 99.499 | 0.89999 | 554287.25 | 422920.3335
18:30 |  | 22.4006 | 874.1169 | 0.13806 | 75.0253 | 99.5226 | 0.89999 | 559597.3125 | 427429.7479
19:00 |  | 17.4381 | 892.7936 | 0.10073 | 74.4465 | 99.5091 | 0.89999 | 560035 | 428418.1473
19:30 |  | 14.4279 | 891.1714 | 0.07736 | 73.7484 | 99.5088 | 0.89999 | 558546.25 | 428137.9502
20:00 |  | 12.0578 | 893.2364 | 0.051 | 73.0201 | 99.5277 | 0.89999 | 558648.875 | 429199.2302
20:30 |  | 16.6006 | 885.8386 | 0 | 72.4261 | 99.5613 | 0.89999 | 561923.1875 | 432602.6897
21:00 |  | 23.8586 | 870.574 | 0 | 71.8998 | 99.5773 | 0.89999 | 557615 | 430009.8139
21:30 |  | 28.0841 | 866.7905 | 0 | 71.4529 | 99.5722 | 0.89999 | 560402.1875 | 432697.3698
22:00 |  | 35.8669 | 859.5609 | 0.02758 | 70.9576 | 99.5464 | 0.89999 | 560979.375 | 433654.2778
22:30 |  | 41.3615 | 832.9277 | 0.05167 | 70.3173 | 99.5407 | 0.89999 | 559772.75 | 433503.515
23:00 |  | 46.2487 | 875.6257 | 0.05808 | 70.1475 | 99.5363 | 0.89999 | 558012.75 | 432335.0868
23:30 |  | 54.51 | 870.6092 | 0.06498 | 69.9957 | 99.5042 | 0.89999 | 563031.5 | 436275.5833
24:00 |  | 53.9622 | 860.0857 | 0.0674 | 69.7955 | 99.4899 | 0.89999 | 560877.4375 | 434797.6334
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie