## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-04
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 49.3074 | 900.6831 | 0.15402
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 516.3674 | 9456.6801 | 1.6101
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 10499.829 | 10499.829 | 10499.829
Výroba |  | x | x | 294175
Emisný faktor |  | x | x | 5.4732e-06
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 81.4777 | 874.9253 | 0.28561 | 69.3501 | 99.1548 | 0.89999 | 554611.1875 | 429049.3962
01:00 |  | 83.6779 | 874.1757 | 0.30988 | 70.0852 | 99.1819 | 0.89999 | 550433.75 | 425021.64
01:30 |  | 86.7708 | 884.9578 | 0.32587 | 70.1738 | 99.1759 | 0.89999 | 551354.8125 | 425597.3609
02:00 |  | 82.062 | 918.5489 | 0.32351 | 70.1631 | 99.1694 | 0.89999 | 552836.8125 | 426726.7346
02:30 |  | 62.0287 | 918.7228 | 0.3023 | 70.0426 | 99.1672 | 0.89999 | 551896.25 | 426140.7145
03:00 |  | 52.3897 | 912.5599 | 0.24593 | 69.6863 | 99.1587 | 0.89999 | 550540.1875 | 425499.0845
03:30 |  | 47.2234 | 933.6104 | 0.19342 | 69.1215 | 99.1562 | 0.89999 | 552465.75 | 427681.1527
04:00 |  | 56.9297 | 929.4747 | 0.16365 | 68.788 | 99.1617 | 0.89999 | 551463.625 | 427345.1192
04:30 |  | 53.3675 | 920.7831 | 0.16167 | 68.651 | 99.1651 | 0.89999 | 547556 | 424501.7363
05:00 |  | 53.0391 | 904.6595 | 0.16815 | 68.3383 | 99.1603 | 0.89999 | 569478.6875 | 441880.7434
05:30 |  | 58.7914 | 892.2379 | 0.17577 | 68.1299 | 99.1501 | 0.89999 | 572251.5 | 444257.4835
06:00 |  | 66.0532 | 860.752 | 0.18578 | 67.9808 | 99.1465 | 0.89999 | 574994 | 446565.2862
06:30 |  | 72.2554 | 842.6167 | 0.20572 | 67.706 | 99.145 | 0.89999 | 570365.1875 | 443321.2316
07:00 |  | 67.1863 | 879.333 | 0.2287 | 69.2179 | 99.1513 | 0.89999 | 551593.5625 | 426864.513
07:30 |  | 48.7809 | 875.6821 | 0.19551 | 69.9205 | 99.1713 | 0.89999 | 562425.25 | 434442.8798
08:00 |  | 41.2825 | 876.9129 | 0.14889 | 68.4946 | 99.2045 | 0.89999 | 573765.25 | 445201.335
08:30 |  | 41.36 | 897.0352 | 0.1262 | 68.2702 | 99.2179 | 0.89999 | 574885.0625 | 446423.6577
09:00 |  | 40.9977 | 888.0747 | 0.11335 | 68.5717 | 99.2248 | 0.89999 | 572949.625 | 444558.858
09:30 |  | 38.317 | 944.2899 | 0.12662 | 69.6433 | 99.2209 | 0.89999 | 570475.1875 | 441237.8894
10:00 |  | 39.8123 | 904.9461 | 0.12504 | 70.3621 | 99.2102 | 0.89999 | 575049.25 | 443797.2259
10:30 |  | 44.1292 | 908.5381 | 0.12714 | 70.7057 | 99.1944 | 0.89999 | 569185.375 | 438763.0537
11:00 |  | 40.5427 | 893.963 | 0.11929 | 70.6662 | 99.1695 | 0.89999 | 576402.875 | 444266.1677
11:30 |  | 38.4156 | 909.413 | 0.10981 | 70.328 | 99.1509 | 0.89999 | 579060.1875 | 446669.9065
12:00 |  | 38.4791 | 899.4698 | 0.10004 | 70.7903 | 99.1296 | 0.89999 | 577839.875 | 445033.8913
12:30 |  | 38.9484 | 901.7074 | 0.08306 | 71.0538 | 99.0931 | 0.89999 | 574641.1875 | 442069.0046
13:00 |  | 35.8325 | 899.4724 | 0.08486 | 71.2788 | 99.0566 | 0.89999 | 577633 | 443916.4226
13:30 |  | 34.1619 | 883.3323 | 0.10037 | 71.2233 | 99.0229 | 0.89999 | 573068.1875 | 440329.4327
14:00 |  | 32.1611 | 885.4999 | 0.09363 | 71.3584 | 98.9919 | 0.89999 | 574398.3125 | 441040.3694
14:30 |  | 36.6034 | 901.3133 | 0.09951 | 71.4352 | 98.9421 | 0.89999 | 577679 | 443237.5576
15:00 |  | 39.3581 | 917.4859 | 0.11386 | 71.3868 | 98.892 | 0.89999 | 580760.125 | 445438.5798
15:30 |  | 44.2208 | 906.5446 | 0.12525 | 71.2675 | 98.8428 | 0.89999 | 580776.5625 | 445383.5994
16:00 |  | 48.1527 | 909.7185 | 0.12087 | 71.7146 | 98.7963 | 0.89999 | 574767.75 | 439997.1936
16:30 |  | 47.5468 | 922.493 | 0.12173 | 72.1576 | 98.758 | 0.89999 | 576259.375 | 440402.2198
17:00 |  | 48.605 | 906.2573 | 0.12799 | 72.3722 | 98.7136 | 0.89999 | 572976.125 | 437424.1865
17:30 |  | 45.7971 | 916.009 | 0.12628 | 72.4515 | 98.6745 | 0.89999 | 577555.4375 | 440644.3424
18:00 |  | 40.5855 | 929.3307 | 0.12664 | 72.3796 | 98.6515 | 0.89999 | 574842.125 | 438563.2382
18:30 |  | 39.0555 | 927.3583 | 0.13325 | 71.8465 | 98.6265 | 0.89999 | 573909.3125 | 438417.3586
19:00 |  | 36.7265 | 924.8514 | 0.12835 | 71.6536 | 98.6027 | 0.89999 | 574170.75 | 438756.5788
19:30 |  | 30.6268 | 907.6059 | 0.11998 | 71.2159 | 98.5873 | 0.89999 | 572541.625 | 437999.3255
20:00 |  | 28.8977 | 923.2603 | 0.11376 | 70.4512 | 98.5684 | 0.89999 | 571458.5625 | 438059.6739
20:30 |  | 27.7055 | 925.8857 | 0.11129 | 70.3823 | 98.5645 | 0.89999 | 565300.6875 | 433408.9274
21:00 |  | 28.4329 | 919.7109 | 0.12637 | 70.243 | 98.5401 | 0.89999 | 566721.25 | 434566.911
21:30 |  | 38.4117 | 895.4022 | 0.1462 | 70.0742 | 98.515 | 0.89999 | 569252.4375 | 436611.0547
22:00 |  | 48.6461 | 887.6705 | 0.1238 | 70.1274 | 98.4884 | 0.89999 | 567596.75 | 435156.0845
22:30 |  | 57.3571 | 863.0075 | 0.12609 | 70.0887 | 98.4517 | 0.89999 | 566424.625 | 434144.7252
23:00 |  | 63.3843 | 867.8461 | 0.11956 | 70.0077 | 98.4232 | 0.89999 | 567655.9375 | 435065.0058
23:30 |  | 67.3784 | 884.1621 | 0.12306 | 69.9136 | 98.3956 | 0.89999 | 567643.375 | 435052.9544
24:00 |  | 72.79 | 881.1793 | 0.1293 | 69.8434 | 98.3634 | 0.89999 | 565198.5 | 433126.0984
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie