## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-04
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 101.6891 | 924.9704 | 0.91841
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1919.9725 | 17464.9977 | 17.3071
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18878.3255 | 18878.3255 | 18878.3255
Výroba |  | x | x | 274495
Emisný faktor |  | x | x | 6.3051e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 121.7743 | 942.994 | 0.9683 | 95.5578 | 98.1896 | 0.79999 | 1114886 | 794172.8125
01:00 |  | 107.368 | 946.7662 | 0.89501 | 94.6414 | 98.1782 | 0.79999 | 1113635 | 795167.3125
01:30 |  | 105.0201 | 951.1921 | 0.82707 | 93.5477 | 98.1647 | 0.79999 | 1114572 | 798100
02:00 |  | 107.5895 | 955.0101 | 0.80333 | 92.9087 | 98.1581 | 0.79999 | 1115092 | 799812.375
02:30 |  | 96.8113 | 978.1101 | 0.73949 | 92.273 | 98.1646 | 0.79999 | 1112589 | 799458.875
03:00 |  | 93.7597 | 980.0645 | 0.70824 | 91.7584 | 98.1681 | 0.79999 | 1113568 | 801318.875
03:30 |  | 102.4843 | 961.3871 | 0.71439 | 91.2123 | 98.1702 | 0.79999 | 1113678 | 802618
04:00 |  | 106.0499 | 955.2994 | 0.74211 | 90.9158 | 98.179 | 0.79999 | 1113351 | 803106.375
04:30 |  | 100.8461 | 954.6218 | 0.72563 | 90.416 | 98.1882 | 0.79999 | 1113993 | 804749.3125
05:00 |  | 101.9242 | 946.2111 | 0.71548 | 89.9894 | 98.1925 | 0.79999 | 1113735 | 805545.375
05:30 |  | 106.6297 | 924.3475 | 0.74744 | 89.7285 | 98.1938 | 0.79999 | 1113898 | 806252.625
06:00 |  | 96.309 | 933.2617 | 0.74419 | 89.4955 | 98.1924 | 0.79999 | 1112752 | 805929.375
06:30 |  | 94.5646 | 908.1727 | 0.7254 | 89.3381 | 98.2076 | 0.79999 | 1113262 | 806774.625
07:00 |  | 98.9971 | 901.728 | 0.77278 | 89.9235 | 98.2162 | 0.79999 | 1112657 | 805109.875
07:30 |  | 98.0691 | 899.4063 | 0.80307 | 90.704 | 98.2288 | 0.79999 | 1112199 | 803154.1875
08:00 |  | 92.7664 | 909.0436 | 0.78612 | 91.5293 | 98.2366 | 0.79999 | 1109326 | 799331.625
08:30 |  | 118.8641 | 903.4703 | 0.87219 | 92.5311 | 98.2416 | 0.79999 | 1110535 | 798051.625
09:00 |  | 93.2746 | 902.5818 | 0.91476 | 93.6406 | 98.2268 | 0.79999 | 1104932 | 791504.625
09:30 |  | 82.2143 | 927.556 | 0.83026 | 94.4626 | 98.2207 | 0.79999 | 1103113 | 788383.6875
10:00 |  | 83.4921 | 937.4034 | 0.99463 | 95.7116 | 98.2053 | 0.79999 | 1103520 | 785884.875
10:30 |  | 101.4378 | 944.8014 | 1.1794 | 96.7097 | 98.1859 | 0.79999 | 1109129 | 787588.3125
11:00 |  | 91.7485 | 954.4248 | 1.0555 | 97.2402 | 98.1801 | 0.79999 | 1111001 | 787738.8125
11:30 |  | 90.7509 | 953.3338 | 0.94798 | 97.7969 | 98.1543 | 0.79999 | 1108854 | 784833.125
12:00 |  | 90.3032 | 939.3631 | 0.92465 | 98.6322 | 98.1376 | 0.79999 | 1107695 | 782119.3125
12:30 |  | 86.7832 | 944.0637 | 0.91596 | 99.4058 | 98.1118 | 0.79999 | 1107277 | 779991.3125
13:00 |  | 86.534 | 945.3483 | 0.92617 | 100.028 | 98.0987 | 0.79999 | 1106378 | 777959.625
13:30 |  | 88.3463 | 931.0159 | 1.051 | 100.8365 | 98.0685 | 0.79999 | 1107236 | 776636.625
14:00 |  | 86.507 | 952.9045 | 1.06 | 101.1271 | 98.0534 | 0.79999 | 1107995 | 776446.875
14:30 |  | 87.6251 | 960.8178 | 0.99609 | 101.2617 | 98.042 | 0.79999 | 1106997 | 775376.3125
15:00 |  | 91.5468 | 927.7273 | 0.99001 | 101.7126 | 98.0536 | 0.79999 | 1107878 | 775153.875
15:30 |  | 91.9815 | 949.4045 | 0.98649 | 102.0852 | 98.0566 | 0.79999 | 1108087 | 774553.8125
16:00 |  | 89.8827 | 969.8359 | 0.99022 | 102.2069 | 98.0622 | 0.79999 | 1107438 | 773892.125
16:30 |  | 96.4931 | 928.3802 | 0.96499 | 102.7327 | 98.0371 | 0.79999 | 1107085 | 772368.3125
17:00 |  | 101.9457 | 904.7564 | 1.0723 | 103.4735 | 98.01 | 0.79999 | 1107172 | 770694.8125
17:30 |  | 99.9495 | 911.7138 | 1.0715 | 103.5419 | 97.9954 | 0.79999 | 1107625 | 770752.625
18:00 |  | 101.4804 | 903.389 | 1.0455 | 103.55 | 97.9995 | 0.79999 | 1106674 | 770108.125
18:30 |  | 103.4649 | 902.243 | 1.0464 | 103.6716 | 97.994 | 0.79999 | 1109009 | 771439.125
19:00 |  | 103.9721 | 898.8518 | 1.023 | 103.2297 | 97.9963 | 0.79999 | 1107654 | 771420.125
19:30 |  | 106.1522 | 882.2064 | 1.044 | 103.2568 | 97.9873 | 0.79999 | 1108202 | 771675.875
20:00 |  | 105.6647 | 876.6315 | 1.0871 | 103.1446 | 97.9787 | 0.79999 | 1107035 | 771023.8125
20:30 |  | 102.2508 | 880.7786 | 1.0393 | 102.4605 | 97.9878 | 0.79999 | 1107155 | 772582.125
21:00 |  | 103.3902 | 888.8834 | 0.89949 | 101.7411 | 98.0183 | 0.79999 | 1107777 | 774741.6875
21:30 |  | 112.4916 | 875.7722 | 0.87802 | 101.0809 | 98.0542 | 0.79999 | 1109089 | 777311.3125
22:00 |  | 116.3896 | 874.7208 | 0.88251 | 100.3955 | 98.0757 | 0.79999 | 1109658 | 779307.375
22:30 |  | 127.8738 | 880.2036 | 0.91553 | 99.4064 | 98.0688 | 0.79999 | 1112108 | 783048.375
23:00 |  | 133.5764 | 888.044 | 0.96213 | 99.3087 | 98.0679 | 0.79999 | 1113093 | 783940.3125
23:30 |  | 134.8649 | 902.5955 | 1.0157 | 98.8826 | 98.0759 | 0.79999 | 1111012 | 783434.375
24:00 |  | 138.8612 | 907.738 | 1.0832 | 98.7628 | 98.0859 | 0.79999 | 1114298 | 786086.125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie