## denny
Denný protokol za |  | 2023-05-12
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 64.8647 |  | F | 0.39779 | 73.6286 | 99.1307 | 5 | 32669.4419 | 23931.2606
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 38.363 | 0 |  | 0.22816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 287.1751 |  |  | 287.1751 |  |  |  |  | 287.1751
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 157.1188 |  | F | 0.39316 | 68.5828 | 99.0377 | 5 | 35225.8945 | 26151.1842
01:00 |  | 159.6409 |  | F | 0.39461 | 68.7565 | 99.0434 | 5 | 35247.8984 | 26155.7222
01:30 |  | 161.412 |  | F | 0.40598 | 68.9236 | 99.0419 | 5 | 35331.7344 | 26204.7273
02:00 |  | 139.4521 |  | F | 0.40609 | 68.8806 | 99.029 | 5 | 34765.3828 | 25784.5713
02:30 |  | 165.4314 |  | F | 0.39503 | 69.0091 | 99.0246 | 5 | 33645.6797 | 24943.6387
03:00 |  | 170.8932 |  | F | 0.38552 | 69.0751 | 99.0289 | 5 | 33148.1094 | 24571.0847
03:30 |  | 172.0599 |  | F | 0.38333 | 69.2175 | 99.0263 | 5 | 33557.1797 | 24863.3009
04:00 |  | 165.5774 |  | F | 0.38362 | 69.5496 | 99.0286 | 5 | 34940.293 | 25863.5978
04:30 |  | 157.0678 |  | F | 0.38416 | 69.8229 | 99.019 | 5 | 34885.332 | 25799.8394
05:00 |  | 144.5867 |  | F | 0.38462 | 70.1015 | 99.0195 | 5 | 34889.3633 | 25782.0083
05:30 |  | 116.9765 |  | F | 0.38902 | 70.2921 | 99.0206 | 5 | 34931.832 | 25799.3456
06:00 |  | 83.6167 |  | F | 0.3877 | 70.6691 | 99.0235 | 5 | 34840.6016 | 25704.5172
06:30 |  | 49.8346 |  | F | 0.38762 | 71.1193 | 99.0288 | 5 | 34881.1406 | 25702.1318
07:00 |  | 47.7314 |  | F | 0.40727 | 71.4745 | 99.0352 | 5 | 34270.0742 | 25227.4779
07:30 |  | 34.9021 |  | F | 0.38803 | 71.8873 | 99.0398 | 5 | 33756.4961 | 24820.8452
08:00 |  | 33.3854 |  | F | 0.40147 | 72.2226 | 99.0441 | 5 | 33706.7734 | 24761.2888
08:30 |  | 19.6878 |  | F | 0.38689 | 72.6352 | 99.0533 | 5 | 33537.1602 | 24609.573
09:00 |  | 4.6505 |  | F | 0.38751 | 73.1517 | 99.0477 | 5 | 33458.3711 | 24513.7598
09:30 |  | 0 |  | F | 0.38581 | 73.5393 | 99.0431 | 5 | 32751.2695 | 23967.7603
10:00 |  | 0 |  | F | 0.3874 | 73.8256 | 99.0401 | 5 | 31934.7305 | 23350.213
10:30 |  | 0 |  | F | 0.38995 | 74.0995 | 99.0484 | 5 | 31866 | 23283.5341
11:00 |  | 0 |  | F | 0.38724 | 74.4101 | 99.0518 | 5 | 31905.4355 | 23292.3087
11:30 |  | 4.5369 |  | F | 0.38506 | 74.776 | 99.0629 | 5 | 31973.4004 | 23319.9904
12:00 |  | 10.7913 |  | F | 0.38405 | 75.0639 | 99.0662 | 5 | 31781.4258 | 23161.5836
12:30 |  | 15.0781 |  | F | 0.38356 | 75.3363 | 99.0727 | 5 | 31757.9453 | 23127.8822
13:00 |  | 17.2285 |  | F | 0.38693 | 75.4847 | 99.0831 | 5 | 31634.625 | 23030.7018
13:30 |  | 18.0907 |  | F | 0.38521 | 75.6453 | 99.1004 | 5 | 31623.7988 | 23016.2206
14:00 |  | 17.4469 |  | F | 0.38417 | 75.8803 | 99.114 | 5 | 31729.916 | 23081.078
14:30 |  | 13.1655 |  | F | 0.38356 | 76.1767 | 99.1128 | 5 | 31676.1211 | 23022.1123
15:00 |  | 27.6091 |  | F | 0.38535 | 76.1934 | 99.1163 | 5 | 31756.9902 | 23080.6181
15:30 |  | 41.908 |  | F | 0.38952 | 76.3489 | 99.1431 | 5 | 31630.1016 | 22984.3796
16:00 |  | 47.4641 |  | F | 0.39681 | 76.4412 | 99.1734 | 5 | 31588.1211 | 22954.8188
16:30 |  | 73.8735 |  | F | 0.39226 | 76.4633 | 99.1903 | 5 | 31623.959 | 22983.3308
17:00 |  | 119.599 |  | F | 0.39256 | 76.2777 | 99.2083 | 5 | 31611.2363 | 22990.4481
17:30 |  | 144.2596 |  | F | 0.40118 | 76.1413 | 99.2276 | 5 | 31618.9629 | 23009.5272
18:00 |  | 162.5127 |  | F | 0.39283 | 76.0521 | 99.2535 | 5 | 31611.3008 | 23015.8245
18:30 |  | 169.8078 |  | F | 0.39754 | 75.9096 | 99.2638 | 5 | 31685.8047 | 23081.8976
19:00 |  | 129.4211 |  | F | 0.39604 | 75.6677 | 99.2757 | 5 | 31696.0156 | 23108.1131
19:30 |  | 22.9417 |  | F | 0.39699 | 75.7172 | 99.2814 | 5 | 31676.1855 | 23091.7126
20:00 |  | 9.7091 |  | F | 0.39235 | 75.9546 | 99.2906 | 5 | 31692.5996 | 23090.1032
20:30 |  | 13.0441 |  | F | 0.39084 | 75.9718 | 99.3003 | 5 | 31689.4609 | 23088.9327
21:00 |  | 15.3442 |  | F | 0.39479 | 75.8825 | 99.3071 | 5 | 31820.0371 | 23191.5986
21:30 |  | 15.3905 |  | F | 0.39981 | 75.9033 | 99.3156 | 5 | 31654.3066 | 23071.3893
22:00 |  | 12.8278 |  | F | 0.41645 | 75.9365 | 99.3139 | 5 | 30997.3789 | 22590.0572
22:30 |  | 11.1937 |  | F | 0.41305 | 75.8507 | 99.3102 | 5 | 30981.4883 | 22583.1891
23:00 |  | 7.7797 |  | F | 0.46977 | 75.9274 | 99.3013 | 5 | 31023.1641 | 22606.5657
23:30 |  | 5.0329 |  | F | 0.50039 | 75.9541 | 99.3058 | 5 | 31039.6719 | 22617.896
24:00 |  | 3.4242 |  | F | 0.48082 | 75.9706 | 99.3063 | 5 | 31082.4414 | 22648.1089
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie