## denny
Denný protokol za |  | 2023-02-28
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 133.2381 |  |  | F | 0.38921 | 69.27 | 99.5363 | 5 | 34562.2855 | 25737.7468
N platných SPH |  | 46 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 2 / 4,2 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 2 / 4,2 |  |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 79.2056 |  | 0 |  | 0.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 308.853 |  |  |  | 308.853 |  |  |  |  | 308.853
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 139.5744 |  |  | F | 0.3892 | 71.1925 | 99.4793 | 5 | 34907.8945 | 25833.3724
01:00 |  | 144.7758 |  |  | F | 0.38919 | 71.3798 | 99.4801 | 5 | 34959.1641 | 25857.4648
01:30 |  | 152.5218 |  |  | F | 0.38919 | 71.5229 | 99.4799 | 5 | 34963.293 | 25849.7151
02:00 |  | 156.9456 |  |  | F | 0.3892 | 71.7227 | 99.4839 | 5 | 34907.3906 | 25794.4677
02:30 |  | 138.1238 |  |  | F | 0.38919 | 71.8296 | 99.483 | 5 | 34931.543 | 25804.1026
03:00 |  | 139.0634 |  |  | F | 0.38919 | 72.0125 | 99.4957 | 5 | 34978.7109 | 25828.5454
03:30 |  | 140.1763 |  |  | F | 0.38919 | 72.1944 | 99.4971 | 5 | 34949.9766 | 25794.1054
04:00 |  | 141.2587 |  |  | F | 0.38919 | 72.3825 | 99.4959 | 5 | 34954.3516 | 25782.9794
04:30 |  | 142.1725 |  |  | F | 0.38919 | 72.5096 | 99.5015 | 5 | 34987.9766 | 25799.7243
05:00 |  | 133.9709 |  |  | F | 0.38918 | 72.7015 | 99.5055 | 5 | 35018.9258 | 25809.2733
05:30 |  | 126.8264 |  |  | F | 0.38919 | 72.8701 | 99.5119 | 5 | 34982.2617 | 25771.3311
06:00 |  | 129.2428 |  |  | F | 0.3892 | 72.9942 | 99.5248 | 5 | 34983.2656 | 25766.1653
06:30 |  | 130.0024 |  |  | F | 0.38919 | 73.1276 | 99.5177 | 5 | 34889.4258 | 25685.3351
07:00 |  | 129.5169 |  |  | F | 0.38919 | 73.2738 | 99.5337 | 5 | 34953.1055 | 25725.481
07:30 |  | 131.8065 |  |  | F | 0.38919 | 73.4424 | 99.5421 | 5 | 34885.0078 | 25665.0448
08:00 |  | 135.4613 |  |  | F | 0.38918 | 73.1438 | 99.5593 | 5 | 34943.293 | 25734.5411
08:30 |  | 138.3034 |  |  | F | 0.38919 | 72.421 | 99.5713 | 5 | 34973.6758 | 25813.8956
09:00 |  | 53.823 |  |  | F | 0.38918 | 72.1688 | 99.58 | 5 | 34617.6367 | 25572.0032
09:30 |  | 32.1264 |  |  | F | 0.38919 | 72.3007 | 99.5859 | 5 | 34371.1211 | 25381.718
10:00 |  |  | F |  | F | 0.3892 | 72.5834 | 99.5965 | 5 | 34262.6289 | 25283.6029
10:30 |  |  | F |  | F | 0.3892 | 73.1318 | 99.5926 | 5 | 34214.8711 | 25207.3712
11:00 |  | 40.0712 |  |  | F | 0.3892 | 73.7552 | 99.5978 | 5 | 34218.0352 | 25165.731
11:30 |  | 73.2036 |  |  | F | 0.3892 | 74.2464 | 99.6021 | 5 | 33991.543 | 24964.8743
12:00 |  | 97.5862 |  |  | F | 0.3892 | 74.6102 | 99.5938 | 5 | 33325.4219 | 24448.0159
12:30 |  | 99.2723 |  |  | F | 0.38921 | 73.7847 | 99.5926 | 5 | 34039.2539 | 25030.7877
13:00 |  | 109.2252 |  |  | F | 0.3892 | 72.0964 | 99.5789 | 5 | 34089.5547 | 25186.9075
13:30 |  | 117.1385 |  |  | F | 0.3892 | 70.72 | 99.5745 | 5 | 34613.6758 | 25675.39
14:00 |  | 121.8434 |  |  | F | 0.38921 | 69.4945 | 99.5656 | 5 | 34931.6953 | 26001.6385
14:30 |  | 128.4749 |  |  | F | 0.38923 | 68.4469 | 99.5534 | 5 | 35570.0195 | 26554.7076
15:00 |  | 133.638 |  |  | F | 0.38923 | 67.7055 | 99.5428 | 5 | 35882.1055 | 26843.1095
15:30 |  | 138.7103 |  |  | F | 0.38925 | 67.0028 | 99.5389 | 5 | 34963.9922 | 26209.2832
16:00 |  | 143.5499 |  |  | F | 0.38923 | 66.327 | 99.5293 | 5 | 34958.4219 | 26254.7399
16:30 |  | 144.0878 |  |  | F | 0.38923 | 65.8083 | 99.5283 | 5 | 34906.8828 | 26255.8981
17:00 |  | 151.5844 |  |  | F | 0.38924 | 65.3361 | 99.5185 | 5 | 34864.8281 | 26258.2417
17:30 |  | 127.2115 |  |  | F | 0.38924 | 64.865 | 99.5073 | 5 | 34934.8594 | 26344.7111
18:00 |  | 144.0433 |  |  | F | 0.38922 | 64.5449 | 99.5149 | 5 | 34947.7617 | 26381.4384
18:30 |  | 155.1553 |  |  | F | 0.3892 | 64.3357 | 99.5237 | 5 | 34909.6523 | 26371.3276
19:00 |  | 157.1718 |  |  | F | 0.3892 | 64.1338 | 99.5308 | 5 | 34968.8281 | 26433.7217
19:30 |  | 161.5745 |  |  | F | 0.38921 | 63.9302 | 99.5344 | 5 | 34470.8945 | 26074.0199
20:00 |  | 164.4363 |  |  | F | 0.38921 | 63.7969 | 99.5356 | 5 | 34433.1211 | 26056.0469
20:30 |  | 157.7088 |  |  | F | 0.38922 | 63.6183 | 99.5327 | 5 | 34423.8945 | 26062.126
21:00 |  | 158.058 |  |  | F | 0.38922 | 63.6185 | 99.5357 | 5 | 34443.5898 | 26077.8262
21:30 |  | 165.4531 |  |  | F | 0.38922 | 63.6511 | 99.5349 | 5 | 33944.3906 | 25697.1741
22:00 |  | 140.7431 |  |  | F | 0.38922 | 63.5449 | 99.5333 | 5 | 33164.8594 | 25114.541
22:30 |  | 139.1508 |  |  | F | 0.38922 | 63.3957 | 99.5311 | 5 | 33090.8281 | 25069.0396
23:00 |  | 166.3547 |  |  | F | 0.38921 | 63.6112 | 99.5291 | 5 | 33139 | 25088.9616
23:30 |  | 175.3445 |  |  | F | 0.38922 | 63.7645 | 99.5296 | 5 | 33081.1836 | 25033.9153
24:00 |  | 182.4692 |  |  | F | 0.38921 | 63.9089 | 99.5333 | 5 | 33045.8906 | 24997.4315
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 |  | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie