## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-20
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 135.0783 | 979.7322 | 0.7806
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 2259.8487 | 16386.7754 | 13.0588
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 16728.4205 | 16728.4205 | 16728.4205
Výroba |  | x | x | 397655
Emisný faktor |  | x | x | 3.2839e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 170.3167 | 914.901 | 0.99366 | 93.5107 | 97.9911 | 0.79999 | 980916.1875 | 701225.125
01:00 |  | 167.6974 | 927.7516 | 1.0397 | 93.328 | 97.9623 | 0.79999 | 983222.375 | 703016.625
01:30 |  | 164.3057 | 950.8795 | 1.1091 | 93.1204 | 97.9047 | 0.79999 | 982646.8125 | 702591.1875
02:00 |  | 150.1382 | 947.7426 | 1.0574 | 92.5191 | 97.824 | 0.79999 | 981398 | 702271.125
02:30 |  | 138.2073 | 966.0182 | 0.9959 | 92.1448 | 97.8013 | 0.79999 | 981185.125 | 702675.8125
03:00 |  | 138.2159 | 975.1629 | 0.94707 | 91.6776 | 97.7444 | 0.79999 | 981126.3125 | 703125.125
03:30 |  | 132.8308 | 972.4641 | 0.91274 | 91.5514 | 97.7086 | 0.79999 | 979504.875 | 701948.625
04:00 |  | 127.7848 | 972.0228 | 0.87113 | 91.4873 | 97.6994 | 0.79999 | 979556.125 | 702042.3125
04:30 |  | 126.2724 | 976.5494 | 0.82394 | 91.3667 | 97.6907 | 0.79999 | 979259.3125 | 701998.8125
05:00 |  | 127.0938 | 950.5609 | 0.80355 | 91.1166 | 97.656 | 0.79999 | 979171.1875 | 702167.875
05:30 |  | 126.1333 | 939.0467 | 0.79018 | 90.8949 | 97.6637 | 0.79999 | 980301.8125 | 703462.625
06:00 |  | 130.2991 | 937.2205 | 0.78159 | 90.7213 | 97.6833 | 0.79999 | 980188.1875 | 703857.8125
06:30 |  | 139.2237 | 938.0211 | 0.81015 | 90.4889 | 97.6867 | 0.79999 | 982265.875 | 705825.1875
07:00 |  | 143.7342 | 942.2088 | 0.88302 | 90.5716 | 97.6806 | 0.79999 | 980988.875 | 704705.3125
07:30 |  | 139.8659 | 936.2635 | 0.87781 | 90.7253 | 97.6885 | 0.79999 | 981530.8125 | 704853.6875
08:00 |  | 131.3458 | 958.2513 | 0.77901 | 90.8049 | 97.6804 | 0.79999 | 979075.8125 | 702876.8125
08:30 |  | 118.8133 | 975.4434 | 0.70423 | 90.8945 | 97.7097 | 0.79999 | 977551.875 | 701821.8125
09:00 |  | 113.9348 | 962.941 | 0.65634 | 91.3534 | 97.724 | 0.79999 | 976398.125 | 700214.625
09:30 |  | 126.8249 | 959.3166 | 0.67853 | 91.716 | 97.7008 | 0.79999 | 977684.125 | 700272.875
10:00 |  | 128.2111 | 970.5851 | 0.63569 | 88.7465 | 97.707 | 0.79999 | 976372.8125 | 705118.3125
10:30 |  | 136.52 | 972.6742 | 0.53682 | 86.2598 | 97.7367 | 0.79999 | 976501.3125 | 710306.1875
11:00 |  | 149.8355 | 980.3011 | 0.60937 | 88.6241 | 97.7774 | 0.79999 | 976840.6875 | 706208.625
11:30 |  | 135.5792 | 1016.127 | 0.61981 | 89.7091 | 97.8037 | 0.79999 | 962994.625 | 694298.625
12:00 |  | 132.9979 | 1004.841 | 0.67411 | 90.5698 | 97.7816 | 0.79999 | 962799 | 692358.625
12:30 |  | 130.7574 | 1014.032 | 0.72533 | 90.9416 | 97.7896 | 0.79999 | 962752.1875 | 691671.875
13:00 |  | 123.0688 | 1036.193 | 0.69326 | 90.719 | 97.8273 | 0.79999 | 962529.6875 | 692199.625
13:30 |  | 119.5814 | 1034.687 | 0.62075 | 88.313 | 97.8948 | 0.79999 | 962007.125 | 696913.875
14:00 |  | 120.8803 | 1011.132 | 0.54285 | 85.5395 | 97.918 | 0.79999 | 961575.375 | 702148.6875
14:30 |  | 119.2867 | 1009.926 | 0.51025 | 85.46 | 97.8516 | 0.79999 | 960262.1875 | 700881.625
15:00 |  | 124.4848 | 1006.142 | 0.54144 | 88.1846 | 97.807 | 0.79999 | 961543.625 | 696208.8125
15:30 |  | 130.7942 | 1028.506 | 0.57505 | 89.6861 | 97.7678 | 0.79999 | 962632.875 | 693828.875
16:00 |  | 128.4052 | 1039.316 | 0.66967 | 90.6223 | 97.7311 | 0.79999 | 960917.6875 | 690548.8125
16:30 |  | 132.9948 | 1042.578 | 0.72626 | 91.0687 | 97.7076 | 0.79999 | 962808.875 | 690891.3125
17:00 |  | 137.1777 | 1026.666 | 0.73792 | 91.0664 | 97.6954 | 0.79999 | 961842.375 | 690116.125
17:30 |  | 133.9684 | 1004.686 | 0.77417 | 91.3569 | 97.6849 | 0.79999 | 960257.8125 | 688358.375
18:00 |  | 131.2031 | 982.7687 | 0.77974 | 92.0302 | 97.6693 | 0.79999 | 958344.875 | 685610.375
18:30 |  | 132.089 | 985.8543 | 0.78522 | 92.3219 | 97.6664 | 0.79999 | 960575.125 | 686635.6875
19:00 |  | 134.862 | 973.4095 | 0.80565 | 92.3087 | 97.6606 | 0.79999 | 959693.3125 | 685988.375
19:30 |  | 136.9375 | 976.7455 | 0.84157 | 92.1653 | 97.6811 | 0.79999 | 961361.375 | 687594.6875
20:00 |  | 136.3475 | 995.6844 | 0.85774 | 91.841 | 97.6758 | 0.79999 | 961674.125 | 688391.125
20:30 |  | 135.9587 | 990.1332 | 0.86742 | 91.7416 | 97.6754 | 0.79999 | 961659.625 | 688566.875
21:00 |  | 132.5918 | 981.752 | 0.8545 | 91.6326 | 97.6571 | 0.79999 | 962025.8125 | 688906.125
21:30 |  | 135.8997 | 973.9496 | 0.84502 | 91.4904 | 97.667 | 0.79999 | 963713.875 | 690453.3125
22:00 |  | 135.4883 | 965.6887 | 0.8777 | 91.2796 | 97.648 | 0.79999 | 963684.8125 | 690696.625
22:30 |  | 140.3508 | 966.5602 | 0.83348 | 90.7248 | 97.645 | 0.79999 | 965286.125 | 692879.625
23:00 |  | 147.5177 | 968.7067 | 0.84171 | 90.6618 | 97.6401 | 0.79999 | 964433.3125 | 692351.875
23:30 |  | 141.929 | 978.2336 | 0.81211 | 90.5429 | 97.6301 | 0.79999 | 965541.125 | 693302
24:00 |  | 145.002 | 986.5031 | 0.75912 | 90.4362 | 97.6169 | 0.79999 | 964203.375 | 692452.625
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie