## denny
Denný protokol za |  | 2022-11-20
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 74.5083 | 537.7098 | 0.38486 | 41.7951 | 97.7986 | 0.79999 | 155773.0397 | 129388.5083
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 231.3922 | 1669.7881 | 1.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1552.6621 | 1552.6621 | 1552.6621 |  |  |  |  | 1552.6621
Výroba |  | x | x | 21180
Emisný faktor |  | x | x | 5.6425e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 66.7576 | 518.184 | 0.38528 | 41.334 | 97.9474 | 0.79999 | 155867.2031 | 129853.2031
01:00 |  | 67.5242 | 525.3156 | 0.38644 | 41.5994 | 97.9344 | 0.79999 | 155973.7969 | 129815.3984
01:30 |  | 67.6435 | 520.6453 | 0.37937 | 41.7833 | 97.9048 | 0.79999 | 156070.5938 | 129780.7031
02:00 |  | 67.5012 | 506.3193 | 0.37345 | 41.7911 | 97.877 | 0.79999 | 156088.0938 | 129755.3984
02:30 |  | 66.7475 | 504.5049 | 0.36323 | 41.7465 | 97.8653 | 0.79999 | 155718.7031 | 129450.6016
03:00 |  | 68.5967 | 536.6307 | 0.35074 | 41.5941 | 97.9031 | 0.79999 | 156000 | 129797.7969
03:30 |  | 71.3695 | 513.132 | 0.36898 | 41.823 | 97.8946 | 0.79999 | 156393.2969 | 130019.2031
04:00 |  | 69.1398 | 536.3324 | 0.38009 | 41.9263 | 97.8859 | 0.79999 | 155840.2031 | 129505.5
04:30 |  | 71.4355 | 538.9129 | 0.38862 | 41.8471 | 97.8698 | 0.79999 | 155716.2969 | 129413.3984
05:00 |  | 73.632 | 515.9535 | 0.38884 | 41.5832 | 97.8444 | 0.79999 | 155203.9062 | 129062.5
05:30 |  | 71.79 | 521.0524 | 0.39751 | 41.9965 | 97.847 | 0.79999 | 155553.4062 | 129187.2031
06:00 |  | 69.7414 | 518.2039 | 0.40277 | 42.162 | 97.8171 | 0.79999 | 155664.4062 | 129171.2031
06:30 |  | 73.5783 | 491.4213 | 0.39188 | 41.5683 | 97.7865 | 0.79999 | 155818.2969 | 129502.7031
07:00 |  | 85.9166 | 497.8072 | 0.38492 | 40.961 | 97.7696 | 0.79999 | 156283.7969 | 130118
07:30 |  | 95.8303 | 542.9728 | 0.39816 | 40.4201 | 97.7871 | 0.79999 | 155733.5938 | 129906.7031
08:00 |  | 95.2365 | 505.435 | 0.40678 | 40.522 | 97.7895 | 0.79999 | 155965.5938 | 130061.8984
08:30 |  | 85.9077 | 486.6033 | 0.40886 | 40.3625 | 97.8251 | 0.79999 | 155817.5938 | 130051.3984
09:00 |  | 88.6453 | 544.9549 | 0.43118 | 40.6803 | 97.8246 | 0.79999 | 155529.9062 | 129680
09:30 |  | 83.1435 | 563.7219 | 0.46302 | 41.2562 | 97.8374 | 0.79999 | 156067.2969 | 129906.2031
10:00 |  | 74.5589 | 574.4455 | 0.45142 | 41.5605 | 97.8222 | 0.79999 | 155777.9062 | 129519.7969
10:30 |  | 72.6614 | 591.2541 | 0.42478 | 41.8069 | 97.8318 | 0.79999 | 156578.2969 | 130096.1016
11:00 |  | 73.0863 | 568.541 | 0.40903 | 41.9656 | 97.8502 | 0.79999 | 156290.5938 | 129816.1016
11:30 |  | 73.9884 | 569.5883 | 0.40289 | 41.9911 | 97.8373 | 0.79999 | 156195.7031 | 129709.7969
12:00 |  | 74.4099 | 577.0223 | 0.38611 | 42.1805 | 97.8194 | 0.79999 | 156573.2969 | 129921.2969
12:30 |  | 72.7253 | 580.7209 | 0.38034 | 42.1785 | 97.8049 | 0.79999 | 156441.7969 | 129793.8984
13:00 |  | 70.9536 | 602.1832 | 0.36414 | 42.3586 | 97.7917 | 0.79999 | 156619.4062 | 129849.6016
13:30 |  | 73.2653 | 592.3016 | 0.35424 | 42.8821 | 97.7937 | 0.79999 | 155925.5 | 129062.8984
14:00 |  | 71.9338 | 573.2625 | 0.34994 | 43.0621 | 97.7953 | 0.79999 | 156258.7031 | 129266.7031
14:30 |  | 70.1175 | 589.015 | 0.34082 | 43.0473 | 97.7763 | 0.79999 | 156268 | 129255.7969
15:00 |  | 73.6583 | 572.6478 | 0.33794 | 43.4072 | 97.7577 | 0.79999 | 155854.4062 | 128742.3984
15:30 |  | 76.5963 | 514.1115 | 0.35243 | 43.5127 | 97.7562 | 0.79999 | 155986.7969 | 128806.7969
16:00 |  | 72.8104 | 536.0736 | 0.36782 | 43.2984 | 97.7338 | 0.79999 | 155183.7969 | 128200.8984
16:30 |  | 72.8198 | 539.9095 | 0.38956 | 42.9784 | 97.7379 | 0.79999 | 155165.9062 | 128320.8984
17:00 |  | 73.557 | 508.9621 | 0.38544 | 42.4035 | 97.7551 | 0.79999 | 155730 | 129045
17:30 |  | 74.1151 | 531.4623 | 0.37541 | 42.1328 | 97.7491 | 0.79999 | 155023.7969 | 128562.2031
18:00 |  | 70.6755 | 564.517 | 0.36734 | 41.8068 | 97.7414 | 0.79999 | 155190.7031 | 128823.7969
18:30 |  | 70.1804 | 544.0303 | 0.36258 | 41.6285 | 97.7651 | 0.79999 | 155036.2969 | 128799.6016
19:00 |  | 69.1414 | 549.499 | 0.34227 | 41.2966 | 97.7524 | 0.79999 | 155485 | 129292.2969
19:30 |  | 69.4435 | 546.8859 | 0.34254 | 41.3194 | 97.7111 | 0.79999 | 155861.7031 | 129541.6016
20:00 |  | 75.1495 | 547.0945 | 0.35235 | 41.3383 | 97.6957 | 0.79999 | 155002.7969 | 128799.2969
20:30 |  | 75.0123 | 544.7795 | 0.36441 | 41.2763 | 97.7115 | 0.79999 | 154657.5 | 128558.6016
21:00 |  | 73.8346 | 541.3457 | 0.37356 | 41.4713 | 97.726 | 0.79999 | 155658.7031 | 129329.7969
21:30 |  | 78.2547 | 520.8444 | 0.38954 | 41.5796 | 97.7424 | 0.79999 | 156021.5 | 129608.7031
22:00 |  | 78.336 | 499.2096 | 0.40828 | 41.6453 | 97.7448 | 0.79999 | 155428.5938 | 129092.2031
22:30 |  | 74.3587 | 530.7813 | 0.40154 | 41.4966 | 97.7348 | 0.79999 | 155841.4062 | 129482.7969
23:00 |  | 75.906 | 512.5514 | 0.39691 | 41.2334 | 97.7449 | 0.79999 | 155512.9062 | 129331.3984
23:30 |  | 79.5905 | 494.0365 | 0.41766 | 41.1746 | 97.7299 | 0.79999 | 154976.4062 | 128889.5
24:00 |  | 75.1236 | 504.8924 | 0.4317 | 41.1745 | 97.7072 | 0.79999 | 155252.5 | 129089.6016
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie