## denny
Denný protokol za |  | 2023-03-15
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 162.1005 |  |  | F | 0.61648 |  | 69.7039 | 98.3748 | 5 | 35970.0357 | 26441.8516
N platných SPH |  | 46 |  | 0 |  | 46 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 2 / 4,2 |  | 48 / 100,0 |  | 2 / 4,2 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 2 / 4,2 |  |  |  | 2 / 4,2 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 98.9307 |  | 0 |  | 0.37559 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 317.3022 |  |  |  | 317.3022 | [5 empty] | 317.3022
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 166.6688 |  |  | F | 0.50475 |  | 71.4972 | 97.9013 | 5 | 36209.2305 | 26348.0582
01:00 |  | 162.9421 |  |  | F | 0.52271 |  | 72.3906 | 97.9112 | 5 | 36981.2266 | 26842.9391
01:30 |  | 163.252 |  |  | F | 0.56052 |  | 72.7678 | 97.9421 | 5 | 37194.25 | 26976.6153
02:00 |  | 163.8947 |  |  | F | 0.57124 |  | 72.9245 | 97.9653 | 5 | 37063.7461 | 26876.16
02:30 |  | 164.9538 |  |  | F | 0.54871 |  | 72.9031 | 97.9622 | 5 | 37054.3867 | 26870.1914
03:00 |  | 159.8437 |  |  | F | 0.54469 |  | 72.8042 | 97.9927 | 5 | 37120.8047 | 26934.4283
03:30 |  | 158.8798 |  |  | F | 0.5161 |  | 72.4826 | 98.0112 | 5 | 36096.7773 | 26220.7247
04:00 |  | 162.6318 |  |  | F | 0.52566 |  | 72.953 | 98.0459 | 5 | 36559.6758 | 26530.274
04:30 |  | 156.9996 |  |  | F | 0.49289 |  | 73.4352 | 98.0831 | 5 | 37606.6523 | 27262.4131
05:00 |  | 157.51 |  |  | F | 0.56293 |  | 72.8448 | 98.1008 | 5 | 36143.2461 | 26250.9645
05:30 |  | 154.6189 |  |  | F | 0.63086 |  | 71.6796 | 98.1069 | 5 | 36226.4219 | 26401.9484
06:00 |  | 155.9706 |  |  | F | 0.68165 |  | 71.4114 | 98.1289 | 5 | 35179.3555 | 25664.5438
06:30 |  | 156.1818 |  |  | F | 0.68089 |  | 71.7867 | 98.1497 | 5 | 34691.2617 | 25286.2828
07:00 |  | 155.5802 |  |  | F | 0.64853 |  | 72.0396 | 98.1632 | 5 | 34484.4297 | 25120.5637
07:30 |  | 158.1623 |  |  | F | 0.60359 |  | 72.3435 | 98.1911 | 5 | 33938.0312 | 24707.7968
08:00 |  | 155.0303 |  |  | F | 0.58121 |  | 72.6831 | 98.2195 | 5 | 34908.2539 | 25396.5431
08:30 |  | 155.0282 |  |  | F | 0.53935 |  | 71.9946 | 98.2338 | 5 | 33575.6367 | 24479.3205
09:00 |  | 151.391 |  |  | F | 0.54895 |  | 71.5068 | 98.2428 | 5 | 35363.793 | 25821.9056
09:30 |  | 148.2609 |  |  | F | 0.54418 |  | 71.9585 | 98.2658 | 5 | 35560.7969 | 25937.8371
10:00 |  |  | F |  | F |  | F | 72.1635 | 98.2833 | 5 | 35621.5703 | 25971.3402
10:30 |  |  | F |  | F |  | F | 72.0776 | 98.3107 | 5 | 35341.4805 | 25780.7347
11:00 |  | 144.6902 |  |  | F | 0.68736 |  | 72.5666 | 98.3521 | 5 | 34691.3008 | 25281.2858
11:30 |  | 147.793 |  |  | F | 0.69768 |  | 71.8977 | 98.389 | 5 | 33095.7422 | 24174.3672
12:00 |  | 145.646 |  |  | F | 0.82434 |  | 71.2124 | 98.3944 | 5 | 33059.2656 | 24197.0935
12:30 |  | 137.7866 |  |  | F | 0.74278 |  | 70.9895 | 98.3942 | 5 | 35382.9102 | 25914.5761
13:00 |  | 136.9798 |  |  | F | 0.6487 |  | 71.3124 | 98.3909 | 5 | 36239.8906 | 26516.4361
13:30 |  | 142.8343 |  |  | F | 0.61762 |  | 71.0679 | 98.4091 | 5 | 36412.8828 | 26666.8818
14:00 |  | 148.4243 |  |  | F | 0.58824 |  | 70.7536 | 98.4323 | 5 | 36753.8398 | 26947.5282
14:30 |  | 149.4007 |  |  | F | 0.88997 |  | 70.0275 | 98.4594 | 5 | 37219.7188 | 27354.3719
15:00 |  | 148.4411 |  |  | F | 0.74821 |  | 68.9725 | 98.4934 | 5 | 36934.9414 | 27238.191
15:30 |  | 155.5946 |  |  | F | 0.64315 |  | 68.4839 | 98.5059 | 5 | 36846.3164 | 27215.1458
16:00 |  | 159.1487 |  |  | F | 0.70609 |  | 67.8853 | 98.5349 | 5 | 38096.9961 | 28196.6069
16:30 |  | 155.8549 |  |  | F | 0.72847 |  | 66.9678 | 98.5474 | 5 | 38340.1602 | 28456.7429
17:00 |  | 164.8037 |  |  | F | 0.79803 |  | 66.6869 | 98.5748 | 5 | 37178.7383 | 27625.1915
17:30 |  | 167.3602 |  |  | F | 0.86621 |  | 66.4307 | 98.593 | 5 | 37008.9961 | 27524.896
18:00 |  | 171.8233 |  |  | F | 0.87764 |  | 66.0874 | 98.6225 | 5 | 35770.5391 | 26638.694
18:30 |  | 174.1387 |  |  | F | 0.77638 |  | 65.7864 | 98.6576 | 5 | 35757.1875 | 26661.9012
19:00 |  | 176.1815 |  |  | F | 0.60571 |  | 65.6145 | 98.6653 | 5 | 35804.0625 | 26712.4871
19:30 |  | 177.1 |  |  | F | 0.51998 |  | 65.4737 | 98.6801 | 5 | 35803.9023 | 26727.4921
20:00 |  | 178.2524 |  |  | F | 0.49893 |  | 65.4986 | 98.688 | 5 | 35763.9062 | 26697.7951
20:30 |  | 178.3588 |  |  | F | 0.49904 |  | 65.3372 | 98.7003 | 5 | 35941.3398 | 26846.3923
21:00 |  | 179.7513 |  |  | F | 0.54815 |  | 65.0588 | 98.7229 | 5 | 35716.3984 | 26706.4363
21:30 |  | 181.8698 |  |  | F | 0.59428 |  | 64.9718 | 98.7429 | 5 | 35368.1797 | 26458.2353
22:00 |  | 184.7312 |  |  | F | 0.6071 |  | 65.1581 | 98.7585 | 5 | 35541.332 | 26577.3187
22:30 |  | 181.7808 |  |  | F | 0.56725 |  | 65.4325 | 98.758 | 5 | 36426.3008 | 27216.8696
23:00 |  | 188.4372 |  |  | F | 0.48482 |  | 65.5377 | 98.7638 | 5 | 34942.9688 | 26101.9938
23:30 |  | 186.6762 |  |  | F | 0.3992 |  | 65.7996 | 98.7715 | 5 | 36676.5234 | 27377.8855
24:00 |  | 184.9642 |  |  | F | 0.38315 |  | 66.1285 | 98.7771 | 5 | 36866.3477 | 27494.4774
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 |  | 0 |  | 0.020196 |  | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie