## denny
Denný protokol za |  | 2022-11-06
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 15.25 |  | F | 0.38203 | 25.3624 | 98.8301 | 5 | 15653.34 | 13275.3186
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 4.8593 | 0 |  | 0.12161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 159.3038 |  |  | 159.3038 |  |  |  |  | 159.3038
Výroba |  | x | x |  | 19520
Emisný faktor |  | x | x |  | 6.2298e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 15.048 |  | F | 0.38202 | 24.9776 | 98.7458 | 5 | 15513.3535 | 13162.469
01:00 |  | 15.5391 |  | F | 0.38203 | 24.9658 | 98.751 | 5 | 15612.585 | 13247.8821
01:30 |  | 15.4393 |  | F | 0.38203 | 24.9534 | 98.7562 | 5 | 15678.5898 | 13305.1568
02:00 |  | 14.7366 |  | F | 0.38205 | 24.9416 | 98.7571 | 5 | 15708.1416 | 13330.8782
02:30 |  | 15.0127 |  | F | 0.38203 | 24.9278 | 98.7577 | 5 | 15608.8477 | 13247.3027
03:00 |  | 15.0605 |  | F | 0.38205 | 24.9143 | 98.7563 | 5 | 15637.499 | 13272.0336
03:30 |  | 15.2566 |  | F | 0.38203 | 24.9044 | 98.7543 | 5 | 15616.0986 | 13254.0462
04:00 |  | 15.0291 |  | F | 0.38205 | 24.8881 | 98.7575 | 5 | 15675.9512 | 13306.0026
04:30 |  | 14.57 |  | F | 0.38204 | 24.8794 | 98.7716 | 5 | 15812.2109 | 13423.9729
05:00 |  | 15.0056 |  | F | 0.38205 | 24.8768 | 98.7834 | 5 | 15721.0156 | 13348.2594
05:30 |  | 14.8778 |  | F | 0.38205 | 24.8638 | 98.7893 | 5 | 15668.7422 | 13305.2511
06:00 |  | 15.0493 |  | F | 0.38203 | 24.8644 | 98.7905 | 5 | 15680.7256 | 13315.5608
06:30 |  | 15.6236 |  | F | 0.38204 | 24.8441 | 98.8079 | 5 | 15788.7471 | 13410.5606
07:00 |  | 14.853 |  | F | 0.38203 | 24.8259 | 98.825 | 5 | 15821.7705 | 13441.7659
07:30 |  | 15.2217 |  | F | 0.38203 | 24.8246 | 98.8504 | 5 | 15598.1055 | 13255.1975
08:00 |  | 15.0811 |  | F | 0.38202 | 24.8191 | 98.8656 | 5 | 15501.0879 | 13175.03
08:30 |  | 15.0412 |  | F | 0.38202 | 24.8276 | 98.8791 | 5 | 15500.4756 | 13175.9262
09:00 |  | 14.9024 |  | F | 0.38202 | 24.8379 | 98.8821 | 5 | 15460.6836 | 13142.0512
09:30 |  | 15.2266 |  | F | 0.38203 | 24.8589 | 98.8949 | 5 | 15441.2822 | 13126.3334
10:00 |  | 15.131 |  | F | 0.38203 | 24.8829 | 98.896 | 5 | 15373.8848 | 13068.129
10:30 |  | 14.7509 |  | F | 0.38203 | 24.9168 | 98.9046 | 5 | 15318.6963 | 13020.8762
11:00 |  | 15.2979 |  | F | 0.38201 | 24.9633 | 98.8996 | 5 | 15215.4756 | 12930.4688
11:30 |  | 14.8278 |  | F | 0.38201 | 25.038 | 98.8845 | 5 | 15074.1221 | 12805.1655
12:00 |  | 15.3637 |  | F | 0.38202 | 25.1439 | 98.8705 | 5 | 15100.915 | 12821.5595
12:30 |  | 15.0058 |  | F | 0.38203 | 25.3044 | 98.8479 | 5 | 15220.5166 | 12913.2104
13:00 |  | 15.1387 |  | F | 0.38201 | 25.4317 | 98.844 | 5 | 15191.2002 | 12882.337
13:30 |  | 14.8992 |  | F | 0.38201 | 25.6709 | 98.8369 | 5 | 14984.1768 | 12695.6878
14:00 |  | 15.1741 |  | F | 0.38202 | 25.8622 | 98.8367 | 5 | 14987.7734 | 12690.5901
14:30 |  | 15.0037 |  | F | 0.38201 | 25.9794 | 98.8357 | 5 | 15618.6689 | 13219.4654
15:00 |  | 15.7273 |  | F | 0.38201 | 26.0328 | 98.841 | 5 | 15549.8525 | 13159.5867
15:30 |  | 15.7199 |  | F | 0.38202 | 26.1018 | 98.8408 | 5 | 15588.3311 | 13189.075
16:00 |  | 15.3254 |  | F | 0.38201 | 26.143 | 98.8354 | 5 | 15770.1152 | 13340.3124
16:30 |  | 16.1931 |  | F | 0.38199 | 26.0799 | 98.8208 | 5 | 15819.8809 | 13383.2608
17:00 |  | 15.9283 |  | F | 0.38201 | 26.0272 | 98.8338 | 5 | 15922.1377 | 13473.9167
17:30 |  | 15.7363 |  | F | 0.38202 | 26.0138 | 98.8319 | 5 | 16027.3848 | 13563.3256
18:00 |  | 14.8933 |  | F | 0.38202 | 25.975 | 98.8294 | 5 | 16054.5713 | 13587.7461
18:30 |  | 15.2168 |  | F | 0.38202 | 25.9446 | 98.834 | 5 | 15910.6416 | 13467.9333
19:00 |  | 15.7327 |  | F | 0.38203 | 25.9317 | 98.8348 | 5 | 15931.1846 | 13486.012
19:30 |  | 15.6608 |  | F | 0.38203 | 25.8753 | 98.842 | 5 | 15910.6729 | 13472.1682
20:00 |  | 15.2608 |  | F | 0.38202 | 25.8808 | 98.8432 | 5 | 15906.8144 | 13468.8224
20:30 |  | 15.7745 |  | F | 0.38203 | 25.8509 | 98.8409 | 5 | 15938.2725 | 13496.486
21:00 |  | 15.3273 |  | F | 0.38203 | 25.787 | 98.8377 | 5 | 15926.8027 | 13489.2313
21:30 |  | 15.4759 |  | F | 0.38202 | 25.7415 | 98.8447 | 5 | 15995.9268 | 13550.7846
22:00 |  | 15.1743 |  | F | 0.38202 | 25.6917 | 98.8612 | 5 | 15976.3164 | 13538.6856
22:30 |  | 15.4032 |  | F | 0.38203 | 25.6443 | 98.869 | 5 | 16040.1269 | 13595.999
23:00 |  | 15.6797 |  | F | 0.38201 | 25.5969 | 98.8617 | 5 | 16031.5938 | 13589.9173
23:30 |  | 15.178 |  | F | 0.38205 | 25.5611 | 98.8571 | 5 | 15980.5723 | 13547.6515
24:00 |  | 15.4273 |  | F | 0.38204 | 25.5259 | 98.8554 | 5 | 15947.7793 | 13521.2099
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8 | 98.9326 | 0 | 0 | 58887.9214
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie