## denny
Denný protokol za |  | 2022-11-06
|  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 80.0362 | 555.3106 |  | F | 51.8058 | 98.4736 | 0.79999 | 151109.6185 | 122488.298
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 235.4188 | 1632.6945 | 1.0851 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1469.8596 | 1469.8596 | 1469.8596 | [5 empty] | 1469.8596
Výroba |  | x | x | 19520
Emisný faktor |  | x | x | 5.5589e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 72.4434 | 579.084 |  | F | 51.773 | 98.3613 | 0.79999 | 150418.7031 | 121800.5
01:00 |  | 74.7218 | 573.632 |  | F | 51.8387 | 98.3658 | 0.79999 | 150932.7969 | 122197.6016
01:30 |  | 72.4058 | 582.1736 |  | F | 51.7756 | 98.3728 | 0.79999 | 150823.2031 | 122141.2969
02:00 |  | 74.4212 | 576.8203 |  | F | 51.723 | 98.379 | 0.79999 | 150111.7969 | 121592.7031
02:30 |  | 74.6256 | 564.568 |  | F | 51.9051 | 98.3787 | 0.79999 | 150543.0938 | 121873.2031
03:00 |  | 73.6139 | 585.0211 |  | F | 51.9818 | 98.3695 | 0.79999 | 150930.4062 | 122146.6016
03:30 |  | 74.7726 | 580.4396 |  | F | 51.9813 | 98.3712 | 0.79999 | 150789 | 122034.3984
04:00 |  | 73.151 | 571.5287 |  | F | 52.063 | 98.3802 | 0.79999 | 150467.5 | 121754.7031
04:30 |  | 74.1586 | 572.925 |  | F | 52.0916 | 98.399 | 0.79999 | 150898.2969 | 122115.7969
05:00 |  | 75.095 | 546.9213 |  | F | 52.1058 | 98.4129 | 0.79999 | 151346 | 122490.2031
05:30 |  | 71.5013 | 564.3193 |  | F | 52.1067 | 98.4214 | 0.79999 | 150576.0938 | 121877.2969
06:00 |  | 75.661 | 539.556 |  | F | 52.101 | 98.4284 | 0.79999 | 151460.2969 | 122603.7969
06:30 |  | 76.9197 | 498.5233 |  | F | 51.7584 | 98.4463 | 0.79999 | 151308.7969 | 122632
07:00 |  | 87.813 | 555.9078 |  | F | 51.1822 | 98.4727 | 0.79999 | 151387.2969 | 122947.1016
07:30 |  | 98.9243 | 518.3635 |  | F | 50.5846 | 98.5112 | 0.79999 | 151105.7969 | 122993.2031
08:00 |  | 108.0672 | 516.4189 |  | F | 50.0697 | 98.5318 | 0.79999 | 150942.4062 | 123081.7031
08:30 |  | 116.9093 | 523.8738 |  | F | 50.329 | 98.5477 | 0.79999 | 151198 | 123211.3984
09:00 |  | 97.0872 | 568.6522 |  | F | 50.539 | 98.5503 | 0.79999 | 151210.2969 | 123144.5
09:30 |  | 95.4194 | 670.5623 |  | F | 50.3765 | 98.5617 | 0.79999 | 151894.7969 | 123778.6016
10:00 |  | 95.2554 | 645.9 |  | F | 50.5712 | 98.5682 | 0.79999 | 151376.7031 | 123290
10:30 |  | 91.8017 | 641.173 |  | F | 50.5879 | 98.5844 | 0.79999 | 151880.9062 | 123714.8984
11:00 |  | 92.2383 | 625.8469 |  | F | 50.7831 | 98.5823 | 0.79999 | 151090.9062 | 122994.6016
11:30 |  | 93.2098 | 611.8666 |  | F | 51.1265 | 98.5584 | 0.79999 | 151642 | 123282.7031
12:00 |  | 92.5212 | 572.1736 |  | F | 51.3406 | 98.5424 | 0.79999 | 151943.9062 | 123426.2969
12:30 |  | 90.2369 | 553.7926 |  | F | 51.7219 | 98.5068 | 0.79999 | 151746.2969 | 123076.8984
13:00 |  | 89.4091 | 579.3955 |  | F | 51.9823 | 98.4964 | 0.79999 | 151345.0938 | 122640.2031
13:30 |  | 88.6319 | 597.1263 |  | F | 52.1812 | 98.4811 | 0.79999 | 151501.7969 | 122672.7969
14:00 |  | 84.7576 | 598.5549 |  | F | 52.2184 | 98.4768 | 0.79999 | 151577.7969 | 122714.8984
14:30 |  | 86.9562 | 574.6761 |  | F | 52.1163 | 98.4768 | 0.79999 | 150864.7969 | 122176
15:00 |  | 89.7833 | 564.7863 |  | F | 52.1401 | 98.4801 | 0.79999 | 151679.7969 | 122831.3984
15:30 |  | 85.0223 | 576.067 |  | F | 52.1419 | 98.4826 | 0.79999 | 151562.7031 | 122738.6016
16:00 |  | 87.18 | 508.4826 |  | F | 51.9736 | 98.4704 | 0.79999 | 151902.4062 | 123062.3984
16:30 |  | 83.9023 | 502.4098 |  | F | 51.9945 | 98.454 | 0.79999 | 150936.7031 | 122251.8984
17:00 |  | 77.4381 | 507.1631 |  | F | 52.0749 | 98.4635 | 0.79999 | 151469.2031 | 122664.7969
17:30 |  | 76.0032 | 526.2637 |  | F | 52.2839 | 98.4631 | 0.79999 | 150865.9062 | 122097.2031
18:00 |  | 73.6583 | 534.7963 |  | F | 52.406 | 98.4631 | 0.79999 | 151117.5 | 122254.8984
18:30 |  | 70.3705 | 510.3236 |  | F | 52.398 | 98.4686 | 0.79999 | 150962.2969 | 122139.1016
19:00 |  | 68.0571 | 513.6799 |  | F | 52.3509 | 98.4712 | 0.79999 | 151999.2969 | 122999.2031
19:30 |  | 68.2587 | 529.8617 |  | F | 52.4549 | 98.4818 | 0.79999 | 151079.7969 | 122229.1016
20:00 |  | 67.7759 | 523.6795 |  | F | 52.4396 | 98.4818 | 0.79999 | 150664.5938 | 121899
20:30 |  | 63.8379 | 517.6049 |  | F | 52.4711 | 98.4825 | 0.79999 | 150581.5 | 121820.7969
21:00 |  | 63.7457 | 512.0553 |  | F | 52.4314 | 98.481 | 0.79999 | 150961.7969 | 122141.6016
21:30 |  | 66.9249 | 514.9629 |  | F | 52.3402 | 98.4883 | 0.79999 | 150642.9062 | 121926.6016
22:00 |  | 65.5159 | 538.0221 |  | F | 52.304 | 98.5099 | 0.79999 | 150246.7969 | 121646.3984
22:30 |  | 63.2741 | 532.6516 |  | F | 52.291 | 98.5244 | 0.79999 | 150841.4062 | 122150.3984
23:00 |  | 65.8971 | 523.0283 |  | F | 52.2631 | 98.5179 | 0.79999 | 151283.9062 | 122511.7031
23:30 |  | 67.514 | 498.4195 |  | F | 52.4741 | 98.5093 | 0.79999 | 150783.2969 | 122016.2969
24:00 |  | 64.8517 | 530.8537 |  | F | 52.5315 | 98.5049 | 0.79999 | 150365.0938 | 121651
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 |  | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie