## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-12
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 13.8184 |  | F | 0.41882
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 0 |  |  | 0
Výroba |  | x | x |  | 276440
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 16.3967 |  | F | 0.37588 | 33.2302 | 99.0535 | 5 | 0 | 0
01:00 |  | 15.4842 |  | F | 0.37586 | 32.9188 | 99.0441 | 5 | 0 | 0
01:30 |  | 13.8683 |  | F | 0.37606 | 32.6163 | 99.034 | 5 | 0 | 0
02:00 |  | 12.7203 |  | F | 0.37859 | 32.3023 | 99.0192 | 5 | 0 | 0
02:30 |  | 11.9273 |  | F | 0.38442 | 32.0046 | 99.0027 | 5 | 0 | 0
03:00 |  | 10.5278 |  | F | 0.37586 | 31.7064 | 98.9865 | 5 | 0 | 0
03:30 |  | 9.3112 |  | F | 0.37635 | 31.4045 | 98.9805 | 5 | 0 | 0
04:00 |  | 8.1256 |  | F | 0.39468 | 31.1044 | 98.969 | 5 | 0 | 0
04:30 |  | 7.0232 |  | F | 0.54861 | 30.8047 | 98.9461 | 5 | 0 | 0
05:00 |  | 5.7415 |  | F | 0.59846 | 30.5055 | 98.9225 | 5 | 0 | 0
05:30 |  | 4.4147 |  | F | 0.51392 | 30.2106 | 98.9187 | 5 | 0 | 0
06:00 |  | 3.8486 |  | F | 0.37757 | 29.9353 | 98.9213 | 5 | 0 | 0
06:30 |  | 2.6254 |  | F | 0.37581 | 29.6668 | 98.9235 | 5 | 0 | 0
07:00 |  | 1.9823 |  | F | 0.37583 | 29.4314 | 98.9202 | 5 | 0 | 0
07:30 |  | 2.4067 |  | F | 0.37583 | 29.2538 | 98.9278 | 5 | 0 | 0
08:00 |  | 2.0072 |  | F | 0.37586 | 29.1587 | 98.9446 | 5 | 0 | 0
08:30 |  | 2.7714 |  | F | 0.38512 | 29.1531 | 98.9572 | 5 | 0 | 0
09:00 |  | 3.1069 |  | F | 0.643 | 29.2528 | 98.9589 | 5 | 0 | 0
09:30 |  | 4.1181 |  | F | 0.52405 | 29.4537 | 98.964 | 5 | 0 | 0
10:00 |  | 6.2536 |  | F | 0.37589 | 29.7412 | 98.9702 | 5 | 0 | 0
10:30 |  | 8.1524 |  | F | 0.37794 | 30.1926 | 98.9764 | 5 | 0 | 0
11:00 |  | 9.8409 |  | F | 0.38279 | 30.7003 | 98.9798 | 5 | 0 | 0
11:30 |  | 10.8826 |  | F | 0.37592 | 31.2263 | 98.9814 | 5 | 0 | 0
12:00 |  | 12.339 |  | F | 0.38121 | 31.874 | 98.9801 | 5 | 0 | 0
12:30 |  | 13.5019 |  | F | 0.44643 | 32.6033 | 98.977 | 5 | 0 | 0
13:00 |  | 15.1263 |  | F | 0.44922 | 33.2925 | 98.9858 | 5 | 0 | 0
13:30 |  | 16.1126 |  | F | 0.66361 | 33.8069 | 98.9943 | 5 | 0 | 0
14:00 |  | 17.5614 |  | F | 0.51457 | 34.2842 | 98.9973 | 5 | 0 | 0
14:30 |  | 17.3737 |  | F | 0.37596 | 34.6514 | 98.9892 | 5 | 0 | 0
15:00 |  | 17.9871 |  | F | 0.37595 | 35.0556 | 98.9794 | 5 | 0 | 0
15:30 |  | 17.6011 |  | F | 0.39587 | 35.3618 | 98.9765 | 5 | 0 | 0
16:00 |  | 17.8399 |  | F | 0.43175 | 35.6501 | 98.9755 | 5 | 0 | 0
16:30 |  | 18.5001 |  | F | 0.41357 | 35.9466 | 98.9789 | 5 | 0 | 0
17:00 |  | 19.0474 |  | F | 0.44413 | 36.1433 | 98.972 | 5 | 0 | 0
17:30 |  | 20.0058 |  | F | 0.39418 | 36.3103 | 98.9612 | 5 | 0 | 0
18:00 |  | 20.7183 |  | F | 0.37853 | 36.4192 | 98.953 | 5 | 0 | 0
18:30 |  | 21.5094 |  | F | 0.376 | 36.5418 | 98.9401 | 5 | 0 | 0
19:00 |  | 22.6918 |  | F | 0.37598 | 36.6607 | 98.934 | 5 | 0 | 0
19:30 |  | 22.7355 |  | F | 0.37595 | 36.7447 | 98.9169 | 5 | 0 | 0
20:00 |  | 23.2425 |  | F | 0.38872 | 36.7512 | 98.9117 | 5 | 0 | 0
20:30 |  | 23.1352 |  | F | 0.47106 | 36.6772 | 98.9151 | 5 | 0 | 0
21:00 |  | 23.657 |  | F | 0.4005 | 36.5138 | 98.9162 | 5 | 0 | 0
21:30 |  | 23.6494 |  | F | 0.37589 | 36.2817 | 98.9189 | 5 | 0 | 0
22:00 |  | 22.5984 |  | F | 0.38051 | 36.0278 | 98.9117 | 5 | 0 | 0
22:30 |  | 22.5007 |  | F | 0.50735 | 35.7343 | 98.8984 | 5 | 0 | 0
23:00 |  | 21.6264 |  | F | 0.39038 | 35.4603 | 98.8895 | 5 | 0 | 0
23:30 |  | 19.7316 |  | F | 0.37586 | 35.217 | 98.8849 | 5 | 0 | 0
24:00 |  | 18.9525 |  | F | 0.37585 | 34.974 | 98.8834 | 5 | 0 | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie