## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-12
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 72.1794 | 596.4202 | 0.39685
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1206.9297 | 9967.7219 | 6.6469
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 16717.5741 | 16717.5741 | 16717.5741
Výroba |  | x | x | 276440
Emisný faktor |  | x | x | 2.4045e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 73.7706 | 573.793 | 0.38118 | 78.3705 | 99.5178 | 0.89999 | 705648.875 | 699298
01:00 |  | 78.8786 | 560.2454 | 0.47127 | 78.4116 | 99.515 | 0.89999 | 706608.625 | 700249
01:30 |  | 79.6535 | 577.6165 | 0.52015 | 77.923 | 99.5113 | 0.89999 | 705079.375 | 698733.625
02:00 |  | 74.7565 | 578.82 | 0.47874 | 77.409 | 99.5012 | 0.89999 | 704346.875 | 698007.8125
02:30 |  | 81.4479 | 567.0505 | 0.51262 | 77.0549 | 99.4816 | 0.89999 | 707127.625 | 700763.375
03:00 |  | 82.6771 | 547.0407 | 0.56128 | 76.8221 | 99.4631 | 0.89999 | 704793.3125 | 698450.125
03:30 |  | 80.9571 | 547.2402 | 0.67331 | 76.5674 | 99.4566 | 0.89999 | 708325.375 | 701950.625
04:00 |  | 77.5624 | 552.042 | 0.64795 | 76.1235 | 99.4577 | 0.89999 | 707000.6875 | 700637.6875
04:30 |  | 81.2173 | 531.999 | 0.65701 | 75.8157 | 99.4325 | 0.89999 | 710622.125 | 704226.6875
05:00 |  | 72.0285 | 543.888 | 0.67773 | 75.475 | 99.4121 | 0.89999 | 706836.1875 | 700474.6875
05:30 |  | 63.3828 | 545.1292 | 0.54909 | 75.0771 | 99.4063 | 0.89999 | 708756.375 | 702377.6875
06:00 |  | 61.1822 | 527.0593 | 0.48739 | 74.7651 | 99.4212 | 0.89999 | 708286.8125 | 701912.125
06:30 |  | 63.449 | 539.5667 | 0.43969 | 74.2991 | 99.4258 | 0.89999 | 707875.875 | 701504.875
07:00 |  | 71.4213 | 548.9141 | 0.46112 | 74.2378 | 99.4253 | 0.89999 | 705912.8125 | 699559.375
07:30 |  | 77.8392 | 541.236 | 0.56421 | 74.5822 | 99.4337 | 0.89999 | 707861.125 | 701490.375
08:00 |  | 80.8414 | 546.7923 | 0.6704 | 75.0119 | 99.4689 | 0.89999 | 705001.875 | 698656.8125
08:30 |  | 82.6888 | 554.7705 | 0.65618 | 75.5365 | 99.4839 | 0.89999 | 707200.875 | 700836
09:00 |  | 87.2908 | 568.2464 | 0.75819 | 76.2586 | 99.4886 | 0.89999 | 707326 | 700960.125
09:30 |  | 81.8936 | 616.223 | 0.81808 | 77.399 | 99.4868 | 0.89999 | 700572.6875 | 694267.375
10:00 |  | 70.5593 | 613.584 | 0.73536 | 78.5272 | 99.4884 | 0.89999 | 704009.375 | 697673.1875
10:30 |  | 60.0287 | 616.3112 | 0.61672 | 79.8449 | 99.4871 | 0.89999 | 703413.875 | 697083.1875
11:00 |  | 54.9396 | 613.5931 | 0.4879 | 80.8121 | 99.4756 | 0.89999 | 702956.875 | 696630.125
11:30 |  | 52.796 | 604.0378 | 0.42708 | 81.7527 | 99.4649 | 0.89999 | 700428.8125 | 694124.875
12:00 |  | 51.2603 | 590.2796 | 0.38234 | 82.5258 | 99.4403 | 0.89999 | 702015.375 | 695697.125
12:30 |  | 47.9909 | 589.3721 | 0.34121 | 83.2916 | 99.4107 | 0.89999 | 701214.875 | 694903.875
13:00 |  | 46.5378 | 600.9277 | 0.30025 | 83.736 | 99.4151 | 0.89999 | 698732.875 | 692444.375
13:30 |  | 45.2749 | 583.7634 | 0.22322 | 84.2605 | 99.4139 | 0.89999 | 700422 | 694118.125
14:00 |  | 48.1116 | 582.527 | 0.17285 | 84.7288 | 99.405 | 0.89999 | 697205.625 | 690930.8125
14:30 |  | 67.3361 | 621.5833 | 0.16296 | 84.8776 | 99.3871 | 0.89999 | 700058.875 | 693758.375
15:00 |  | 76.1152 | 627.3057 | 0.16642 | 85.5636 | 99.3517 | 0.89999 | 697660.875 | 691381.875
15:30 |  | 86.4666 | 622.1862 | 0.2019 | 86.0774 | 99.3319 | 0.89999 | 701369.8125 | 695057.625
16:00 |  | 89.2347 | 622.708 | 0.22284 | 86.392 | 99.3226 | 0.89999 | 700283.375 | 693980.8125
16:30 |  | 94.2521 | 628.5905 | 0.24567 | 86.6972 | 99.3154 | 0.89999 | 699377.875 | 693083.625
17:00 |  | 91.4398 | 638.153 | 0.24966 | 86.6797 | 99.2994 | 0.89999 | 697536.3125 | 691258.3125
17:30 |  | 75.5162 | 672.5625 | 0.16112 | 86.2958 | 99.2814 | 0.89999 | 698471.875 | 692185.6875
18:00 |  | 76.6209 | 678.4343 | 0.12983 | 86.4205 | 99.2618 | 0.89999 | 699409.1875 | 693114.375
18:30 |  | 63.6983 | 693.6266 | 0.07548 | 85.9941 | 99.2465 | 0.89999 | 698179 | 691895.3125
19:00 |  | 69.6703 | 689.7864 | 0.12114 | 85.5932 | 99.2301 | 0.89999 | 701356.125 | 695043.875
19:30 |  | 65.9533 | 668.2731 | 0.18287 | 84.9535 | 99.202 | 0.89999 | 700013.3125 | 693713.1875
20:00 |  | 68.0151 | 654.0667 | 0.22687 | 84.4254 | 99.191 | 0.89999 | 697751.1875 | 691471.3125
20:30 |  | 67.0667 | 632.1895 | 0.21857 | 83.8406 | 99.2063 | 0.89999 | 696676.3125 | 690406.1875
21:00 |  | 74.4901 | 626.5827 | 0.22926 | 83.1325 | 99.2171 | 0.89999 | 705702.625 | 699351.125
21:30 |  | 75.975 | 620.8815 | 0.26488 | 82.4121 | 99.2236 | 0.89999 | 699898.6875 | 693599.375
22:00 |  | 77.8335 | 608.9681 | 0.27017 | 81.6767 | 99.2296 | 0.89999 | 702359.8125 | 696038.625
22:30 |  | 77.2401 | 601.916 | 0.28467 | 81.0202 | 99.2257 | 0.89999 | 701232.375 | 694921.3125
23:00 |  | 78.6592 | 593.6282 | 0.28774 | 80.4473 | 99.2315 | 0.89999 | 699725.125 | 693427.375
23:30 |  | 80.4196 | 583.1689 | 0.32732 | 79.9538 | 99.2324 | 0.89999 | 701265.375 | 694953.875
24:00 |  | 78.1684 | 581.4883 | 0.34671 | 79.4075 | 99.2448 | 0.89999 | 704887.8125 | 698543.8125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie