## denny
Denný protokol za |  | 2023-08-23
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 246.438 |  | F | 0.38903 | 74.6243 | 99.1834 | 5 | 31349.0632 | 22901.3263
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 134.5761 | 0 |  | 0.21368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 274.8159 |  |  | 274.8159 |  |  |  |  | 274.8159
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 216.2146 |  | F | 0.38499 | 76.9198 | 99.2686 | 5 | 32347.5195 | 23497.0615
01:00 |  | 194.8509 |  | F | 0.38986 | 76.8812 | 99.2501 | 5 | 32320.9043 | 23475.9518
01:30 |  | 187.989 |  | F | 0.3886 | 76.3176 | 99.2396 | 5 | 32358.9395 | 23538.979
02:00 |  | 168.4546 |  | F | 0.38878 | 76.0775 | 99.2194 | 5 | 32438.166 | 23608.0283
02:30 |  | 171.9501 |  | F | 0.39061 | 76.1153 | 99.2067 | 5 | 32389.1055 | 23566.7519
03:00 |  | 178.7544 |  | F | 0.39083 | 76.4175 | 99.1845 | 5 | 32435.9336 | 23575.1504
03:30 |  | 165.8655 |  | F | 0.39381 | 76.6733 | 99.1552 | 5 | 32404.6836 | 23528.267
04:00 |  | 159.2158 |  | F | 0.39264 | 76.162 | 99.1415 | 5 | 32456.1934 | 23596.9003
04:30 |  | 152.108 |  | F | 0.39181 | 75.8329 | 99.1231 | 5 | 32518.5391 | 23660.1369
05:00 |  | 151.956 |  | F | 0.39172 | 75.8335 | 99.1124 | 5 | 31298.5977 | 22770.0143
05:30 |  | 166.3894 |  | F | 0.38753 | 75.7835 | 99.1 | 5 | 29219.5117 | 21257.8427
06:00 |  | 188.5736 |  | F | 0.3846 | 75.6966 | 99.0867 | 5 | 28200.8457 | 20519.0926
06:30 |  | 208.7378 |  | F | 0.38663 | 75.3402 | 99.0907 | 5 | 28145.3242 | 20500.4876
07:00 |  | 238.9044 |  | F | 0.38803 | 74.6991 | 99.0907 | 5 | 28313.4531 | 20660.9424
07:30 |  | 255.5709 |  | F | 0.3881 | 74.3094 | 99.0932 | 5 | 29586.9004 | 21614.9719
08:00 |  | 269.2446 |  | F | 0.39135 | 74.38 | 99.0939 | 5 | 29963.0918 | 21885.5101
08:30 |  | 293.7735 |  | F | 0.39585 | 74.5023 | 99.0961 | 5 | 28810.6152 | 21036.787
09:00 |  | 350.0695 |  | F | 0.39286 | 74.7126 | 99.1049 | 5 | 28683.8438 | 20933.4209
09:30 |  | 389.6294 |  | F | 0.39863 | 75.3181 | 99.1249 | 5 | 29229.7715 | 21299.0745
10:00 |  | 372.4395 |  | F | 0.38886 | 75.9059 | 99.1391 | 5 | 29858.2656 | 21723.4998
10:30 |  | 321.0688 |  | F | 0.38675 | 75.7086 | 99.1554 | 5 | 29945.3066 | 21802.7424
11:00 |  | 274.3637 |  | F | 0.38365 | 75.6764 | 99.1617 | 5 | 33434.582 | 24347.0366
11:30 |  | 263.6798 |  | F | 0.38836 | 75.4537 | 99.1679 | 5 | 35296.4688 | 25720.8783
12:00 |  | 235.909 |  | F | 0.38494 | 75.0687 | 99.1696 | 5 | 35680.6602 | 26030.032
12:30 |  | 200.9628 |  | F | 0.38388 | 74.7392 | 99.1741 | 5 | 35622.4844 | 26013.3764
13:00 |  | 162.4509 |  | F | 0.38649 | 74.526 | 99.1753 | 5 | 35466.4688 | 25915.6563
13:30 |  | 151.9584 |  | F | 0.38473 | 74.46 | 99.1823 | 5 | 35411.0547 | 25881.889
14:00 |  | 218.9339 |  | F | 0.38412 | 74.2982 | 99.1878 | 5 | 33784.8008 | 24706.1368
14:30 |  | 259.7546 |  | F | 0.38364 | 74.0362 | 99.1873 | 5 | 33328.2188 | 24390.5197
15:00 |  | 267.521 |  | F | 0.3879 | 73.9715 | 99.1761 | 5 | 33207.9062 | 24304.2568
15:30 |  | 286.2194 |  | F | 0.39031 | 73.9335 | 99.1723 | 5 | 33213.3711 | 24309.9889
16:00 |  | 264.5889 |  | F | 0.39149 | 73.8769 | 99.1709 | 5 | 33150.2422 | 24267.4083
16:30 |  | 259.4205 |  | F | 0.38979 | 73.9012 | 99.1769 | 5 | 32169.2207 | 23549.0224
17:00 |  | 264.6569 |  | F | 0.39481 | 73.869 | 99.2056 | 5 | 32020.4277 | 23449.0503
17:30 |  | 272.318 |  | F | 0.3946 | 73.8796 | 99.221 | 5 | 32055.8711 | 23477.9505
18:00 |  | 280.2709 |  | F | 0.40067 | 73.9102 | 99.219 | 5 | 32017.9609 | 23447.6492
18:30 |  | 226.8573 |  | F | 0.39166 | 73.7985 | 99.2191 | 5 | 29702.8535 | 21759.2538
19:00 |  | 272.237 |  | F | 0.38964 | 73.7036 | 99.2144 | 5 | 29570.2207 | 21666.9899
19:30 |  | 282.9341 |  | F | 0.38663 | 73.6021 | 99.2197 | 5 | 29636.3301 | 21722.9396
20:00 |  | 294.4378 |  | F | 0.38818 | 73.4275 | 99.2187 | 5 | 29580.9863 | 21693.0848
20:30 |  | 289.9421 |  | F | 0.38626 | 73.1864 | 99.2421 | 5 | 29646.5781 | 21761.4577
21:00 |  | 260.3195 |  | F | 0.38587 | 73.0663 | 99.2579 | 5 | 29615.5059 | 21749.6435
21:30 |  | 261.4982 |  | F | 0.38767 | 72.9584 | 99.2584 | 5 | 29674.5469 | 21799.9157
22:00 |  | 266.7339 |  | F | 0.38666 | 72.8364 | 99.2616 | 5 | 29628.1738 | 21774.2208
22:30 |  | 283.851 |  | F | 0.38453 | 72.6895 | 99.269 | 5 | 29630.9355 | 21787.1297
23:00 |  | 292.6539 |  | F | 0.38595 | 72.5928 | 99.2735 | 5 | 29783.8105 | 21906.6387
23:30 |  | 314.0297 |  | F | 0.38959 | 72.5084 | 99.2745 | 5 | 29748.4023 | 21886.1589
24:00 |  | 318.7615 |  | F | 0.38852 | 72.4112 | 99.2709 | 5 | 29751.4414 | 21893.765
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie