## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-29
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 176.395 |  | F | 0.41735
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 186.3995 |  |  | 0.44265
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1059.7911 |  |  | 1059.7911
Výroba |  | x | x |  | 280080
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.5804e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 163.2776 |  | F | 0.59079 | 78.208 | 99.7095 | 5 | 63358.6055 | 46058.2626
01:00 |  | 146.7941 |  | F | 0.45614 | 77.5271 | 99.6967 | 5 | 63602.6289 | 46319.5013
01:30 |  | 162.5573 |  | F | 0.41095 | 76.9949 | 99.6786 | 5 | 64399.9922 | 46962.931
02:00 |  | 166.4284 |  | F | 0.5941 | 76.8652 | 99.6621 | 5 | 64573.6992 | 47099.2882
02:30 |  | 173.5692 |  | F | 0.72812 | 77.0059 | 99.6422 | 5 | 64043.2773 | 46684.2811
03:00 |  | 180.4574 |  | F | 0.44357 | 77.1775 | 99.6298 | 5 | 63373.2734 | 46167.5412
03:30 |  | 187.7185 |  | F | 0.37586 | 77.2607 | 99.6203 | 5 | 61301.4688 | 44643.3362
04:00 |  | 192.9259 |  | F | 0.37585 | 77.5897 | 99.6012 | 5 | 61577.0117 | 44793.3749
04:30 |  | 186.4969 |  | F | 0.37585 | 77.9843 | 99.5887 | 5 | 63054.4102 | 45810.7755
05:00 |  | 193.4089 |  | F | 0.37586 | 78.1443 | 99.5836 | 5 | 62748.9961 | 45565.7945
05:30 |  | 182.9403 |  | F | 0.37586 | 77.5753 | 99.5777 | 5 | 61666.8242 | 44849.9491
06:00 |  | 179.063 |  | F | 0.37584 | 76.7011 | 99.575 | 5 | 61574.7539 | 44893.6463
06:30 |  | 185.8707 |  | F | 0.37593 | 76.2763 | 99.5807 | 5 | 61370.0195 | 44801.3726
07:00 |  | 192.0482 |  | F | 0.38237 | 76.3163 | 99.5855 | 5 | 60729.9141 | 44331.1209
07:30 |  | 193.1245 |  | F | 0.37597 | 76.5726 | 99.5959 | 5 | 59017.8984 | 43054.3144
08:00 |  | 191.809 |  | F | 0.37643 | 77.0122 | 99.5982 | 5 | 58696.2227 | 42766.9051
08:30 |  | 193.7477 |  | F | 0.37587 | 77.7743 | 99.6135 | 5 | 59252.6797 | 43085.2054
09:00 |  | 177.2319 |  | F | 0.37587 | 78.6425 | 99.622 | 5 | 59290.6602 | 43010.0753
09:30 |  | 176.4746 |  | F | 0.37587 | 78.8448 | 99.6352 | 5 | 57339.7852 | 41576.4932
10:00 |  | 169.8784 |  | F | 0.37614 | 78.6637 | 99.641 | 5 | 58069.1992 | 42129.5256
10:30 |  | 185.3308 |  | F | 0.56146 | 78.4577 | 99.6494 | 5 | 57096.8711 | 41451.8651
11:00 |  | 189.1836 |  | F | 0.39965 | 78.662 | 99.6492 | 5 | 57087.0078 | 41420.5248
11:30 |  | 187.0866 |  | F | 0.50538 | 79.2948 | 99.6419 | 5 | 57973.6133 | 41985.2563
12:00 |  | 204.8317 |  | F | 0.47104 | 79.9607 | 99.6391 | 5 | 57269.6875 | 41396.0558
12:30 |  | 202.9336 |  | F | 0.3759 | 80.4576 | 99.6318 | 5 | 57053.168 | 41178.5802
13:00 |  | 203.3406 |  | F | 0.38175 | 80.317 | 99.6256 | 5 | 56836.6523 | 41036.1013
13:30 |  | 205.9691 |  | F | 0.62317 | 80.247 | 99.6227 | 5 | 57937.3086 | 41837.8317
14:00 |  | 200.7216 |  | F | 0.45439 | 80.1285 | 99.6198 | 5 | 58916.1836 | 42557.7213
14:30 |  | 209.7672 |  | F | 0.37591 | 79.6799 | 99.6042 | 5 | 58717.6094 | 42461.5754
15:00 |  | 200.0307 |  | F | 0.37591 | 79.3797 | 99.5825 | 5 | 59252.457 | 42875.503
15:30 |  | 196.8704 |  | F | 0.37591 | 79.4664 | 99.5644 | 5 | 60204.168 | 43545.5181
16:00 |  | 199.0982 |  | F | 0.3759 | 79.7739 | 99.546 | 5 | 61491.6289 | 44429.7533
16:30 |  | 201.247 |  | F | 0.37589 | 80.1518 | 99.5405 | 5 | 61373.9297 | 44294.8305
17:00 |  | 199.6982 |  | F | 0.37588 | 80.6226 | 99.5319 | 5 | 61427.0352 | 44270.381
17:30 |  | 195.1438 |  | F | 0.37592 | 80.7937 | 99.5208 | 5 | 61809.75 | 44519.689
18:00 |  | 193.1587 |  | F | 0.37592 | 80.7196 | 99.5098 | 5 | 61737.0586 | 44471.7234
18:30 |  | 201.9743 |  | F | 0.37591 | 80.7852 | 99.5097 | 5 | 61813.168 | 44518.2236
19:00 |  | 191.2178 |  | F | 0.37589 | 80.4263 | 99.5143 | 5 | 62115.0312 | 44783.1203
19:30 |  | 196.7877 |  | F | 0.37589 | 79.9879 | 99.526 | 5 | 62202.832 | 44907.3979
20:00 |  | 200.4248 |  | F | 0.37589 | 79.717 | 99.533 | 5 | 62365.8359 | 45062.7888
20:30 |  | 114.0092 |  | F | 0.37588 | 79.4681 | 99.5594 | 5 | 61251.7148 | 44300.789
21:00 |  | 65.9022 |  | F | 0.37588 | 79.6136 | 99.5756 | 5 | 61725.7305 | 44632.4652
21:30 |  | 108.5918 |  | F | 0.39012 | 79.8048 | 99.5769 | 5 | 62029.8711 | 44828.675
22:00 |  | 117.3336 |  | F | 0.52367 | 79.5793 | 99.572 | 5 | 63355.543 | 45813.7469
22:30 |  | 122.3982 |  | F | 0.46271 | 79.5563 | 99.5769 | 5 | 63706.1406 | 46072.5463
23:00 |  | 123.2523 |  | F | 0.376 | 79.5014 | 99.5692 | 5 | 63046.4805 | 45599.0267
23:30 |  | 127.3561 |  | F | 0.37584 | 78.9991 | 99.5768 | 5 | 62624.6602 | 45361.9986
24:00 |  | 127.4755 |  | F | 0.37603 | 78.7656 | 99.5687 | 5 | 62592.1406 | 45364.8633
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie