## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-14
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 77.4545 | 601.7585 | 0.47527
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1346.3696 | 10461.0367 | 8.2585
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 17385.2971 | 17385.2971 | 17385.2971
Výroba |  | x | x | 264390
Emisný faktor |  | x | x | 3.1236e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 80.794 | 554.4714 | 0.43939 | 78.9325 | 98.748 | 0.89999 | 731030.3125 | 724451.125
01:00 |  | 78.3166 | 551.3323 | 0.43625 | 78.9626 | 98.7195 | 0.89999 | 732881.1875 | 726285.1875
01:30 |  | 73.2423 | 552.7009 | 0.4197 | 79.1051 | 98.6928 | 0.89999 | 730805.8125 | 724228.625
02:00 |  | 69.2887 | 555.958 | 0.36966 | 79.1474 | 98.6945 | 0.89999 | 727807.625 | 721257.3125
02:30 |  | 73.4086 | 558.3574 | 0.36346 | 79.0097 | 98.6806 | 0.89999 | 732258.6875 | 725668.1875
03:00 |  | 71.8419 | 556.543 | 0.38771 | 78.8956 | 98.6606 | 0.89999 | 730051.625 | 723481.125
03:30 |  | 64.2291 | 546.9482 | 0.32218 | 78.6908 | 98.6518 | 0.89999 | 730134.875 | 723563.6875
04:00 |  | 58.4721 | 549.3281 | 0.26795 | 78.0965 | 98.6494 | 0.89999 | 736423.875 | 729796
04:30 |  | 60.1216 | 549.668 | 0.22842 | 77.6363 | 98.6545 | 0.89999 | 733367.875 | 726767.375
05:00 |  | 71.3769 | 549.1829 | 0.23304 | 77.3181 | 98.6643 | 0.89999 | 733970.6875 | 727365
05:30 |  | 72.3572 | 559.7679 | 0.26711 | 76.9625 | 98.6589 | 0.89999 | 733377.875 | 726777.375
06:00 |  | 75.3702 | 563.9063 | 0.28715 | 76.6908 | 98.6572 | 0.89999 | 735326.3125 | 728708.375
06:30 |  | 82.0001 | 573.9509 | 0.33609 | 76.2937 | 98.6674 | 0.89999 | 736750.3125 | 730119.375
07:00 |  | 85.302 | 583.7341 | 0.38639 | 76.1689 | 98.6704 | 0.89999 | 733590.1875 | 726987.875
07:30 |  | 83.5445 | 589.0886 | 0.45687 | 76.4197 | 98.6777 | 0.89999 | 736123.375 | 729498.3125
08:00 |  | 80.9792 | 623.2595 | 0.5905 | 76.6104 | 98.676 | 0.89999 | 733025.375 | 726428.3125
08:30 |  | 86.6977 | 607.9759 | 0.54263 | 77.2943 | 98.6775 | 0.89999 | 731442.6875 | 724859.625
09:00 |  | 78.3004 | 623.3405 | 0.57142 | 78.3638 | 98.6663 | 0.89999 | 732906.375 | 726310.375
09:30 |  | 82.3246 | 630.1631 | 0.55319 | 79.5568 | 98.6519 | 0.89999 | 731612.625 | 725028.125
10:00 |  | 83.1806 | 621.8906 | 0.57963 | 80.9096 | 98.6492 | 0.89999 | 731452.875 | 724869.8125
10:30 |  | 78.2821 | 617.9482 | 0.59453 | 82.1023 | 98.6349 | 0.89999 | 730843 | 724265.3125
11:00 |  | 72.9116 | 609.1865 | 0.55355 | 82.9074 | 98.6164 | 0.89999 | 729762.375 | 723194.625
11:30 |  | 70.6164 | 614.8369 | 0.49983 | 83.45 | 98.6182 | 0.89999 | 729403 | 722838.625
12:00 |  | 71.0703 | 601.6306 | 0.46593 | 83.9173 | 98.6028 | 0.89999 | 731327.625 | 724745.625
12:30 |  | 71.1467 | 586.9216 | 0.42803 | 84.3686 | 98.5711 | 0.89999 | 727074 | 720530.3125
13:00 |  | 77.5837 | 593.0775 | 0.42002 | 84.7602 | 98.5653 | 0.89999 | 727756.625 | 721206.8125
13:30 |  | 87.7474 | 593.3714 | 0.49893 | 85.3235 | 98.5373 | 0.89999 | 727353.1875 | 720807
14:00 |  | 91.3768 | 575.2858 | 0.59483 | 85.6942 | 98.5103 | 0.89999 | 730853.375 | 724275.875
14:30 |  | 105.0069 | 584.9326 | 0.72339 | 85.8589 | 98.515 | 0.89999 | 727264.125 | 720718.8125
15:00 |  | 83.184 | 601.2347 | 0.70719 | 86.0703 | 98.486 | 0.89999 | 728880.1875 | 722320.3125
15:30 |  | 105.5998 | 604.5355 | 0.66779 | 86.4741 | 98.4596 | 0.89999 | 728860.625 | 722300.875
16:00 |  | 120.1068 | 613.8773 | 0.82147 | 86.7427 | 98.4452 | 0.89999 | 728035.875 | 721483.375
16:30 |  | 110.8655 | 610.862 | 0.91376 | 87.498 | 98.4232 | 0.89999 | 729643.375 | 723076.8125
17:00 |  | 98.3465 | 633.4023 | 0.84822 | 87.7866 | 98.4151 | 0.89999 | 732261.6875 | 725671.3125
17:30 |  | 88.6285 | 636.6719 | 0.75018 | 87.6888 | 98.4227 | 0.89999 | 729074 | 722512.375
18:00 |  | 79.082 | 651.5534 | 0.60106 | 87.5828 | 98.428 | 0.89999 | 725491.875 | 718962.375
18:30 |  | 80.65 | 684.4609 | 0.45854 | 87.4408 | 98.404 | 0.89999 | 729711.375 | 723144
19:00 |  | 85.2439 | 674.2894 | 0.46292 | 87.0052 | 98.3932 | 0.89999 | 726950.375 | 720407.875
19:30 |  | 83.1753 | 668.2835 | 0.53667 | 86.6308 | 98.4101 | 0.89999 | 732181.625 | 725591.875
20:00 |  | 73.609 | 648.9541 | 0.5448 | 86.0468 | 98.4252 | 0.89999 | 729323.3125 | 722759.625
20:30 |  | 74.4203 | 647.4993 | 0.52335 | 85.3824 | 98.4367 | 0.89999 | 731802.625 | 725216.375
21:00 |  | 68.9458 | 648.0378 | 0.46683 | 84.4829 | 98.4319 | 0.89999 | 731102.625 | 724522.375
21:30 |  | 61.4284 | 629.9417 | 0.38861 | 83.6795 | 98.438 | 0.89999 | 731672.625 | 725087.625
22:00 |  | 60.1193 | 618.0667 | 0.34333 | 82.9323 | 98.4401 | 0.89999 | 731501.125 | 724917.625
22:30 |  | 54.523 | 608.9434 | 0.30094 | 82.1498 | 98.4334 | 0.89999 | 731138.125 | 724557.875
23:00 |  | 52.299 | 616.4485 | 0.25414 | 81.6542 | 98.4417 | 0.89999 | 729416.3125 | 722851.375
23:30 |  | 48.9442 | 612.7249 | 0.21703 | 81.165 | 98.4632 | 0.89999 | 731324.375 | 724742.375
24:00 |  | 51.7558 | 595.863 | 0.1884 | 80.7054 | 98.4574 | 0.89999 | 732021.875 | 725433.625
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie