## denny
Denný protokol za |  | 2022-11-29
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 70.742 | 424.6779 | 0.34933 | 40.5895 | 98.849 | 0.79999 | 201520.0612 | 170435.653
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 279.9722 | 1655.7393 | 1.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 2045.2278 | 2045.2278 | 2045.2278 |  |  |  |  | 2045.2278
Výroba |  | x | x | 20405
Emisný faktor |  | x | x | 6.5894e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 71.1686 | 400.8578 | 0.36387 | 42.4015 | 98.8081 | 0.79999 | 182968.4062 | 153250.5938
01:00 |  | 71.9984 | 424.1578 | 0.37496 | 42.2873 | 98.8006 | 0.79999 | 183510.2969 | 153748.2031
01:30 |  | 73.6489 | 430.2143 | 0.39309 | 42.4276 | 98.7802 | 0.79999 | 183461.7031 | 153607.7969
02:00 |  | 71.9533 | 431.8605 | 0.40423 | 42.4458 | 98.7682 | 0.79999 | 183502 | 153613.7031
02:30 |  | 72.5555 | 430.5307 | 0.41163 | 42.2264 | 98.7554 | 0.79999 | 183477.5 | 153680
03:00 |  | 75.9829 | 416.4615 | 0.44507 | 42.0544 | 98.7258 | 0.79999 | 183517.5938 | 153751.5938
03:30 |  | 73.2126 | 414.4658 | 0.47456 | 41.8874 | 98.7211 | 0.79999 | 182889.5 | 153299.2031
04:00 |  | 72.0733 | 422.4549 | 0.46515 | 41.7608 | 98.731 | 0.79999 | 183252.0938 | 153680.2031
04:30 |  | 56.0092 | 410.5828 | 0.40968 | 41.4141 | 98.7524 | 0.79999 | 182719.2969 | 153435.2969
05:00 |  | 52.5255 | 402.1684 | 0.33656 | 41.369 | 98.7702 | 0.79999 | 183142.7969 | 153841.4062
05:30 |  | 56.6868 | 408.5779 | 0.30776 | 41.8411 | 98.7947 | 0.79999 | 183542.5938 | 153984.2031
06:00 |  | 60.5539 | 389.1264 | 0.3115 | 41.888 | 98.805 | 0.79999 | 182764.7031 | 153324.5
06:30 |  | 60.732 | 366.7139 | 0.30128 | 41.5276 | 98.8142 | 0.79999 | 183675 | 154278.7969
07:00 |  | 64.6609 | 393.4426 | 0.29829 | 41.0433 | 98.8366 | 0.79999 | 183276.9062 | 154216.4062
07:30 |  | 78.2212 | 394.6978 | 0.30797 | 40.5322 | 98.8569 | 0.79999 | 183327.4062 | 154541.9062
08:00 |  | 84.879 | 463.8297 | 0.31077 | 40.2298 | 98.8621 | 0.79999 | 183661.2969 | 154981.7969
08:30 |  | 94.2592 | 475.3192 | 0.32478 | 40.7409 | 98.8609 | 0.79999 | 183198 | 154337.2031
09:00 |  | 98.9715 | 475.766 | 0.34116 | 41.0831 | 98.8732 | 0.79999 | 183417.7969 | 154373.2031
09:30 |  | 84.6751 | 442.1727 | 0.32772 | 41.6877 | 98.8938 | 0.79999 | 184021 | 154615.7969
10:00 |  | 83.5905 | 452.8555 | 0.29575 | 42.0696 | 98.9062 | 0.79999 | 184323.7969 | 154702
10:30 |  | 57.8553 | 291.2721 | 0.16455 | 33.8053 | 98.8482 | 0.79999 | 673909.8125 | 586172.125
11:00 |  | 56.7077 | 350.7096 | 0.09661 | 31.7258 | 98.8476 | 0.79999 | 575143.125 | 502875.0938
11:30 |  | 73.3247 | 497.8 | 0.21798 | 39.8108 | 98.8765 | 0.79999 | 183436.9062 | 155025.5938
12:00 |  | 79.0638 | 445.6305 | 0.26871 | 41.4908 | 98.8588 | 0.79999 | 183661.7969 | 154357.5938
12:30 |  | 74.7744 | 476.349 | 0.31024 | 42.4931 | 98.8355 | 0.79999 | 183292.2031 | 153520.4062
13:00 |  | 72.3884 | 499.3512 | 0.30723 | 43.0359 | 98.8201 | 0.79999 | 183347 | 153278.5
13:30 |  | 76.0639 | 448.5434 | 0.31318 | 42.8447 | 98.8059 | 0.79999 | 183124.5938 | 153162.4062
14:00 |  | 73.9526 | 455.19 | 0.31804 | 42.7762 | 98.8064 | 0.79999 | 183149 | 153217.5
14:30 |  | 72.4471 | 456.9697 | 0.31419 | 42.9558 | 98.8131 | 0.79999 | 183199.7031 | 153183
15:00 |  | 75.1228 | 443.19 | 0.33512 | 42.784 | 98.8184 | 0.79999 | 183094.9062 | 153186.5
15:30 |  | 74.9353 | 424.1662 | 0.35649 | 42.3855 | 98.8214 | 0.79999 | 183402.2031 | 153641.9062
16:00 |  | 72.291 | 427.7643 | 0.38104 | 41.9405 | 98.8248 | 0.79999 | 182392.5 | 153017.2969
16:30 |  | 74.8353 | 390.3664 | 0.41414 | 41.6013 | 98.8288 | 0.79999 | 182648.7969 | 153403.4062
17:00 |  | 73.3822 | 399.0484 | 0.42004 | 41.145 | 98.8314 | 0.79999 | 182122.5 | 153187.5
17:30 |  | 72.4594 | 407.4119 | 0.4115 | 40.6598 | 98.8474 | 0.79999 | 182330.2031 | 153623.9062
18:00 |  | 74.3201 | 399.0799 | 0.42991 | 40.1719 | 98.866 | 0.79999 | 182546.4062 | 154075.0938
18:30 |  | 72.8297 | 396.7021 | 0.45582 | 39.7822 | 98.8864 | 0.79999 | 182478.0938 | 154241.0938
19:00 |  | 72.0147 | 385.7594 | 0.44282 | 39.623 | 98.9025 | 0.79999 | 182605.0938 | 154452.0938
19:30 |  | 69.1691 | 411.9086 | 0.43156 | 39.3849 | 98.915 | 0.79999 | 182603.9062 | 154588.2969
20:00 |  | 68.3327 | 429.3086 | 0.39637 | 39.0816 | 98.9199 | 0.79999 | 182731.7031 | 154854.4062
20:30 |  | 68.5966 | 426.4068 | 0.39188 | 38.8753 | 98.9307 | 0.79999 | 182579.7969 | 154844.7969
21:00 |  | 65.9196 | 439.9727 | 0.36919 | 38.7025 | 98.9358 | 0.79999 | 182705.2031 | 155045.0938
21:30 |  | 64.9272 | 435.4188 | 0.35141 | 38.4995 | 98.9492 | 0.79999 | 182723.4062 | 155182.4062
22:00 |  | 62.1947 | 432.3594 | 0.33946 | 38.2829 | 98.9704 | 0.79999 | 182852 | 155432.9062
22:30 |  | 60.2816 | 429.4982 | 0.32594 | 37.8825 | 98.9667 | 0.79999 | 183015.5 | 155767
23:00 |  | 60.454 | 440.8578 | 0.33712 | 37.8994 | 98.9738 | 0.79999 | 183488.2969 | 156171.9062
23:30 |  | 60.4323 | 451.6541 | 0.34642 | 37.8347 | 98.9712 | 0.79999 | 183218.2969 | 155970.4062
24:00 |  | 58.1803 | 445.5918 | 0.31533 | 37.9052 | 98.9621 | 0.79999 | 183510.2969 | 156169.2969
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie