## denny
Denný protokol za |  | 2023-04-17
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 123.5802 |  | F | 0.6838 | 70.8775 | 98.8318 | 5 | 36377.0442 | 26778.7609
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 79.4455 | 0 |  | 0.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 321.3451 |  |  | 321.3451 |  |  |  |  | 321.3451
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 112.7467 |  | F | 1.0376 | 74.1031 | 98.9073 | 5 | 35969.9805 | 26244.4672
01:00 |  | 123.9821 |  | F | 1.0376 | 73.7927 | 98.8923 | 5 | 35573.375 | 25974.3838
01:30 |  | 126.2875 |  | F | 1.0376 | 73.2836 | 98.8762 | 5 | 35593.7461 | 26023.2011
02:00 |  | 118.3008 |  | F | 1.0376 | 73.2536 | 98.8574 | 5 | 35630.7734 | 26047.5703
02:30 |  | 119.8614 |  | F | 1.0376 | 73.2435 | 98.8364 | 5 | 35132.8945 | 25678.9072
03:00 |  | 126.9013 |  | F | 1.0376 | 73.1886 | 98.8214 | 5 | 34971.0664 | 25560.7888
03:30 |  | 127.6526 |  | F | 1.0375 | 73.0833 | 98.8072 | 5 | 35278.4219 | 25789.5799
04:00 |  | 120.0351 |  | F | 1.0375 | 73.0593 | 98.7908 | 5 | 37119.6719 | 27132.9534
04:30 |  | 126.3615 |  | F | 1.0375 | 72.8225 | 98.7777 | 5 | 36237.7344 | 26502.9135
05:00 |  | 138.4649 |  | F | 1.0376 | 72.7895 | 98.7666 | 5 | 35134.0664 | 25695.3157
05:30 |  | 128.9728 |  | F | 1.0376 | 72.6293 | 98.7575 | 5 | 36967.5586 | 27046.2787
06:00 |  | 131.824 |  | F | 1.0376 | 72.4268 | 98.7556 | 5 | 37166.6992 | 27207.3632
06:30 |  | 140.3403 |  | F | 1.0375 | 72.1688 | 98.7576 | 5 | 35156.3086 | 25755.4329
07:00 |  | 134.8651 |  | F | 1.0375 | 72.1347 | 98.7497 | 5 | 36989.6953 | 27099.0802
07:30 |  | 102.1212 |  | F | 1.0375 | 72.1629 | 98.7537 | 5 | 37046.2773 | 27139.4164
08:00 |  | 124.2994 |  | F | 1.0375 | 72.4062 | 98.7569 | 5 | 34931.3672 | 25572.8896
08:30 |  | 138.5272 |  | F | 1.0374 | 72.4826 | 98.7645 | 5 | 35079.3125 | 25677.4921
09:00 |  | 141.7473 |  | F | 1.0375 | 72.723 | 98.7756 | 5 | 36400.5703 | 26629.107
09:30 |  | 120.9706 |  | F | 1.0375 | 72.7957 | 98.7978 | 5 | 35975.4883 | 26318.5162
10:00 |  | 110.7321 |  | F | 1.0375 | 72.6074 | 98.8138 | 5 | 35603.1055 | 26064.496
10:30 |  | 115.1793 |  | F | 1.0375 | 73.2841 | 98.8221 | 5 | 35443.1719 | 25898.8949
11:00 |  | 120.8805 |  | F | 0.83233 | 73.8829 | 98.8331 | 5 | 34793.0586 | 25382.8081
11:30 |  | 124.1255 |  | F | 0.39044 | 74.3878 | 98.8364 | 5 | 34720.8789 | 25294.191
12:00 |  | 125.7364 |  | F | 0.38319 | 74.7783 | 98.8329 | 5 | 34737.1836 | 25276.7773
12:30 |  | 126.9522 |  | F | 0.3848 | 75.2675 | 98.8282 | 5 | 35027.0039 | 25450.6769
13:00 |  | 122.9257 |  | F | 0.38564 | 75.3814 | 98.8249 | 5 | 35172.3281 | 25547.0623
13:30 |  | 113.3359 |  | F | 0.38539 | 74.7681 | 98.8335 | 5 | 35700.6133 | 25978.7447
14:00 |  | 110.4531 |  | F | 0.38343 | 73.8402 | 98.836 | 5 | 36419.3867 | 26573.3237
14:30 |  | 113.6189 |  | F | 0.38698 | 72.8562 | 98.8404 | 5 | 36490.4414 | 26702.0749
15:00 |  | 115.0434 |  | F | 0.3874 | 71.8559 | 98.842 | 5 | 36535.9883 | 26813.368
15:30 |  | 119.889 |  | F | 0.43681 | 70.8537 | 98.8382 | 5 | 36517.2188 | 26876.6158
16:00 |  | 117.6436 |  | F | 0.41423 | 69.9207 | 98.8387 | 5 | 36656.5586 | 27052.6782
16:30 |  | 115.3286 |  | F | 0.39754 | 68.898 | 98.8397 | 5 | 36658.1992 | 27135.0694
17:00 |  | 114.1846 |  | F | 0.42559 | 68.0587 | 98.8384 | 5 | 36619.4844 | 27172.7268
17:30 |  | 114.2356 |  | F | 0.39187 | 67.411 | 98.8573 | 5 | 36660.5664 | 27260.151
18:00 |  | 117.4624 |  | F | 0.39467 | 66.9432 | 98.8575 | 5 | 36772.0664 | 27380.732
18:30 |  | 120.5238 |  | F | 0.38987 | 66.613 | 98.8551 | 5 | 36848.4883 | 27463.6279
19:00 |  | 122.4782 |  | F | 0.39147 | 66.2978 | 98.8601 | 5 | 36761.7188 | 27425.7956
19:30 |  | 124.2631 |  | F | 0.38919 | 66.0761 | 98.8674 | 5 | 36820.9453 | 27489.9528
20:00 |  | 125.1466 |  | F | 0.39201 | 65.9545 | 98.8703 | 5 | 37260.4727 | 27828.906
20:30 |  | 125.8922 |  | F | 0.389 | 65.8076 | 98.883 | 5 | 38163.1289 | 28519.076
21:00 |  | 131.7231 |  | F | 0.38454 | 65.8005 | 98.8904 | 5 | 38160.0547 | 28519.5287
21:30 |  | 135.2215 |  | F | 0.38595 | 65.8237 | 98.893 | 5 | 38220.8594 | 28563.7678
22:00 |  | 139.1215 |  | F | 0.3865 | 65.8649 | 98.8899 | 5 | 38241.1719 | 28574.5616
22:30 |  | 113.2436 |  | F | 0.38596 | 65.7237 | 98.8826 | 5 | 38058.7188 | 28447.9916
23:00 |  | 123.9011 |  | F | 0.38677 | 65.9346 | 98.8781 | 5 | 38250.2344 | 28572.0671
23:30 |  | 131.6463 |  | F | 0.38718 | 66.1666 | 98.8763 | 5 | 38213.832 | 28524.821
24:00 |  | 136.7011 |  | F | 0.38542 | 66.5123 | 98.8651 | 5 | 38216.2344 | 28494.3775
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie