## denny
Denný protokol za |  | 2022-03-27
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 102.1762 | 1086.0945 | 0.3223
N platných SPH |  | 46 | 46 | 46
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1671.5044 | 17767.0452 | 5.2721
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 16359.3595 | 16359.3595 | 16359.3595
Výroba |  | x | x | 279580
Emisný faktor |  | x | x | 1.8857e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 127.1769 | 1090.944 | 0.34902 | 90.5208 | 98.9529 | 0.79999 | 971099.875 | 706783.8125
01:00 |  | 129.9731 | 1070.319 | 0.39402 | 90.2307 | 98.9716 | 0.79999 | 972896.875 | 708791.125
01:30 |  | 121.3983 | 1069.422 | 0.41151 | 90.1697 | 99.0083 | 0.79999 | 972781.375 | 709091.125
02:00 |  | 116.4601 | 1066.6541 | 0.4079 | 90.3361 | 99.0251 | 0.79999 | 972188.875 | 708453.875
03:30 |  | 110.6293 | 1061.2061 | 0.35537 | 89.8361 | 99.041 | 0.79999 | 972690.625 | 709907.125
04:00 |  | 107.622 | 1075.399 | 0.36152 | 89.0549 | 99.0635 | 0.79999 | 972443.8125 | 711420.3125
04:30 |  | 103.5583 | 1094.0081 | 0.36299 | 88.7459 | 99.0856 | 0.79999 | 972529.125 | 712249.8125
05:00 |  | 107.88 | 1069.394 | 0.3626 | 88.5662 | 99.0885 | 0.79999 | 973053.375 | 713009.3125
05:30 |  | 102.9626 | 1060.201 | 0.37212 | 88.6408 | 99.093 | 0.79999 | 972184 | 712258.1875
06:00 |  | 93.6445 | 1058.9399 | 0.3599 | 87.9999 | 99.0925 | 0.79999 | 972807.125 | 713972.125
06:30 |  | 94.7618 | 1042.906 | 0.33924 | 86.9548 | 99.12 | 0.79999 | 972653.3125 | 716130.625
07:00 |  | 97.8514 | 1063.259 | 0.33658 | 86.4541 | 99.1543 | 0.79999 | 971158.125 | 716274.875
07:30 |  | 103.6342 | 1070.382 | 0.33193 | 86.6742 | 99.1686 | 0.79999 | 974154.8125 | 718151.375
08:00 |  | 101.6214 | 1062.2221 | 0.34525 | 87.108 | 99.1926 | 0.79999 | 972571.125 | 716292.375
08:30 |  | 96.2499 | 1080.579 | 0.33659 | 87.073 | 99.2459 | 0.79999 | 972014.125 | 716336.8125
09:00 |  | 101.1491 | 1072.951 | 0.33652 | 87.3244 | 99.275 | 0.79999 | 972723.375 | 716570
09:30 |  | 103.6837 | 1072.796 | 0.30988 | 87.4235 | 99.2756 | 0.79999 | 972583.875 | 716276
10:00 |  | 105.7704 | 1082.8781 | 0.27628 | 88.0835 | 99.2858 | 0.79999 | 973342.3125 | 715598.625
10:30 |  | 103.8184 | 1083.572 | 0.2576 | 88.7455 | 99.2801 | 0.79999 | 972175 | 713391.625
11:00 |  | 95.2974 | 1095.571 | 0.27166 | 89.0216 | 99.2808 | 0.79999 | 973743 | 714002
11:30 |  | 95.4136 | 1103.2209 | 0.26652 | 89.3202 | 99.2782 | 0.79999 | 973919.3125 | 713523.8125
12:00 |  | 93.7609 | 1100.348 | 0.25817 | 89.7401 | 99.2734 | 0.79999 | 973313.625 | 712222.3125
12:30 |  | 90.2401 | 1109.176 | 0.26472 | 90.0947 | 99.2749 | 0.79999 | 972882.625 | 711220
13:00 |  | 90.2229 | 1105.576 | 0.28596 | 90.3379 | 99.252 | 0.79999 | 973659.125 | 711149.1875
13:30 |  | 87.9284 | 1102.708 | 0.29136 | 90.714 | 99.2488 | 0.79999 | 973035.6875 | 709936.6875
14:00 |  | 89.3831 | 1103.707 | 0.29492 | 91.1062 | 99.2239 | 0.79999 | 973056.875 | 709008.125
14:30 |  | 93.4297 | 1105.3719 | 0.30661 | 91.2674 | 99.1893 | 0.79999 | 974563.8125 | 709545.3125
15:00 |  | 96.6283 | 1101.235 | 0.31398 | 91.8231 | 99.1636 | 0.79999 | 973650.875 | 707619.375
15:30 |  | 95.1777 | 1123.874 | 0.30663 | 92.2707 | 99.1384 | 0.79999 | 972793.625 | 705949
16:00 |  | 91.8028 | 1136.615 | 0.2903 | 92.6439 | 99.0998 | 0.79999 | 975424.8125 | 706862.1875
16:30 |  | 92.8852 | 1122.839 | 0.29364 | 93.0595 | 99.0726 | 0.79999 | 976033.8125 | 706305.8125
17:00 |  | 93.0778 | 1120.693 | 0.30056 | 92.8907 | 99.0561 | 0.79999 | 978257.8125 | 708122.375
17:30 |  | 102.0869 | 1109.8471 | 0.31566 | 93.2528 | 99.0668 | 0.79999 | 977287.1875 | 706799.3125
18:00 |  | 105.7909 | 1081.073 | 0.32702 | 93.7172 | 99.0666 | 0.79999 | 976261.375 | 705162.1875
18:30 |  | 108.6047 | 1086.9029 | 0.35093 | 93.9229 | 99.0605 | 0.79999 | 976176.625 | 704660.875
19:00 |  | 108.3137 | 1082.36 | 0.3677 | 94.0804 | 99.0688 | 0.79999 | 973789.875 | 702694.8125
19:30 |  | 102.0287 | 1086.948 | 0.34496 | 93.428 | 99.0883 | 0.79999 | 973732.8125 | 704039.125
20:00 |  | 99.3573 | 1083.254 | 0.28282 | 92.0802 | 99.0947 | 0.79999 | 974206.3125 | 707027.8125
20:30 |  | 99.7601 | 1072.262 | 0.25619 | 91.0077 | 99.1066 | 0.79999 | 975464 | 710111.375
21:00 |  | 98.961 | 1082.144 | 0.30089 | 90.5915 | 99.1233 | 0.79999 | 974858.125 | 710602.6875
21:30 |  | 98.1462 | 1081.245 | 0.33815 | 89.8732 | 99.1381 | 0.79999 | 974641.875 | 711956
22:00 |  | 97.6974 | 1072.218 | 0.33387 | 89.0196 | 99.1545 | 0.79999 | 973578.375 | 712974.125
22:30 |  | 106.3594 | 1069.835 | 0.32956 | 87.9252 | 99.1659 | 0.79999 | 973930.625 | 715474.875
23:00 |  | 111.2278 | 1078.417 | 0.33014 | 87.3791 | 99.1744 | 0.79999 | 972930.6875 | 715885.8125
23:30 |  | 110.9481 | 1084.365 | 0.30721 | 86.8971 | 99.1816 | 0.79999 | 974039.3125 | 717712.875
24:00 |  | 115.7302 | 1110.5081 | 0.28869 | 86.6039 | 99.1683 | 0.79999 | 972667.6875 | 717191.8125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie