## denny
Denný protokol za |  | 2024-03-21
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 199.3328 |  | F | 0.46226 | 79.4615 | 99.1601 | 5 | 75659.8527 | 54505.1038
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 260.6475 | 0 |  | 0.010893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 654.0612 |  |  | 654.0612 |  |  |  |  | 654.0612
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 157.1287 |  | F | 0.70468 | 79.1193 | 99.2569 | 5 | 74390.5156 | 53693.1611
01:00 |  | 164.7586 |  | F | 0.98103 | 79.0416 | 99.2361 | 5 | 75041.2578 | 54163.4197
01:30 |  | 185.8905 |  | F | 0.94792 | 79.0616 | 99.2103 | 5 | 77351.4062 | 55813.1677
02:00 |  | 187.5318 |  | F | 0.71031 | 78.9029 | 99.1878 | 5 | 78509.9453 | 56661.8271
02:30 |  | 205.9132 |  | F | 0.39814 | 78.7747 | 99.1722 | 5 | 78915.7188 | 56966.4318
03:00 |  | 249.2167 |  | F | 0.40597 | 78.6718 | 99.1655 | 5 | 80246.5781 | 57940.1539
03:30 |  | 180.8776 |  | F | 0.38812 | 78.8053 | 99.151 | 5 | 81113.4609 | 58535.2938
04:00 |  | 184.8222 |  | F | 0.43137 | 78.7832 | 99.1412 | 5 | 80904.6719 | 58382.5114
04:30 |  | 185.4294 |  | F | 0.44582 | 78.6066 | 99.1362 | 5 | 79526.5469 | 57413.9655
05:00 |  | 179.9067 |  | F | 0.41205 | 77.9136 | 99.1421 | 5 | 75175.0859 | 54382.8328
05:30 |  | 179.1642 |  | F | 0.43456 | 77.6451 | 99.1454 | 5 | 75509.4609 | 54668.3627
06:00 |  | 184.4651 |  | F | 0.43402 | 77.6404 | 99.1461 | 5 | 76111.2656 | 55105.1544
06:30 |  | 183.7088 |  | F | 0.38769 | 77.6804 | 99.1498 | 5 | 76401.3516 | 55310.9308
07:00 |  | 189.0446 |  | F | 0.42937 | 77.8681 | 99.1506 | 5 | 77318.4062 | 55945.3572
07:30 |  | 189.9715 |  | F | 0.40889 | 78.0946 | 99.15 | 5 | 77339 | 55923.8487
08:00 |  | 195.7458 |  | F | 0.39741 | 78.0165 | 99.1554 | 5 | 76114.8906 | 55053.9199
08:30 |  | 205.9974 |  | F | 0.43961 | 77.3493 | 99.1507 | 5 | 74018.1719 | 53636.7529
09:00 |  | 212.0381 |  | F | 0.41109 | 77.2688 | 99.1515 | 5 | 73660 | 53389.8998
09:30 |  | 237.6991 |  | F | 0.39281 | 77.4527 | 99.1475 | 5 | 72709.2422 | 52671.0042
10:00 |  | 224.5445 |  | F | 0.49258 | 77.9605 | 99.1494 | 5 | 72647.3438 | 52551.0384
10:30 |  | 236.1613 |  | F | 0.46058 | 78.6698 | 99.1386 | 5 | 72759.5 | 52520.3657
11:00 |  | 199.3338 |  | F | 0.46801 | 79.3066 | 99.1272 | 5 | 72700.3125 | 52376.7893
11:30 |  | 194.8748 |  | F | 0.46762 | 79.9594 | 99.1172 | 5 | 72688.5391 | 52266.2005
12:00 |  | 195.3214 |  | F | 0.4339 | 80.5176 | 99.1175 | 5 | 72728.9844 | 52212.909
12:30 |  | 195.252 |  | F | 0.4217 | 80.5868 | 99.1172 | 5 | 72467.3594 | 52014.7609
13:00 |  | 197.7724 |  | F | 0.42777 | 80.6102 | 99.1198 | 5 | 71788.1875 | 51525.2057
13:30 |  | 199.7035 |  | F | 0.4205 | 80.8305 | 99.1239 | 5 | 71718.2734 | 51445.1143
14:00 |  | 199.4074 |  | F | 0.42335 | 81.1684 | 99.1191 | 5 | 72237.7578 | 51765.8276
14:30 |  | 197.4573 |  | F | 0.41037 | 81.7956 | 99.1095 | 5 | 75171.2031 | 53767.5686
15:00 |  | 203.4308 |  | F | 0.4253 | 82.0554 | 99.0975 | 5 | 75074.9922 | 53652.9894
15:30 |  | 206.0121 |  | F | 0.39522 | 81.4684 | 99.1053 | 5 | 74388.2188 | 53254.3691
16:00 |  | 205.4215 |  | F | 0.39913 | 80.982 | 99.1095 | 5 | 74231.8281 | 53217.6527
16:30 |  | 210.6909 |  | F | 0.42263 | 80.7224 | 99.1148 | 5 | 74444.75 | 53412.2836
17:00 |  | 209.141 |  | F | 0.4281 | 80.5474 | 99.1244 | 5 | 74405.4531 | 53415.6914
17:30 |  | 207.3075 |  | F | 0.42074 | 80.4962 | 99.14 | 5 | 76989.4141 | 55287.4168
18:00 |  | 213.4101 |  | F | 0.39492 | 80.5794 | 99.1505 | 5 | 78229.6406 | 56170.7611
18:30 |  | 207.6262 |  | F | 0.44274 | 80.5022 | 99.1582 | 5 | 77499.5 | 55663.0149
19:00 |  | 206.6924 |  | F | 0.44913 | 80.3685 | 99.1668 | 5 | 77229.2578 | 55494.6948
19:30 |  | 202.786 |  | F | 0.4261 | 80.2404 | 99.1753 | 5 | 77270.7812 | 55549.4359
20:00 |  | 201.4799 |  | F | 0.57446 | 80.2214 | 99.1897 | 5 | 76724.5469 | 55167.6775
20:30 |  | 200.5331 |  | F | 0.53087 | 80.2771 | 99.1993 | 5 | 76962.0781 | 55335.1425
21:00 |  | 202.0743 |  | F | 0.46338 | 80.4167 | 99.1992 | 5 | 77168.9375 | 55461.8991
21:30 |  | 194.2001 |  | F | 0.40847 | 80.0137 | 99.2077 | 5 | 76906.6953 | 55341.2059
22:00 |  | 197.4502 |  | F | 0.39958 | 79.486 | 99.2261 | 5 | 77071.7734 | 55553.3231
22:30 |  | 196.6752 |  | F | 0.40644 | 79.2292 | 99.232 | 5 | 75386.0781 | 54381.0707
23:00 |  | 201.7333 |  | F | 0.40212 | 79.261 | 99.2353 | 5 | 75489.9453 | 54452.9581
23:30 |  | 200.6383 |  | F | 0.38766 | 79.4807 | 99.2431 | 5 | 74763.2422 | 53899.3626
24:00 |  | 201.5313 |  | F | 0.42403 | 79.7004 | 99.2262 | 5 | 74171.3594 | 53430.2578
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie