## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-09
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 107.54 | 883.1768 | 0.78367
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 2023.8189 | 16611.496 | 14.7412
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18806.5755 | 18806.5755 | 18806.5755
Výroba |  | x | x | 279355
Emisný faktor |  | x | x | 5.2769e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 129.973 | 888.0711 | 0.80942 | 89.762 | 98.6008 | 0.79999 | 1080354 | 785141.6875
01:00 |  | 129.0261 | 874.3597 | 0.86555 | 89.2195 | 98.5975 | 0.79999 | 1082252 | 787671.1875
01:30 |  | 122.0374 | 900.5385 | 0.85674 | 88.6303 | 98.6115 | 0.79999 | 1081632 | 788614.375
02:00 |  | 125.2792 | 893.0199 | 0.84988 | 87.876 | 98.617 | 0.79999 | 1084134 | 792132.625
02:30 |  | 125.8783 | 897.7225 | 0.91116 | 87.5085 | 98.6167 | 0.79999 | 1082894 | 792032.3125
03:00 |  | 116.0669 | 913.4594 | 0.88709 | 86.9334 | 98.6269 | 0.79999 | 1081671 | 792482.3125
03:30 |  | 112.2887 | 937.1824 | 0.82513 | 86.368 | 98.6225 | 0.79999 | 1081475 | 793550.125
04:00 |  | 111.1083 | 923.0685 | 0.79624 | 86.1484 | 98.6287 | 0.79999 | 1080739 | 793545.3125
04:30 |  | 108.4216 | 925.3636 | 0.79998 | 85.8715 | 98.6252 | 0.79999 | 1081910 | 794990.1875
05:00 |  | 108.7388 | 916.3861 | 0.78699 | 85.5928 | 98.6152 | 0.79999 | 1082203 | 795742.125
05:30 |  | 112.0957 | 887.3043 | 0.82557 | 85.392 | 98.6178 | 0.79999 | 1081997 | 796057.1875
06:00 |  | 117.5759 | 870.8914 | 0.91202 | 85.3961 | 98.6182 | 0.79999 | 1083101 | 796863.375
06:30 |  | 109.4726 | 864.0651 | 0.81636 | 84.9165 | 98.6168 | 0.79999 | 1079857 | 795529.125
07:00 |  | 113.8961 | 866.4496 | 0.83944 | 85.1369 | 98.6266 | 0.79999 | 1081638 | 796431.8125
07:30 |  | 111.1149 | 880.5832 | 0.82188 | 85.3993 | 98.6435 | 0.79999 | 1079756 | 794601.3125
08:00 |  | 107.8927 | 884.682 | 0.76871 | 85.4148 | 98.6494 | 0.79999 | 1077697 | 793097.875
08:30 |  | 108.4448 | 896.6176 | 0.74534 | 85.8692 | 98.654 | 0.79999 | 1078729 | 792892.125
09:00 |  | 106.4577 | 903.8781 | 0.71266 | 86.4705 | 98.6505 | 0.79999 | 1079115 | 791821.125
09:30 |  | 105.3193 | 888.0781 | 0.6642 | 87.3481 | 98.656 | 0.79999 | 1078948 | 789816.875
10:00 |  | 102.8995 | 875.283 | 0.73249 | 88.3969 | 98.6701 | 0.79999 | 1075822 | 785355.875
10:30 |  | 102.3747 | 885.6981 | 0.78439 | 89.3205 | 98.662 | 0.79999 | 1077067 | 784197.125
11:00 |  | 98.0156 | 878.7988 | 0.7854 | 90.2048 | 98.648 | 0.79999 | 1076889 | 782048.875
11:30 |  | 99.452 | 878.9426 | 0.76575 | 91.1506 | 98.6363 | 0.79999 | 1076197 | 779425
12:00 |  | 100.5238 | 883.6305 | 0.84624 | 91.868 | 98.6227 | 0.79999 | 1076798 | 778218.375
12:30 |  | 99.8441 | 889.4166 | 0.85148 | 92.399 | 98.5995 | 0.79999 | 1077576 | 777468.375
13:00 |  | 98.2745 | 899.1496 | 0.89671 | 93.3549 | 98.571 | 0.79999 | 1076271 | 774276.3125
13:30 |  | 98.4674 | 897.4287 | 0.88785 | 93.8273 | 98.558 | 0.79999 | 1076673 | 773465.375
14:00 |  | 96.5934 | 877.6242 | 0.8715 | 94.2936 | 98.5489 | 0.79999 | 1079058 | 774121.625
14:30 |  | 95.4397 | 865.5344 | 0.86896 | 94.7543 | 98.5352 | 0.79999 | 1078889 | 772928.3125
15:00 |  | 94.2212 | 874.8234 | 0.84664 | 95.2937 | 98.5152 | 0.79999 | 1079554 | 772111
15:30 |  | 94.1792 | 895.3127 | 0.78339 | 95.3751 | 98.4948 | 0.79999 | 1080741 | 772629.8125
16:00 |  | 95.5125 | 894.2369 | 0.77635 | 95.539 | 98.4822 | 0.79999 | 1081317 | 772599.8125
16:30 |  | 96.1368 | 870.86 | 0.77611 | 95.9423 | 98.4844 | 0.79999 | 1081214 | 771698.875
17:00 |  | 95.0459 | 877.7992 | 0.74394 | 96.0947 | 98.4884 | 0.79999 | 1082274 | 772168.3125
17:30 |  | 97.177 | 848.4299 | 0.73757 | 96.218 | 98.4878 | 0.79999 | 1081463 | 771327.125
18:00 |  | 97.0881 | 855.443 | 0.69594 | 96.162 | 98.4931 | 0.79999 | 1082946 | 772542.375
18:30 |  | 101.9856 | 856.8592 | 0.66711 | 95.9872 | 98.4981 | 0.79999 | 1084283 | 773900.625
19:00 |  | 104.2336 | 859.5797 | 0.68817 | 95.5961 | 98.5138 | 0.79999 | 1085129 | 775449.3125
19:30 |  | 103.4265 | 866.1947 | 0.68662 | 95.5378 | 98.542 | 0.79999 | 1084506 | 775350
20:00 |  | 105.9885 | 865.5101 | 0.68125 | 95.3178 | 98.5821 | 0.79999 | 1083710 | 775558.8125
20:30 |  | 109.5611 | 869.1789 | 0.69775 | 95.1952 | 98.6138 | 0.79999 | 1086022 | 777721.875
21:00 |  | 108.0286 | 868.7666 | 0.73447 | 94.8799 | 98.6605 | 0.79999 | 1085805 | 778600.3125
21:30 |  | 109.3621 | 859.6696 | 0.7388 | 94.5127 | 98.698 | 0.79999 | 1085070 | 779146.6875
22:00 |  | 109.6522 | 856.8639 | 0.74665 | 94.0207 | 98.7305 | 0.79999 | 1086244 | 781290.8125
22:30 |  | 118.3605 | 872.9461 | 0.7325 | 92.9687 | 98.7516 | 0.79999 | 1088194 | 785110.8125
23:00 |  | 115.5061 | 881.0186 | 0.71806 | 92.5031 | 98.7657 | 0.79999 | 1087517 | 785733.875
23:30 |  | 117.4222 | 888.3121 | 0.70687 | 92.2164 | 98.7859 | 0.79999 | 1088275 | 787060.375
24:00 |  | 116.0588 | 887.4557 | 0.67276 | 91.7165 | 98.8029 | 0.79999 | 1088771 | 788631.875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie