## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-23
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 208.8271 |  | F | 0.44485
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 241.6691 |  |  | 0.51572
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1159.5012 |  |  | 1159.5012
Výroba |  | x | x |  | 293135
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.7593e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 147.1533 |  | F | 0.46876 | 78.6793 | 98.1265 | 5 | 66816.2656 | 47736.6343
01:00 |  | 154.2345 |  | F | 0.4978 | 79.2571 | 98.1269 | 5 | 67464.1094 | 48120.6824
01:30 |  | 151.7344 |  | F | 0.47806 | 79.6002 | 98.1182 | 5 | 67777.3828 | 48292.8261
02:00 |  | 149.2411 |  | F | 0.5054 | 79.4483 | 98.1082 | 5 | 69379.8984 | 49450.9247
02:30 |  | 145.8784 |  | F | 0.54212 | 78.8862 | 98.1011 | 5 | 71623.9922 | 51128.2049
03:00 |  | 139.7519 |  | F | 0.56572 | 78.3533 | 98.1053 | 5 | 71650.7422 | 51227.0402
03:30 |  | 138.8366 |  | F | 0.41641 | 78.3423 | 98.102 | 5 | 71586.2422 | 51180.7942
04:00 |  | 143.5012 |  | F | 0.38289 | 78.68 | 98.1046 | 5 | 71931.25 | 51379.4357
04:30 |  | 140.4192 |  | F | 0.37593 | 79.1618 | 98.1045 | 5 | 72194.3984 | 51496.868
05:00 |  | 156.6579 |  | F | 0.37591 | 79.0773 | 98.1141 | 5 | 70468.8594 | 50282.9863
05:30 |  | 162.2861 |  | F | 0.37592 | 78.808 | 98.1135 | 5 | 70263.9453 | 50174.8177
06:00 |  | 174.5698 |  | F | 0.37591 | 78.7987 | 98.1251 | 5 | 69426.6328 | 49584.0671
06:30 |  | 178.751 |  | F | 0.37591 | 78.4439 | 98.1276 | 5 | 68359.1562 | 48872.1854
07:00 |  | 196.4097 |  | F | 0.37592 | 77.9818 | 98.1317 | 5 | 67669.3984 | 48444.7447
07:30 |  | 199.3999 |  | F | 0.37592 | 78.0303 | 98.1389 | 5 | 67535.0547 | 48345.4471
08:00 |  | 190.7388 |  | F | 0.37774 | 77.952 | 98.1475 | 5 | 67887.1094 | 48612.5522
08:30 |  | 179.2025 |  | F | 0.41476 | 78.141 | 98.1715 | 5 | 68007.0781 | 48684.172
09:00 |  | 179.1222 |  | F | 0.41907 | 78.494 | 98.1959 | 5 | 67569.7578 | 48334.575
09:30 |  | 185.7722 |  | F | 0.38243 | 79.0964 | 98.2102 | 5 | 66905.7188 | 47784.6683
10:00 |  | 198.3999 |  | F | 0.3759 | 79.3537 | 98.2301 | 5 | 65523.4336 | 46772.7643
10:30 |  | 176.907 |  | F | 0.37595 | 79.2049 | 98.2476 | 5 | 65018.1133 | 46439.9033
11:00 |  | 148.3293 |  | F | 0.37904 | 78.8549 | 98.2574 | 5 | 64799.7812 | 46334.5926
11:30 |  | 156.2773 |  | F | 0.43237 | 78.9441 | 98.2754 | 5 | 64084.1836 | 45819.6942
12:00 |  | 186.8982 |  | F | 0.46583 | 79.1069 | 98.2946 | 5 | 64273.8594 | 45943.0592
12:30 |  | 213.9854 |  | F | 0.44005 | 79.1064 | 98.3101 | 5 | 63923.8906 | 45700.1736
13:00 |  | 211.9746 |  | F | 0.37605 | 79.0878 | 98.3289 | 5 | 63862.5664 | 45667.4667
13:30 |  | 219.2839 |  | F | 0.37594 | 79.438 | 98.3336 | 5 | 64703.543 | 46225.1053
14:00 |  | 220.4685 |  | F | 0.37594 | 79.721 | 98.3381 | 5 | 65729.0547 | 46922.2128
14:30 |  | 226.9193 |  | F | 0.45228 | 79.4737 | 98.3426 | 5 | 65913.3984 | 47088.9664
15:00 |  | 229.4737 |  | F | 0.55456 | 79.1635 | 98.3384 | 5 | 66122.5391 | 47277.9654
15:30 |  | 232.861 |  | F | 0.51789 | 78.6077 | 98.3387 | 5 | 66048.6172 | 47299.8584
16:00 |  | 246.7514 |  | F | 0.60069 | 78.2399 | 98.3478 | 5 | 61130.6133 | 43827.788
16:30 |  | 253.2001 |  | F | 0.53825 | 78.2331 | 98.3281 | 5 | 63977.2852 | 45860.4208
17:00 |  | 246.2631 |  | F | 0.52236 | 79.0889 | 98.325 | 5 | 70947.0156 | 50731.302
17:30 |  | 249.0829 |  | F | 0.55266 | 79.8735 | 98.3364 | 5 | 69402.1641 | 49522.0876
18:00 |  | 246.3125 |  | F | 0.56984 | 79.7697 | 98.3533 | 5 | 68881.4766 | 49173.4545
18:30 |  | 248.678 |  | F | 0.58728 | 78.896 | 98.3697 | 5 | 68812.5469 | 49254.4008
19:00 |  | 268.9304 |  | F | 0.54001 | 78.5917 | 98.376 | 5 | 68758.1797 | 49261.2221
19:30 |  | 271.2664 |  | F | 0.44768 | 78.7038 | 98.3802 | 5 | 68594.5312 | 49130.4078
20:00 |  | 276.6866 |  | F | 0.38636 | 79.0527 | 98.3854 | 5 | 68094.9844 | 48726.8497
20:30 |  | 283.4002 |  | F | 0.37594 | 79.6713 | 98.3945 | 5 | 67714.1719 | 48373.8747
21:00 |  | 279.3914 |  | F | 0.37591 | 79.4041 | 98.4079 | 5 | 67622.7422 | 48351.7746
21:30 |  | 274.6498 |  | F | 0.3759 | 78.4637 | 98.4123 | 5 | 67579.5625 | 48452.2956
22:00 |  | 268.2625 |  | F | 0.37588 | 78.0906 | 98.4091 | 5 | 67453.0938 | 48411.4132
22:30 |  | 274.1345 |  | F | 0.37587 | 78.4432 | 98.4096 | 5 | 67422.1328 | 48340.9035
23:00 |  | 270.6218 |  | F | 0.44024 | 78.9626 | 98.4139 | 5 | 67467.7891 | 48304.3887
23:30 |  | 267.064 |  | F | 0.4786 | 79.0759 | 98.4115 | 5 | 67502.0312 | 48312.1815
24:00 |  | 263.5677 |  | F | 0.60495 | 78.8557 | 98.388 | 5 | 67517.9688 | 48342.27
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie