## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-23
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 96.1535 | 1132.5949 | 0.26747
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1588.8733 | 18711.4262 | 4.4166
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 16520.2814 | 16520.2814 | 16520.2814
Výroba |  | x | x | 293135
Emisný faktor |  | x | x | 1.5067e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 105.0095 | 1122.105 | 0.28116 | 87.3395 | 96.9683 | 0.79999 | 960722.3125 | 691255.125
01:00 |  | 97.2042 | 1138.599 | 0.2588 | 87.3915 | 96.9768 | 0.79999 | 961714.625 | 691930.125
01:30 |  | 100.59 | 1141.288 | 0.24364 | 87.2033 | 96.9626 | 0.79999 | 962380.1875 | 692668.375
02:00 |  | 102.6127 | 1146.649 | 0.24717 | 86.5777 | 96.9494 | 0.79999 | 959744.3125 | 691878.375
02:30 |  | 100.4295 | 1163.859 | 0.25209 | 86.3452 | 96.9404 | 0.79999 | 959873.125 | 692354.6875
03:00 |  | 88.844 | 1173.3311 | 0.24312 | 86.4115 | 96.9459 | 0.79999 | 959252.125 | 691818.3125
03:30 |  | 88.3173 | 1159.908 | 0.23539 | 86.3549 | 96.9432 | 0.79999 | 956574.625 | 689977.8125
04:00 |  | 88.1896 | 1156.542 | 0.24648 | 86.4599 | 96.9506 | 0.79999 | 958827.8125 | 691452.875
04:30 |  | 87.311 | 1164.587 | 0.2366 | 86.3795 | 96.9573 | 0.79999 | 958847.375 | 691669.6875
05:00 |  | 90.6598 | 1127.252 | 0.23567 | 86.4741 | 96.9681 | 0.79999 | 958295.8125 | 691167.625
05:30 |  | 90.6898 | 1111.554 | 0.23363 | 86.2603 | 96.9677 | 0.79999 | 959652.125 | 692553.375
06:00 |  | 88.6017 | 1114.854 | 0.25607 | 86.1809 | 96.9789 | 0.79999 | 959355.8125 | 692573.3125
06:30 |  | 95.3127 | 1088.235 | 0.24028 | 85.8611 | 96.9892 | 0.79999 | 961089.125 | 694515.8125
07:00 |  | 104.1615 | 1091.775 | 0.2236 | 86.02 | 96.9935 | 0.79999 | 960127.125 | 693545.625
07:30 |  | 104.4578 | 1114.033 | 0.21455 | 86.4339 | 97.0049 | 0.79999 | 959855.3125 | 692633.125
08:00 |  | 103.5067 | 1131.387 | 0.21017 | 86.7867 | 97.0146 | 0.79999 | 958855.625 | 691301.8125
08:30 |  | 105.5076 | 1152.921 | 0.18681 | 87.2596 | 97.04 | 0.79999 | 959429.625 | 690991.3125
09:00 |  | 107.93 | 1158.0291 | 0.17907 | 87.4611 | 97.0646 | 0.79999 | 960332.875 | 691428.625
09:30 |  | 115.5364 | 1148.106 | 0.1956 | 87.4751 | 97.0842 | 0.79999 | 960634.8125 | 691759.875
10:00 |  | 114.6243 | 1151.9189 | 0.24785 | 88.022 | 97.1 | 0.79999 | 961717.6875 | 691602.375
10:30 |  | 115.177 | 1167.5291 | 0.29431 | 88.2006 | 97.0987 | 0.79999 | 959028.1875 | 689318.375
11:00 |  | 116.2772 | 1153.407 | 0.30227 | 88.8556 | 97.1165 | 0.79999 | 958536.125 | 687845.875
11:30 |  | 120.0929 | 1154.693 | 0.32814 | 89.3277 | 97.1152 | 0.79999 | 962442.1875 | 689738.125
12:00 |  | 115.3354 | 1149.962 | 0.3297 | 89.4803 | 97.1355 | 0.79999 | 960992.8125 | 688554.6875
12:30 |  | 102.5051 | 1148.8361 | 0.32049 | 89.743 | 97.1455 | 0.79999 | 960756.375 | 687956.1875
13:00 |  | 98.247 | 1131.382 | 0.31638 | 89.7648 | 97.1523 | 0.79999 | 960678.875 | 687907.3125
13:30 |  | 92.5209 | 1136.468 | 0.30862 | 90.0669 | 97.1432 | 0.79999 | 959860.375 | 686687.875
14:00 |  | 87.9084 | 1142.905 | 0.30754 | 90.5492 | 97.1402 | 0.79999 | 961420.875 | 686868.375
14:30 |  | 89.146 | 1127.605 | 0.29572 | 90.1434 | 97.1237 | 0.79999 | 959054.8125 | 685825.8125
15:00 |  | 90.2485 | 1113.83 | 0.30887 | 90.0194 | 97.1051 | 0.79999 | 960709.125 | 687113.8125
15:30 |  | 86.2397 | 1111.506 | 0.29378 | 90.0961 | 97.1024 | 0.79999 | 960471.3125 | 686779.625
16:00 |  | 87.2681 | 1138.413 | 0.27861 | 90.2587 | 97.1124 | 0.79999 | 960298.8125 | 686417.875
16:30 |  | 90.3077 | 1125.076 | 0.29464 | 90.6566 | 97.1196 | 0.79999 | 959300.8125 | 685008.125
17:00 |  | 89.1679 | 1128.356 | 0.30322 | 91.0823 | 97.1242 | 0.79999 | 958456.875 | 683637.3125
17:30 |  | 90.2363 | 1130.983 | 0.31106 | 91.6416 | 97.132 | 0.79999 | 958179.625 | 682446
18:00 |  | 90.8805 | 1116.773 | 0.31091 | 91.6102 | 97.1532 | 0.79999 | 957772.125 | 682362.125
18:30 |  | 91.6694 | 1115.1281 | 0.29825 | 91.4785 | 97.1637 | 0.79999 | 957508 | 682493.625
19:00 |  | 86.2455 | 1121.186 | 0.29117 | 91.564 | 97.1694 | 0.79999 | 957382.625 | 682285.125
19:30 |  | 88.0678 | 1119.549 | 0.27602 | 91.092 | 97.1784 | 0.79999 | 957527.3125 | 683335.125
20:00 |  | 91.0264 | 1105.949 | 0.29663 | 91.3054 | 97.1944 | 0.79999 | 956817.125 | 682542
20:30 |  | 85.0171 | 1107.936 | 0.28001 | 91.4006 | 97.2089 | 0.79999 | 957588.375 | 683014.875
21:00 |  | 83.7708 | 1117.777 | 0.28026 | 91.1537 | 97.2208 | 0.79999 | 957095.625 | 683208.3125
21:30 |  | 86.1807 | 1102.912 | 0.25032 | 90.7356 | 97.2259 | 0.79999 | 957296.125 | 684174.625
22:00 |  | 86.256 | 1100.436 | 0.23717 | 90.3065 | 97.2292 | 0.79999 | 959247.1875 | 686400.375
22:30 |  | 88.844 | 1126.998 | 0.26031 | 90.36 | 97.2432 | 0.79999 | 960109.625 | 687017.375
23:00 |  | 96.867 | 1125.814 | 0.268 | 90.5301 | 97.2547 | 0.79999 | 961337.875 | 687654.375
23:30 |  | 96.8751 | 1134.9251 | 0.26253 | 90.4083 | 97.2532 | 0.79999 | 961154.3125 | 687742.3125
24:00 |  | 93.4926 | 1151.29 | 0.2657 | 90.1479 | 97.2234 | 0.79999 | 959930.6875 | 687148.875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie